APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. T-V.1-2/2014

[3] [0] [2] [6] [4] [8] [7] [0] [7]

(Juridinio asmens kodas)

“Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai, tel. 8-5-2782907

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

“Lietuvos energijos gamyba“, AB Planavimo tarnybos vadovaujantis inžinierius Vitalijus Andziulis, tel. 8-528-33029, el. p.:vitalijus.andziulis@le.lt

(veiklos vykdytojo atstovas aplinkosaugos klausimams, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą (be priedų) sudaro 37 puslapiai.

Išduotas Vilniaus RAAD 2007 m. kovo 29 d. Nr. 4.7-V-02-E-27

(paskutinis Leidimo atnaujinimas atliktas Vilniaus RAAD 2013 m. gruodžio 31 d.)

Pakeistas 2014 m. spalio 15  d.				A. V.

Direktorius                             Raimondas Sakalauskas

(vardas, pavardė)	             (parašas)

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai.

Paraiška leidimui pakeisti suderinta su:

Vilniaus visuomenės sveikatos centru 2014-09-19 raštu Nr. 12(12.46)-2-11498

(derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

I.BENDROJI DALIS

1.Įrenginio pavadinimas, vieta (adresas).

Lietuvos elektrinė yra įsikūrusi pusiaukelėje tarp Vilniaus ir Kauno, apie 2 km nuo automagistralės, Elektrėnų savivaldybėje. Statant elektrinę, buvo užtvenkta Strėvos upė, susidaręs tvenkinys pavadintas Elektrėnų tvenkiniu.

Kadangi Lietuvos elektrinės blokų aušinimui yra reikalingas paviršinis vanduo, ji įsikūrusi prie Elektrėnų tvenkinio vakarinio kranto. Įmonės teritorija yra pramoninės paskirties.

Lietuvos elektrinės kuro baro teritorijoje įrengti skysto kuro priėmimo, paruošimo deginimui ir saugojimo rezervuarai, kuriuose gali būti saugoma iki 250 tūkst. tonų skysto kuro, veikia dvi mazuto siurblinės. Šioje teritorijoje įrengti Lietuvos elektrinės flotaciniai nuotekų valymo įrenginiai. Šiaurinėje Lietuvos elektrinės teritorijos dalyje yra įrengta Lietuvos elektrinės geriamo vandens vandenvietė. Į šiaurę nuo Elektrėnų tvenkinio nuo 1960 m. buvo pradėtas statyti ir vystomas Elektrėnų miestas.

Lietuvos elektrinės užimami 2 plotai yra 144,6873 ha ir 17,6596 ha (iš viso 162,3469 ha). Žemių valdytojas – Elektrėnų savivaldybė, Elektrinės 8, Elektrėnai.

2.Ūkinės veiklos aprašymas

Lietuvos elektrinėje deginamas organinis kuras (gamtinės dujos, skystas kuras) ir gaminama elektros energija bei šiluma.

Pagaminta elektros energija tiekiama pagal sutartis su AB LESTO ir VĮ Visagino energijai ir atitinka viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, t. y. Lietuvos elektrinės gaminama elektros energija užtikrina elektros tiekimo sistemos rezervus. Papildoma balansavimo, reguliavimo elektros energija yra tiekiama AB LITGRID.

Pagaminta šilumos energija yra tiekiama Elektrėnų ir Vievio miestų šildymui, Kietaviškių šiltnamių kombinatui “Kietaviškių gausa”, UAB „Schetelig LIT“ ir kitiems vartotojams.

Gamybai reikalingo skysto kuro parengimui jį deginti sumontuoti skysto kuro pašildymo įrenginiai bei siurblinės, esantys kuro baro teritorijoje.

Generatorių aušinimui reikalingas vandenilis gaminamas įmonės elektrolizeryje.

Lietuvos elektrinės floatacinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos metu susidaręs nuotekų dumblas iki 3 metų gali būti laikomas rekonstruotame nuotekų dumblo surinktuve iki perdavimo atliekų tvarkytojui.

2012 m. rugpjūčio mėn. buvo sustabdyta energetinių blokų Nr. 3 ir Nr. 4 eksploatacija ir pradėti jų demontavimo darbai. 2012 m. spalio 15 d. įvestas į eksploataciją naujas modernus kombinuoto ciklo blokas (KCB), jo projektinis elektros generavimo pajėgumas siekia 455 MW. Naujos jėgainės įrenginiai pagaminti garsių Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) energetikos įmonių gamyklose, atitinka aukštus patikimumo, efektyvumo, saugumo ir kt. reikalavimus. Elektros gamybos efektyvumas yra maždaug 30 proc. didesnis nei esamų įrenginių t. y., naujos jėgainės elektros gamybos efektyvumas yra 58 %, tuo tarpu senesnių – tik apie 30%. Didesnio efektyvumo įrenginiai leidžia mažesniais kaštais užtikrinti elektros gamybą. Blokai Nr.5 ir Nr.6 yra rezerve, jie nebus naudojami gamybai, kasmet jie bus paleidžiami iki 120 valandų, ir tik išbandymui ir atsiradusių defektų aptikimui. Artimiausiu metu energijos gamybai įmonė planuojama deginti gamtines dujas ir skystą kurą (garo katilinėje, blokuose Nr.1-2 ir KCB – gamtines dujas, blokuose Nr.7-8 – skystą kurą ir gamtines dujas), biokurą – statomoje 40 MW biokuro katilinėje.

Planuojama Lietuvos elektrinės teritorijoje iki 2014 m. pabaigos įrengti naujus šilumos gamybos įrenginius. Planuojamų gamtinėmis dujomis kūrenamų garo katilų našumas sieks 49,8 MW, o biokuru – 40 MW. Biokuro naudojimas šilumos gamybai ateityje užtikrins efektyvesnę veiklą ir geresnes perspektyvas.

3.Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas.

1 lentelė. Įrenginiuose vykdoma ūkinė veikla

| Įrenginių pavadinimai | Įrenginiuose vykdomos veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla |
| --- | --- |
| Aštuoni kurą deginantys įrenginiai, kurių bendras šiluminis našumas 4714,8 MW: Pirmasis – 1 ir 2 energoblokai, bendras šiluminis našumas 800 MW (400+400), taršos šaltinis Nr.001; Antrasis – 5 ir 6 energoblokai, bendras šiluminis našumas 1510 MW (755+755), taršos šaltinis Nr.002; Trečiasis – 7 ir 8 energoblokai, bendras šiluminis našumas 1510 MW (755+755), taršos šaltinis Nr.003; Ketvirtasis – kombinuoto ciklo blokas (KCB), šiluminis našumas 761 MW, taršos šaltinis Nr.004; Penktasis – kombinuoto ciklo bloko paleidimo katilas Nr. 1, šiluminis našumas 22 MW, taršos šaltinis Nr.005; Šeštasis – kombinuoto ciklo bloko paleidimo katilas Nr. 2, šiluminis našumas 22 MW, taršos šaltinis Nr.006; Septintasis – biokuro katilinė, šiluminis našumas 40 MW, taršos šaltinis Nr.028; Aštuntasis – garo katilinė, šiluminis našumas 49,8 MW, taršos šaltinis Nr.029; | - Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė nei 50 MW. Ketvirtasis, penktasis ir šeštasis kurą deginantys įrenginiai yra tiesiogiai techniškai susiję: paleidžiant kombinuoto ciklo bloką turi pradėti dirbti paleidimo katilai Nr. 1 ir Nr. 2. Kita susijusi veikla: kuro priėmimo, pašildymo ir laikymo įrenginių, susijusių su LOJ emisija, eksploatavimas, gamybinių nuotekų tvarkymas, agregatų aušinimui skirto paviršinio vandens paėmimas iš Elektrėnų tvenkinio, generatorių aušinimui skirto vandenilio (H2) gamyba, geriamo vandens paėmimas iš įmonės vandenvietės, įrenginių techninė priežiūra ir eksploatavimas, atliekų tvarkymas (nepavojingų atliekų šalinimas ir pavojingų atliekų laikymas) |

1 a) lentelė: Kurą deginančių įrenginių metinis našumas elektros ir šilumos gamybos srityse:

| Kurą deginančio įrenginio Nr. | Pavadinimas | Projektinė metinė elektros gamyba, TWh | Projektinė metinė šilumos gamyba, GWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 ir 2 energoblokai | 1,314 | 3153,00 |
| 2 | 5 ir 6 energoblokai | 2,628 | 823,44 |
| 3 | 7 ir 8 energoblokai | 2,628 | 823,44 |
| 4 | Kombinuoto ciklo blokas (KCB) | 3,985 | 551,88 |
| 5 | KCB Paleidimo katilas Nr.1 | - | 192,72 |
| 6 | KCB Paleidimo katilas Nr.2 | - | 192,72 |
| 7 | Biokuro katilinė | - | 350,4 |
| 8 | Garo katilinė | - | 436,248 |

4. Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, įrenginio gamybos pajėgumas.

1 b) lentelė

| Eil. Nr. | Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai | ŠESD pavadinimas (anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.). | ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo RAAD data paraiškos pateikimo metu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW. Visų aštuonių kurą deginančių įrenginių šiluminis našumas – 4714,8 MW. | Anglies dioksidas (CO2) | 2013-02-27 (Versija 3) 2014-08-29 |

5. Informacija apie įdiegtą vadybos sistemą.

2013 m. gruodžio 31 d. sertifikavimo įstaiga - UAB „Det Norske Veritas“ išdavė sertifikatą, kuris patvirtina, kad visuose „Lietuvos energijos gamyba“, AB objektuose (Lietuvos elektrinėje, Kruonio HAE, Kauno HE) yra įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001:2004 reikalavimus.

2013m. buvo parengta ir patvirtinta „Lietuvos energijos gamyba“, AB darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos politika (4 paraiškos priedas). Šiuo metu Lietuvos elektrinėje aukščiausios vadovybės nustatyta aplinkosaugos politika nustato:

- Struktūrą ir atsakomybes, t. y. paskirti padaliniai ir padalinių vadovai, kurie atsakingi už aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą ir jų laikymąsi;

- Mokymus, kompetencijos didinimą, t. y. dalyvavimą įvairiose vietinėse ir tarptautinėse apmokymo programose, kursuose, apmokymuose susijusiose su gamtosauga, kvalifikacijos kėlimu;

- Pasikeitimą informaciją, t. y. seminarų, diskusijų, kursų organizavimą ir dalyvavimą juose;

- Darbuotojų įtraukimą į minėtas veiklas (savišvieta, informuotumo ir kitų pareigų vykdymo skatinimas, informavimas);

- Dokumentacijos tvarkymą, t. y. potvarkių, įsakymų, nurodymų, atskaitų, programų, planų rengimą ir derinimą, įvairios apskaitos žurnalų vedimą ir t.t.;

- Efektyvų procesų valdymą, t .y. naujų valdymo, administravimo sistemų įdiegimą, kuris užtikrina aplinkosauginių reikalavimų vykdymą;

- Priežiūros programą, t. y. vidaus ir išorės kontrolę, susijusią su aplinkosauginių reikalavimų ir įsipareigojimų vykdymu (akredituotų laboratorijų samdymą, leidimų gavimą laboratorijų įsteigimui) ir t.t.);

- Pasirengimą avarinėms situacijoms, t. y. avarijų likvidavimo planų rengimą, instrukcijų ir reikalavimų vykdymą, avarijų imitavimo treniruočių rengimą ir t.t.;

- Atitikimo teisiniams reikalavimams užtikrinimą, t. y. teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

Už bendrą aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą įmonėje atsako Generalinis direktorius. Gamybos departamento direktorius atsako už šių reikalavimų vykdymą gamybiniuose padaliniuose, įskaitant ir įmonės veiklos keliamo poveikio aplinkai valdymą ir atitikimą nustatytiems teisiniams reikalavimams t. y. teršalų išmetamų į orą, teršalų išleidžiamų su nuotekomis, kontrolę, susidariusių atliekų tvarkymą ir kt., o taip pat už šio poveikio mažinimo priemonių įdiegimą.

Įmonės darbuotojų statusas, pavaldumas bei pareigos pagal jų kompetenciją aprašytos jų pareigybiniuose nuostatuose. Šiuose nuostatuose, priklausomai nuo darbuotojų vykdomos veiklos bei jų atsakomybės lygio, tarp kitų pareigų nurodomos pareigos ir įpareigojimai, susiję su aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymu įmonėje.

Chemijos laboratorijos darbuotojai kontroliuoja paimamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kokybę, pavojingų medžiagų ir preparatų sandėliavimą ir naudojimą. Planavimo tarnybos katilų specialistas periodiškai, pagal numatytą grafiką kontroliuoja išmetimų į orą sudėtį.

Planavimo tarnybos vadovaujantis inžinierius aplinkosaugai skaičiuoja išmetimus į orą iš stacionarių bei mobilių taršos šaltinių, rengia paraiškas įvairiems leidimams gauti, jas derina su kompetentingomis institucijomis, rengia ataskaitas apie aplinkos apsaugos būklę.

Planavimo tarnybos vadovaujantis inžinierius aplinkosaugai pagal Gamybos departamento direktoriaus 2013m. lapkričio 25 d. nurodymą Nr. IN-86 atsako už aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Lietuvos elektrinėje.

## 2 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Eil. Nr. | Aplinkos komponen-tai, kuriems daromas poveikis | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas2 | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Aplinkos oras Kiet. d. | Anotacija *1.2.1skyrius 11psl. „Aplinkosauginiai reikalavimai išmetamųjų dujų valymui nuo kietųjų dalelių“ | Elektrostatiniai filtrai | Esami katilai, skystas kuras, šil.galia>300 MW 5-10 mg/Nm3. | Dalinai atitinka | Pirmojo kurą deginančio įrenginio, bloko Nr.2 katilo, trečiojo kurą deginančio įrenginio, blokų Nr.7 ir Nr.8 katilų Nr.7A, 7B, 8A, 8B su dūmais išmetamų kietųjų dalelių sugaudymui pastatyti elektrostatiniai filtrai. Vidutinės vertės nuo 9,5-17,4 mg/m3. Normatyvas deginant gamtines mazutą trečiame kurą deginančiame įrenginyje yra 50 mg/m3, deginant mišrų kurą-28 mg/m3. Vadinasi, nors normatyvinės vertės neviršijamos, GPGB rekomenduojama vertė pasiekiama ne visuomet. Kadangi dūmai po elektrostatinio filtro valomi šlapiai, tai kietųjų dalelių koncentracija dar sumažėja. Tokiu atveju vertė tenkina GPGB. |
| 2 |  | Anotacija *4.2 skyrius , 30 psl. „Kietųjų dalelių išmetimų mažinimo būdai“ | Elektrostatinio filtro valymo efektyvumas | Sugaudymo efektyvumas %: 1μm >99,5 2μm >98,3 5μm >99,95 10μm >99,5 | Dalinai atitinka | Nors kietųjų dalelių sugaudymui įrengti elektrostatiniai filtrai, bet jų faktiniai valymo efektyvumo rodikliai GPGB verčių nesiekia. Pagal 2013-07-22 teršalų inventorizaciją - faktinis -94,67%. |
| 3. | Aplinkos oras SO2 | Anotacija* 1.2.2skyrius 13psl. „Aplinkosauginiai reikalavimai išmetamųjų dujų valymui nuo sieros oksidų“ | Šlapias gipso metodas | Esami katilai, sk.kuras, šil.galia>300MW 50-250 mg/Nm3. | Pilnai atitinka | Trečiame kurą deginančiame įrenginyje, už blokų Nr.7 ir Nr.8 katilų Nr. 7A, 7B, 8A su dūmais išmetamo SO2 sugaudymui yra įrengti šlapio metodo nusierinimo įrenginiai, o katilui 8B - sauso metodo nusierinimo įrenginys. Pagal 2013-07-22 teršalų inventorizacijos duomenis išmetamuose dūmuose SO2 vidutinė koncentracija svyravo nuo 173 iki 180 mg/m3. Tai atitinka GPGB rekomendacijas. |
| 4. |  | Anotacija* 4.3 skyrius 36 psl. „Sieros išmetimų mažinimo būdai“ | Šlapias gipso metodas SO2 išvalymo laipsnis | 92 %-98 % | Pilnai atitinka | Pagal 2013-07-22 teršalų inventorizaciją faktinis sieros išvalymo laipsnis procentais sudarė 97,12%; Tai atitinka GPGB rekomendacijas. |
| 5. | Aplinkos oras NOx | Anotacija*1.2.3 skyrius 15psl. „Aplinkosauginiai reikalavimai išmetamųjų dujų valymui nuo azoto oksidų“ 4.4 skyrius 39psl. „Azoto oksidų išmetimų mažinimo būdai“ | Žemos NOx išeigos degikliai | Esami katilai, gamt.dujos, šil.galia>50MW >80 mg/Nm3 Esami katilai, sk.kuras, šil.galia>300MW 50-150 mg/Nm3. | Dalinai atitinka | Pirmame, antrame, trečiame kurą deginančiame įrenginiuose, katiluose Nr.1, 2, 5A, B, 6A, B, 7A, B ir 8A, B yra įdiegti žemos NOx išeigos degikliai. Pagal 2013-07-22 teršalų inventorizaciją faktiniai vidutiniai išmetimai: Nr.2 165 mg/Nm3 (gamt.dujos); Nr.7A 125 mg/Nm3(gamt.dujos); Nr.7B 383 mg/Nm3 (mazutas) Nr.8A 294 mg/Nm3 (mazutas); Nr.8B 155 mg/Nm3(gamt.dujos) Normatyvinės vertės pagal Išmetamų teršalų iš didelių kura deginančių įrenginių normas (Žin., 2004, Nr. 37-1210 ) 301 mg/Nm3 (mišrus kuras), dujos 200 mg/Nm3, mazutas 400 mg/Nm3 neviršijamos. Ketvirtame kurą deginančiame įrenginyje, kombinuoto ciklo bloko NOx emisija neviršija 50mg/Nm3. KCB bloko dujų turbinos degikliai yra žemos NOx išeigos degikliai. Pagal 2013-07-22 teršalų inventorizaciją faktiniai vidutiniai išmetimai: NOx-19-36 mg/Nm3. |
|  |  |  |  | Kombinuoto ciklo dujų turbina, dujos, šil.galia>300 MW <50mg/Nm3 | Pilnai atitinka |  |
| 6. | Aplinkos oras CO | Anotacija* 4.7 skyrius 43psl. „Kitų išmetimų į orą mažinimo būdai“ | Degimo efektyvumo didinimas | neteikiama | - | Pirmame, antrame, trečiame kurą deginančiame įrenginiuose buvo modernizuotos blokų valdymo sistemos, kurios žymiai sumažino žmogiškojo faktoriaus įtaką efektyviam, ekonomiškam bloko darbui. Sumažėjo kuro sąnaudos tam pačiam energijos kiekiui pagaminti, tuo pačiu sumažėjo ir oro tarša, ypač CO. Laboratorinių tyrimų metu dūmuose CO dažniausiai jau nebeaptinkamas. |
| 7. | Aplinkos oras Efektyvumas | Anotacija* 62psl. Lentelė 4.18.“ Skystą kurą deginančių katilų efektyvumo didinimo būdai“ | Efektyvumo padidėjimas | Kuro sąnaudų mažinimas | Atitinka |  |
| 8. | Triukšmas | Anotacija* 44psl. 3.10 Triukšmo kontrolės priemonės | Triukšmo mažinimas ir kontrolė | 85 db | 85 db | Triukšmo mažinimui yra pritaikomos naujausios technologijos pvz. Slopintuvai, naudojami dujų srautui vamzdyje išlyginti ir sumažinti triukšmo lygi. |
| 9. | Vandens tarša | Anotacija* 73psl. Lentelė 5.25 Vandens taršos prevencijos ir kontrolės būdai | Šlapias IDN |  |  |  |
|  |  |  | Vandens valymas, taikant flokuliacijos, nusodinimo, filtravimo, jonų mainų ir neutralizacijos procesus | Fluoridų, sunkiųjų metalų, ChDS ir suspenduotų dalelių pašalinimas | neatitinka | Nuotekos susidarančios po šlapio IDN yra surenkamos į neutralizacijos bakus, iš kurių minėtos nuotekos šlamo pavidalu yra pumpuojamos į elektrinei priklausančius Obenių sklypo teritorijos baseinus tolimesniam saugojimui. Taikant minėtą nuotekų tvarkymo būdą, nuotekos į paviršinius vandens telkinius nėra išleidžiamos, taip išvengiant vandens ir dirvožemio užteršimo. |
|  |  |  | Amoniako pašalinimas, taikant oro įpurškimo, nusodinimo ar biologinio skaidymo procesus | Amoniako kiekio sumažinimas | neaktuali | Minėta nuotekų tvarkymo technologija elektrinei nėra aktuali, kadangi ūkinėje veikloje ir šlapio IDN procese amoniakas nenaudojamas. |
|  |  |  | Uždaras ciklas - recirkuliacija | Mažesnis nuotekų kiekis | atitinka | Šlapio IDN proceso metu vanduo yra naudojamas nusierinimui naudojamo kalkių mišinio paruošimui, kuris po nusierinimo virsta gipso mišinių iš kurio vakuuminio siurblio pagalba iš gipso yra pašalinamas vanduo, kuris grąžinamas (recirkuliuojamas) atgal kartojant aukščiau minėtą ciklą. |
|  |  |  | Demineralizatorių ir kondensato regeneravimas |  |  |  |
|  |  |  | Neutralizacija ir nusodinimas | Nuotekų kiekio sumažinimas | atitinka | Gamybos proceso metu naudojamas kondensatas dėl sąlyčio su oru, vandens druskomis ir pan. yra nebetinkamas tolimesniam naudojimui. Panaudotas kondensatas yra surenkamas į nešvaraus kondensato bakus (NKB), po to chemijos baras atlieka kondensato regeneravimą (pašalinamos visos druskos, priemaišos, ir pan.). Regeneruotas kondensatas yra grąžinamas atgal į elektrinės gamybos ciklą. |
|  |  |  | Elutriacija |  |  |  |
|  |  |  | Neutralizacija |  | neaktuali | Tik dirbantiems šarmu. Įrenginyje tokia veikla nevykdoma. |
|  |  |  | Katilų, oro šildytuvų ir nusodintuvų plovimas |  |  |  |
|  |  |  | Neutralizacija ir uždaras ciklas, arba pakeitimas sauso valymo metodais | Nuotekų kiekio sumažinimas | atitinka | Katilų ir oro šildytuvų paviršių valymui yra naudojamas periodinis apipūtimas 13 bar slėgio garu iš rezervinio garo kolektoriaus. Garas nuvalo paviršius, o nusėdę dulkės su dūmais patenka į dūmų valymo įrenginius. Paviršių nuosėdos surenkamos kartu su pelenais elektrostatiniame filtre ir sieros valymo reaktoriuje. |
|  |  |  | Paviršiniai lietaus vandenys |  |  |  |
|  |  |  | Nusodinimas arba cheminis valymas ir pakartotinis naudojimas | Nuotekų kiekio sumažinimas | neatitinka | Elektrinės teritorijos drenažinė sistema yra mišri, t.y. į ją patenka ir paviršinės (lietaus) ir gamybinės nuotekos, todėl lietaus vandens naudojimas įmonei nėra įmanomas, ekonomiškai tikslingas ir aktualus. |
|  |  |  | Naftos gaudyklių naudojimas | Mažesnė vandens ir dirvožemio užteršimo rizika | atitinka | Gamybinės, paviršinės (lietaus) nuotekos yra išleidžiamos dvejais srautais. Vienas nuotekų srautas, jei jis potencialai nėra užterštas naftos produktais, yra išleidžiamas į Strėvos upę, prieš tai jas išvalant nuo galimų naftos produktų ir dalinai nusodinus suspenduotas medžiagas atvirose naftos gaudyklėse. Antras nuotekų srautas, potencialiai užterštas naftos produktais (kuro baro nuotekos), yra valomas Lietuvos elektrinės flotaciniuose nuotekų valymo įrenginiuose ir po valymo yra išleidžiamas į atviras naftos gaudykles ir Strėvos upę. Komunalinės nuotekos yra išleidžiamos į UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ priklausančius biologinius nuotekų valymo įrenginius. |
| 10. | Atliekos | Anotacija* 86 psl. 5.2.4.2 Degimo liekanos. | Panaudojimas ir utilizavimas | - | - | X Atitinka GPGB. |

II.LEIDIMO SĄLYGOS

7.Vandens išgavimas.

3 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį.

|  | Vandens išgavimo vietos Nr. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.) | Tvenkinys |  |
| 2. | Vandens telkinio pavadinimas | Elektrėnų tvenkinys |  |
| 3. | Vandens telkinio identifikavimo kodas | LT10050291 |  |
| 4. | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas (m3/s) | 1,47 |  |
| 5. | Ežero, tvenkinio tūris (m3) | 90 x106 |  |
| 6. | Vandens išgavimo vietos koordinatės | X-541845; Y-6070742 |  |
| 7. | Didžiausias leidžiamas išgauti vandens kiekis | m3/m. | m3/p. |
|  |  | 547,5x106 | 1500000 |

4.lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį.

| Eil. Nr. | Vandenvietės |  |  |  |  | Eksploataciniai gręžiniai |  | Vandenvietės priklausomumas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Adresas | Centro koordinatės (LKS’94) | Pogrupis | Kodas Žemės gelmių registre | Nr. Žemės gelmių registre | Projektinis našumas, m3/h | UBR | PVB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | „Lietuvos energijos gamyba“, AB objektas Lietuvos elektrinė | Elektrinės g. 21 | X=6071093; Y=541890 | IIb | 21 | 8666 | 60 | Nemuno upių baseinų rajonas | Q I-IV |
|  |  |  |  |  |  | 12937 | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26509 | 70 |  |  |

# 8. Tarša į aplinkos orą.

# 5 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 1958,3486 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 1486,5614 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 511,9453 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 49,4864 |
| Vanadžio pentoksidas (A) | 2022 | 2,007 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | - |  |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | 0,131 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | 0,006 |
| Geležies junginiai | 1331 | 0,0025 |
| Kietosios dalelės (B) | 6486 | 0,137 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 0,015 |
| Lakieji organiniai junginiai (LOJ): | 308 | 0,0092 |
| Mangano junginiai | 3516 | 0,00026 |
| Sieros anhidridas (B) | 5897 | 0,018 |
| Sieros rūgštis | 1761 | 0,008 |
|  | Iš viso: | 4008,6757 |

## 6 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas – pirmasis kurą deginantis įrenginys

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  |  | Leidžiama tarša |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas |  | kodas | Iki 2023 m. gruodžio 31 d. |  | Po 2024 m. sausio 1 d. | metinė, t/m. |
|  |  |  |  |  | vnt. | maks. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pirmasis kurą deginantis įrenginys (1 ir 2 energoblokai, bendras šiluminis našumas – 800 MW (400+400), kuras – gamtinės dujos. | 001 | Anglies monoksidas (A) |  | 177 | mg/Nm3 | 200 | 100 | 8,628 |
|  |  | Azoto oksidai (A) |  | 250 | mg/Nm3 | 200 | 100 | 103,294 |
|  |  | Sieros dioksidas(A) |  | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 35 | 0,471 |
|  |  | Kietos dalelės(A) |  | 6493 | mg/Nm3 | 5 | 5 | 1,491 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  |  | 113,524 |

Įrenginio pavadinimas – antrasis kurą deginantis įrenginys. Šis kurą deginantis įrenginys (5 ir 6 energoblokai) pastoviai eksploatuoti nenumatomas, tačiau siekiant patikrinti jo techninę būklę ir laikantis šio įrenginio technologinio reglamento, jis privalo 4 kartus metuose būti paleidžiamas ir sustabdomas, kas laikoma eksploatavimu neįprastomis (neatitiktinėmis) eksploatavimo sąlygomis. Taršos reglamentavimas šiam įrenginiui nustatytas šio leidimo 7 lentelėje („Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms“).

Įrenginio pavadinimas – trečiasis kurą deginantis įrenginys

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  |  | Leidžiama tarša |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas |  | kodas | vienkartinis dydis |  |  |  |  |  |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  |  | Iki 2023 m. gruodžio 31 d. |  |  |  | Po 2024 m. sausio 1 d. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vnt. | maks. |  |  | maks. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | dujos | mazutas | įvairus | dujos | mazutas | įvairus |  |
| Trečiasis kurą deginantis įrenginys (7 ir 8 energoblokai, bendras šiluminis našumas – 1510 MW (755+755), kuras – gamtinės dujos, kūrenamasis mazutas | 003 | Anglies monoksidas (A) |  | 177 | mg/Nm3 | 200 | 300 | 250 | 100 | - | - | 192,236 |
|  |  | Azoto oksidai (A) |  | 250 | mg/Nm3 | 200 | 400 | 301 | 100 | 150 | 125 | 563,614 |
|  |  | Sieros dioksidas(A) |  | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 400 | 219 | 35 | 200 | 118 | 491,506 |
|  |  | Kietos dalelės(A) |  | 6493 | mg/Nm3 | 5 | 50 | 28 | 5 | 20 | 13 | 11,508 |
|  |  | Vanadžio pentoksidas (A) |  | 2022 | mg/Nm3 | - | - | - | - | - | - | 2,007 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  |  |  |  |  |  | 1260,871 |

Pastaba: veiklos vykdytojas – AB „Lietuvos energijos gamyba“ 2013-10-14 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikė įsipareigojimą, kad 2016 m. sausio 1 d. - 2023 m gruodžio 31 d. laikotarpiu kiekvieną iš šių Lietuvos elektrinės kurą deginančių įrenginių – pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį (taršos šaltiniai Nr. 001, 002 ir 003) jis eksploatuos ne daugiau kaip po 17500 valandų per visą šį laikotarpį. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013-11-14 raštu Nr. (38-18)-VR-1.7-5639 informavo veiklos vykdytoją, kad priėmė šį įsipareigojimą. Tokiu būdu veiklos vykdytojui yra leista pasinaudoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-240 „Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“ pakeitimo“ 29 punkte numatyta ribotos eksploatavimo trukmės išimtimi, kuri leidžia nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m gruodžio 31 d taikyti minėtiems įrenginiams ne tokias griežtas išmetamų teršalų ribines vertes, kaip nustatyta specialiuosiuose reikalavimuose dideliems kurą deginantiems įrenginiams, o tokias, kokios buvo nustatytos 2015 m. gruodžio 31 dienai ankstesniame ir iki šio leidimo išdavimo galiojusiame TIPK leidime.

Įrenginio pavadinimas – ketvirtasis kurą deginantis įrenginys

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  |  | Leidžiama tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas |  | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ketvirtasis kurą deginantis įrenginys (kombinuoto ciklo blokas, dujų turbina, šiluminis našumas – 761 MW, kuras – gamtinės dujos | 004 | Anglies monoksidas (A) |  | 177 | mg/Nm3 | 100 | 15,519 |
|  |  | Azoto oksidai (A) |  | 250 | mg/Nm3 | 50 | 293,301 |
|  |  | Sieros dioksidas(A) |  | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 3,389 |
|  |  | Kietos dalelės(A) |  | 6493 | mg/Nm3 | 5 | 10,733 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  | 322,942 |

Įrenginio pavadinimas – penktasis kurą deginantis įrenginys

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  |  | Leidžiama tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas |  | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Penktasis kurą deginantis įrenginys (paleidimo katilas Nr.1, šiluminis našumas 22 MW), kuras – gamtinės dujos | 005 | Anglies monoksidas (A) |  | 177 | mg/Nm3 | 300 | 80,400 |
|  |  | Azoto oksidai (A) |  | 250 | mg/Nm3 | 150 | 35,376 |
|  |  | Sieros dioksidas(A) |  | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 0,096 |
|  |  | Kietos dalelės(A) |  | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 0,145 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  | 116,017 |

Įrenginio pavadinimas – šeštasis kurą deginantis įrenginys

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  |  | Leidžiama tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas |  | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Šeštasis kurą deginantis įrenginys (paleidimo katilas Nr.2, šiluminis našumas 22 MW), kuras – gamtinės dujos | 006 | Anglies monoksidas (A) |  | 177 | mg/Nm3 | 300 | 80,400 |
|  |  | Azoto oksidai (A) |  | 250 | mg/Nm3 | 150 | 35,376 |
|  |  | Sieros dioksidas(A) |  | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 0,096 |
|  |  | Kietos dalelės(A) |  | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 0,145 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  | 116,017 |

Įrenginio pavadinimas – septintasis kurą deginantis įrenginys

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  | Leidžiama tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Septintasis kurą deginantis įrenginys (biokuro katilinė, šiluminis našumas 40 MW (20+20 MW), kuras – biokuras | 028 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 1000 | 1445,280 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 353,946 |
|  |  | Sieros dioksidas(A) | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 16,223 |
|  |  | Kietos dalelės(A) | 6493 | mg/Nm3 | 300 | 25,210 |
|  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  | 1840,659 |

Įrenginio pavadinimas – aštuntasis kurą deginantis įrenginys

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  | Leidžiama tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aštuntasis kurą deginantis įrenginys (garo katilinė, šiluminis našumas 49,8 MW (16,6+16,6+16,6 MW), kuras – gamtinės dujos | 029 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 136,2056 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 131,4144 |
|  |  | Sieros dioksidas(A) | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 0,1643 |
|  |  | Kietos dalelės(A) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 0,2464 |
|  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  | 268,0307 |

Įrenginio pavadinimas – Avarinis dyzelinis generatorius

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  | Leidžiama tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avarinis dyzelinis generatorius | 007 | Anglies monoksidas(A) | 177 | mg/Nm3 | - | 0,04 |
|  |  | Azoto oksidai(A) | 250 | mg/Nm3 | - | 0,24 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | - | 0,008 |
|  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  | 0,288 |

Kiti įrenginiai ir veiklos

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  | Leidžiama tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Suvirinimo dirbtuvės | 008 | Geležies junginiai | 3113 | g/s | 0,00556 | 0,0003 |
|  |  | Mangano junginiai | 3516 | g/s | 0,00013 | 0,00004 |
| Šildomųjų paviršių dirbtuvės | 009 | Geležies junginiai | 3113 | g/s | 0,00101 | 0,00004 |
|  |  | Mangano junginiai | 3516 | g/s | 0,00010 | 0,000004 |
|  | 013 | Kietosios dalelės(C) | 4281 | g/s | 0,00011 | 0,00003 |
| Turbinų priežiūros baro (TPB) dirbtuvės | 010 | Geležies junginiai | 3113 | g/s | 0,00101 | 0,00004 |
|  |  | Mangano junginiai | 3516 | g/s | 0,00010 | 0,000004 |
| KPB suvirintojų sandėlis | 011 | Geležies junginiai | 3113 | g/s | 0,00139 | 0,0001 |
|  |  | Mangano junginiai | 3516 | g/s | 0,00014 | 0,00001 |
| Mechaninės dirbtuvės Kalvė | 012 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,13950 | 0,131 |
|  |  | Azoto oksidai (B) | 5872 | g/s | 0,00540 | 0,006 |
|  |  | Sieros anhidridas (B) | 5897 | g/s | 0,00510 | 0,018 |
|  |  | Kietosios dalelės (B) | 6486 | g/s | 0,02920 | 0,137 |
| Mechaninės dirbtuvės Grūdinimo vonia | 014 | LOJ | 308 | g/s | 0,00190 | 0,001 |
|  | 015 | LOJ | 308 | g/s | 0,00190 | 0,001 |
|  | 016 | LOJ | 308 | g/s | 0,00190 | 0,001 |
|  | 017 | LOJ | 308 | g/s | 0,00190 | 0,001 |
| Elektros įrenginių priežiūros baras (EĮPB) Akumuliatorinės | 022 | sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00082 | 0,002 |
|  | 023 | sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00059 | 0,001 |
|  | 024 | sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00069 | 0,001 |
|  | 025 | sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00059 | 0,001 |
|  | 026 | sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00065 | 0,001 |
|  | 027 | sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00097 | 0,002 |
| Mechaninės dirbtuvės | 020 | kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,01866 | 0,011 |
|  | 021 | kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,00814 | 0,004 |
|  | 018 | Geležies junginiai | 3113 | g/s | 0,00069 | 0,00001 |
|  |  | Mangano junginiai | 3516 | g/s | 0,00007 | 0,000001 |
| Suvirinimo darbai | 601 | Geležies junginiai | 3113 | g/s | 0,00092 | 0,002 |
|  |  | Mangano junginiai | 3516 | g/s | 0,00009 | 0,0002 |

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  | Leidžiama tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kuro baras Kuro saugykla | 602 | LOJ | 308 | g/s | 0,0000001 | 0,0002 |
|  | 603 | LOJ | 308 | g/s | 0,000001 | 0,003 |
|  | 604 | LOJ | 308 | g/s | 0,0000001 | 0,002 |
|  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  | 0,327 |

- 7 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

| Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės |  |  |  | Pastabos ir specialiosios sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmetimų trukmė, (valandomis) | teršalas |  | teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |  |
|  |  |  | pavadinimas | kodas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | Įrenginio paleidimas ir stabdymas | 120 | Azoto oksidai | 250 | 650 | - |
|  |  |  | Anglies monoksidas | 177 | 300 | - |
| 002 | Įrenginio paleidimas ir stabdymas | 120 | Azoto oksidai | 250 | 650 | - |
|  |  |  | Anglies monoksidas | 177 | 300 | - |
| 003 | Įrenginio paleidimas ir stabdymas | 120 | Kietos dalelės | 6493 | 150 | - |
|  |  |  | Sieros dioksidas | 1753 | 600 | - |
|  |  |  | Azoto oksidai | 250 | 650 | - |
|  |  |  | Anglies monoksidas | 177 | 300 | - |
| 004 | Įrenginio paleidimas ir stabdymas | 120 | Azoto oksidai | 250 | 200 | - |
|  |  |  | Anglies monoksidas | 177 | 2000 | - |
| 028 | Įrenginio paleidimas ir stabdymas | 120 | Azoto oksidai | 250 | 1020 | - |
|  |  |  | Anglies monoksidas | 177 | 1360 | - |
|  |  |  | Kietos dalelės | 6493 | 340 | - |
| 029 | Įrenginio paleidimas ir stabdymas | 120 | Azoto oksidai | 250 | 595 | - |
|  |  |  | Anglies monoksidas | 177 | 510 | - |

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir(arba) kanalizacijos tinklus

8 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtuvo apkrova

| Eilės Nr. | Nuotekų išleidimo vieta / priimtuvas, koordinatės | Leidžiamų išleisti nuotekų rūšis | - Leistina priimtuvo apkrova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - hidraulinė | - teršalais |  |  |
|  |  |  | m3/metus | parametras | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 200 metrų nuo bendro kanalo įtekėjimo į Strėvos upę / priimtuvas - Strėvos upė / koordinatės - 540621, 6069633 | Paviršinės nuotekos | - | - | - | - |
|  |  | Mišrios (pramoninės-lietaus) | 3292850 | BDS | mg/l | 12 |
|  |  |  |  |  | t | 39,5142 |
|  |  |  |  | Bendras azotas | mg/l | 20 |
|  |  |  |  |  | t | 37,5455 |
|  |  |  |  | Bendras fosforas | mg/l | 2 |
|  |  |  |  |  | t | 1,7521 |
| 7 | Elektrėnų fekalinės siurblinės priėmimo rezervuaras, Elektrinės g.12, Elektrėnai / priimtuvas – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ / koordinatės – 541993, 6071833 | Komunalinės nuotekos | 300000 | Naftos produktai | mg/l | 25 |
|  |  |  |  |  | t | 7,5 |

9 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.

| Išleistuvo Nr. | Teršalo pavadinimas | Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas |  |  |  |  |  |  |  | Valymo efektyvumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DLK mom., mg/l | LK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | LK vid., mg/l | DLT paros, t/d | LT paros, t/d | DLT metų, t/m. | LT metų, t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Gamybinės nuotekos-aušinimo vanduo (cheminėmis medžiagomis neužterštos nuotekos*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Skendinčios medžiagos | 50 | - | 30 | - | 0,4523 | - | 98,7855 | - | - |
|  | BDS7 | 12 | - | 12 | - | 0,1083 | - | 39,5142 | - | - |
|  | Naftos produktai | 7 | - | 5 | - | 0,0632 | - | 16,4643 | - | - |
|  | Bendras azotas | 30 | - | 20 | - | 0,1029 | - | 37,5455 | - | - |
|  | Bendras fosforas | 3 | - | 2 | - | 0,0048 | - | 1,7521 | - | - |
|  | ChDS | 125 | - | 125 | - | 1,1277 | - | 411,6063 | - | - |
| 5 | BDS7 | 500 | - | 500 | - | 0,2000 | - | 73,0000 | - | - |
|  | ChDS | 1200 | - | 1200 | - | 0,4800 | - | 175,2000 | - | - |
|  | Bendras azotas | 100 | - | 100 | - | 0,0400 | - | 14,6000 | - | - |
|  | Bendras fosforas | 20 | - | 20 | - | 0,0080 | - | 2,9200 | - | - |
|  | Sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos (nejoninės) | 15 | - | 15 | - | 0,0060 | - | 2,1900 | - | - |

- - Vadovaujantis pareiškėjo pateikta informacija ir Nuotekų tvarkymo reglamentu (Žin., 2006, Nr. 59-2103) ir nepažeidžiant kitų teisės aktų reikalavimų, vienintelis tokių nuotekų kokybę reglamentuojantis faktorius yra nuotekų temperatūra, kuri neturi viršyti 30oC

11. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį.

Lietuvos elektrinės Obenių sklypas (pelenynas) nuo pat elektrinės eksploatacijos pradžios buvo naudojamas nuskaidrinti Chemijos baro gaminamo technologinio vandens ruošimo nuotekas, o nuo 2005 m. – ir kaupti sauso tipo sieros oksidų valymo įrenginių darbo metu susidariusias kietąsias atliekas.

1998 m. įmonė „Baltijos konsultacinė grupė“ atliko Lietuvos elektrinės Obenių sklypo (pelenyno) baseinų (duobių) ekohidrogeologinius tyrimus. Tyrimų metu buvo išgręžta 14 gręžinių ir  buvo nustatytos gruntinio vandeningo horizonto slūgsojimo sąlygos, jo filtraciniai parametrai, nustatyta gruntinio ir paviršinio vandens hidrocheminė būklė bei įrengta požeminio vandens monitoringo sistema.

Po Obenių sklypu yra svarbiausias Elektrėnų centralizuotam vandentiekiui Žemaitijos – Dainavos (ag II-I žm-dn) vandeningas horizontas, vandenvietės.

Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa pateikta paraiškos 32 priede.

Obenių sklypo požeminio vandens gręžinių tinklas

Elektrinės Kuro bare nuo maždaug 1963 m. yra vykdoma energijos gamybai naudojamo skysto kuro išpylimo, sandėliavimo ir paruošimo naudojimui veikla. Veiklai naudojami 23 gelžbetoniniai požeminiai ir 5 metaliniai antžeminiai rezervuarai.

2006 m. M. Čegio įmonė šioje vietoje atliko preliminarius ekogeologinius tyrimus bei įrengė požeminio vandens monitoringo sistemą. Tyrimų metu buvo išgręžta 20 gręžinių, įrengti 8 stebimieji požeminio vandens monitoringo gręžiniai. Zonduojančių gręžinių gręžimo metu akivaizdžios grunto taršos naftos produktais nerasta.

Preliminaraus ekogeologinio tyrimo metu zonduojančių gręžinių gręžimo metu akivaizdžios grunto taršos naftos produktais nerasta. Pagal atliktus tyrimus nustatytos naftos produktų grunte koncentracijos didžiausios leistinos taršos neviršija nei viename gręžinyje. Naftos produktų rasta trijuose gręžiniuose piltame grunte iki 1 metro gylio, tačiau juose giliau naftos produktų neaptikta. Likusiuose gręžiniuose naftos produktų grunte nerasta arba jų yra mažiau nustatymo ribos (<50 mg/kg). Vandenilio jonų koncentracija pH tiriamos teritorijos zonduojančiuose gręžiniuose neutrali. Išmatuotos pH reikšmės svyruoja nuo 6,50 iki 7,34. Gruntiniame vandenyje naftos angliavandenilių rasta tik viename gręžinyje (2z). Tai C6-C10 eilės angliavandeniliai, kurių koncentracija sutampa su žemiausia jų nustatymo riba (0,01 mg/l). Visuose kituose zonduojančiuose gręžiniuose ištirpusių naftos produktų nerasta. Pagal keliamus reikalavimus C kategorijos teritorijoms benzino eilės angliavandeniliams C6-C10 DLL yra 10 mg/l, o dyzelino eilės angliavandeniliams C10-C28 – 5 mg/l. Pagal bendrąją vandens cheminę sudėtį nustatyta, kad visuose gręžiniuose gruntinis vanduo yra kalcio hidrokarbonatinio tipo. Bendras ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis požeminiame vandenyje svyruoja nuo 644 mg/l iki 1604 mg/l. Daugiausia mineralinių medžiagų aptikta pietvakarinėje teritorijos dalyje ir šiaurės vakariniame kampe. Likusioje teritorijos dalyje bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma vidutiniškai yra 767 mg/l. Bendrasis vandens kietumas pasiskirsto analogiškai bendrajai mineralizacijai ir svyruoja nuo 7,16 iki 21,3 mg-ekv/l. Didesniąją vandens kietumo dalį (nuo 65 iki 100%) sudaro karbonatinis kietumas (kalcio, natrio ir magnio

Kuro baro teritorijos požeminio

vandens gręžinių tinklas

karbonatai).  DLK viršijanti švino koncentracija požeminiame vandenyje buvo nustatyta 15z gręžinyje (46 µg/l). Padidintos, tačiau DLK neviršijančios, švino koncentracijos nustatytos ir gręžiniuose 6z, 8z, 18z (atitinkamai 27, 27, 25 µg/l). Nikelio ir cinko koncentracijos DLK neviršija.

Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa pateikta paraiškos 32 priede.

2009 m. prieš pradedant statybos darbus UAB „Sweco“ Lietuva“ atliko Lietuvos elektrinės Kombinuoto ciklo bloko (KCB) teritorijos preliminarius ekogeologinius tyrimus.

Kombinuoto ciklo bloko statybos aikštelės gręžinių išdėstymo planas

Darbų metu buvo išgręžti 10 tiriamųjų gręžinių, kurių gylis siekė 4,5-18,0 m. Taip pat sklype buvo iškasti keturi kasiniai, kuriuose paimti grunto bandiniai. Darbų metu iš kasinių bei gręžinių aeracijos zonos ir vandeningų sluoksnių buvo paimta ir ištirta 54 grunto bei dirvožemio bandiniai. Iš netoliese esančio vandens išleidimo kanalo paimtas vienas dugno nuosėdų bandinys. Laboratorijoje buvo vertintas naftos produktų, organinės medžiagos bei mikroelementų (sunkiųjų metalų) kiekis, o šešiuose – daugiaciklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos. Iš dešimties tiriamųjų gręžinių paimti ir ištirti požeminio vandens mėginiai aromatinių angliavandenilių, benzino (C6-C10) ir dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių, bendram naftos produktų, mikroelementų kiekiui bei bendrai cheminei sudėčiai nustatyti. Analogiškiems tyrimams buvo apimtas ir ištirtas paviršinio vandens mėginys iš greta esančio aušinimo kanalo.

Tyrimų sklype iš tirtų 14 grunto, dirvožemio bei dugno nuosėdų bandinių nustatytos naftos angliavandenilių koncentracijos siekė nuo 58 iki 478 mg/kg. Tirto sklypo grunto ir kanalo dugno nuosėdų bandiniuose nustatytos naftos angliavandenilių koncentracijos neviršija didžiausių leidžiamų taršos lygių (DLL, D kategorijai) reikšmių (pagal LAND 9-2002 reikalavimus), o policiklinių aromatinių ir sunkiųjų metalų nustatyti kiekiai neviršijo ribinių verčių (RV) nurodytų Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose.

Hidrocheminiais tyrimais nustatyta, kad tyrimų sklype gruntinis vanduo yra kalcio magnio sulfatinis hidrokarbonatinis, kuriame bendras ištirpusių medžiagų kiekis sudaro 509-891 mg/l. Gruntinis vanduo yra vidutinio kietumo (bendras kietumas siekia 5,9-10,57 mg-ekv/l, pH rodiklis kinta 7,21-7,47 intervale ir rodo neutralią aplinką. Visuose gruntinio vandens bandiniuose atlikus aromatinių angliavandenilių kiekio bei naftos produktų indekso tyrimus jų koncentracijos buvo mažesnės už prietaiso aptikimo ribas ir neviršijo DLL bei RV. Atlikus benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių kiekio tyrimus gręžinių Nr.BH-9, BH-10, BH-14 gruntinio vandens pavyzdžiuose užfiksuoti nedideli (0,06-0,29 mg/l) benzino eilės angliavandenilių kiekiai, kurie neviršijo DLL. Kituose bandiniuose nustatyti benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių kiekiai buvo mažesni už laboratorijos prietaiso aptikimo ribas. Tarpsluoksniniame vandenyje aromatinių ir naftos angliavandenilių nerasta.

Apibendrinus preliminarių ekogeologinių tyrimų rezultatus galima konstatuoti, kad tyrimų sklype grunto bei tirtų vandeningų sluoksnių vandens kokybė atitinka nustatytus reikalavimus, detalūs teritorijos ekogeologiniai tyrimai šiuo metu yra netikslingi.

Apibendrinant visos elektrinės teritorijos požeminio vandens monitoringo duomenis, būtų galima išskirti šiuos momentus:

1. Kuro baro teritorijoje 2013 m. esminių gruntinio vandens cheminės sudėties pakitimų neįvyko. Ryškių naujos taršos požymių nerasta, nei vienas rodiklis neviršijo nustatytų DLK. Tiesioginio teršiančio kuro baro veiklos poveikio gruntiniam vandeniui nenustatyta.

2. Cheminė gruntinio vandens sudėtis Obenių sklypo („pelenyno“) teritorijoje buvo įvairi. Visuose Obenių sklypo gręžiniuose 2013 m. buvo aptikti aiškūs taršos požymiai. Gruntinis vanduo čia užterštas sulfatu ir sunkiaisiais metalais – nikeliu, cinku ir vanadžiu.

3. Sulfatų kiekiai (1121-3860 mg/l) Obenių sklypo gręžiniuose Nr.47057-47060 ir 2013 m. pavasarį ir rudenį viršijo DLK (1000 mg/l). Gręžinyje Nr.47061 2013 m. pavasarį nustatytas 1,4 karto didesnis už DLK (500 mg/l) ir RV (500 mg/l) chloridų kiekis (722 mg/l). Didžiausią leistiną koncentraciją viršijantis nitritų (NO2) kiekis (3,12 mg/l) fiksuotas gręžinyje  Nr.47062 rudeninio matavimo metu. Nitratų (NO3) koncentracija (74,4-272 mg/l), nustatyta gręžinyje Nr.47061, pavasarį viršijo ir DLK (50 mg/l) ir RV (100 mg/l), o rudenį tik DLK.

4. Vertinimo kriterijus viršijančios mikroelementų – nikelio, vanadžio, cinko – vertės pavasarinio matavimo metu nustatytos iš visų gręžinių, išskyrus gręž. Nr.47057, pasemtuose vandens mėginiuose: nikelio (Ni) – gręž. Nr.47058-47062, vanadžio (V) – gręž. Nr.47058-47061, o cinko (Zn) – gręž. Nr.47058, 47059.

5. Obenių sklypo teritorijos hidrogeologiniai ypatumai įgalina padaryti išvadą, kad Obenių sklypo teritorija, nors ir teršia gruntinį vandenį sunkiaisiais metalais, esamose viršutinių vandeningų horizontų hidrodinaminėse sąlygose negali pakenkti centralizuoto geriamo vandens šaltiniams.

6. Požeminio vandens monitoringą Lietuvos elektrinės geriamo vandens vandenvietėje atlieka UAB „Fugro Baltic“, tarpinės ataskaitos pateikiamos Vilniaus RAAD kasmet. Lietuvos elektrinės geriamo vandens vandenvietėje vykdyto požeminio vandens 2013 m. monitoringo rezultatai lyginant su ankstesniais metais išliko stabilūs, didesnių pokyčių nėra.

Bendrovės įrenginiuose yra laikomi ir naudojami dideli kiekiai aplinkai pavojingų mazuto, tepalų, skirtų tepimui ir transformatorių aušinimui bei kitiems tikslams. Taršos prevencijos požiūriu yra labai svarbu, kad visi tokių skysčių slėgio sumažėjimo, surišto su šių skysčių prasisunkimu į aplinką aptikimo detektoriai ir kitos priemonės būtų reguliariai tikrinami pagal tam skirtą patikros programą, o reguliarios patikros procesai registruojami. Skatintina priemonė, atitinkanti aplinkosaugos vadybos sistemos keliamus tikslus, būtų papildomų aptikimo ir prevencijos priemonių diegimas, ten, kur rizika dar išlikusi, ir nuoseklus modernesnių ir patikimesnių tokių priemonių diegimas.

Atsižvelgiant į tai, kad įmonė yra veikianti ir ekonomiškai pajėgi atlikti reikiamus dirvožemio tyrimus bei atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus, leidimo sąlygose pateikiamas reikalavimas pradėti vykdyti dirvožemio monitoringą, pasirengiant naują arba papildant galiojančią aplinkos monitoringo programą, o pirmuosius dirvožemio užterštumo tyrimus atlikti per metus nuo šio leidimo gavimo.

12. Atliekų susidarymas, naudojimas ir(ar) šalinimas.

Lietuvos elektrinės eksploatacijos metu susidaro pavojingos ir nepavojingos atliekos. Įmonėje visos atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais. Visos atliekos turi būti surenkamos, rūšiuojamos, saugomos, tvarkomos ir perduodamos atliekų tvarkytojams pagal galiojančius teisės aktus taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Įmonės ūkinėje veikloje susidarančios pavojingos atliekos iki jų surinkimo gali būti laikomos įmonėje, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingos atliekos - ne ilgiau kaip vienerius metus.

- 10 lentelė. Susidarančios atliekos (įskaitant susidarančias reguliarių remonto darbų metu ir demontuojant įrenginius)

| Atliekos |  |  |  | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Projektinis kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 04 04 | Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |  | Pavojinga, H6 | Įrengimų remontas | 0,02 | R12 |
| 08 01 11 | Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos | Dažų atliekos | Pavojinga, H5 | Patalpų/įrengimų remontas | 2,0 | R12 |
| 09 01 02 | Vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai | Ryškalai | Pavojinga, H5 | Suvirinimo siūlių patikrinimas jų neardant | 0,2 | R12 |
| 10 01 03 | Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai |  | Nepavojinga | Biokuro deginimas | 6000 | R3 |
| 10 01 04 | Lakieji naftos pelenai ir garo katilo dulkės |  | Pavojinga, H7 | Oro pašildytuvų plovimas | 20 | R12 |
| 10 01 14 | Bendro deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | Elektrinės terminio proceso atlieka - dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės | Pavojinga, H7 | Katilai, pakuros ir oro valymo įrenginiai | 1000 | R12 |
| 10 01 24 | Smėlis iš pakurų pseudoverdančiųjų sluoksnių |  | Nepavojinga | Biokuro deginimas | 1000 | R5 |
| 12 01 13 | Suvirinimo atliekos |  | Nepavojinga | Įrenginių remontas | 50 | R12 |
| 13 01 10 | Mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms |  | Pavojinga, H5 | Įrenginių remontas | 5 | R9 |
| 13 02 08 | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva |  | Pavojinga, H5 | Įrenginių remontas | 5 | R9 |
| 13 05 02 | Naftos produktų / vandens separatorių dumblas |  | Pavojinga, H14 | Nuotekų valymo įrenginiai | 200 | R12 |
| 13 07 01 | Mazutas ir dyzelinis kuras |  | Pavojinga, H14 (Nuotekų valymo įrenginiai) | Nuotekų valymo įrenginiai | 50 | R9 |
| 15 01 10 | Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos |  | Pavojinga, H6 | Civilinės saugos priemonės | 1,0 | R12 |
| 15 01 11 | Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz. asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius |  | Pavojinga, H5 | Civilinės saugos priemonės | 1,0 | R12 |
| 15 02 02 | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis |  | Pavojinga, H5 | Įrengimų priežiūra | 50 | R12 |
| 16 01 03 | Naudotos padangos |  | Nepavojinga | SITPB | 2 | R12 |
| 16 01 14 | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų (etilenglikolis) |  | Nepavojinga | KCB | 2 | R12 |
| 16 02 11 | Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC) |  | Pavojinga, H5 | Civilinės saugos priemonės | 0,5 | R12 |
| 16 02 14 | Nebenaudojama įranga, nenurodyta 160209-160213 (elektrinių mašinų laužas) |  | Nepavojinga | Įrenginių remontas | 1000 | R4 |
| 16 02 15 | Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos |  | Pavojinga, H5 | Blokų Nr.3 ir Nr.4 demontavimas | 15 | R12 |
| 16 02 16 | Sudedamosios dalys, nenurodytos 16 02 15 (transformatorių laužas) |  | Nepavojinga | Įrenginių remontas | 600 | R4 |
| 16 05 07 | Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios |  | Pavojinga, H12 | Chemijos baras | 20 | R12 |
| 17 01 06 | Atskirų betono, plytų, čerpių ir keramikos mišiniai arba atskiros dalys, turinčios pavojingų medžiagų |  | Pavojinga, H5 | Blokų Nr.3 ir Nr.4 demontavimas | 500 | R12 |
| 17 01 07 | Betono, plytų, čerpių ir keramikos mišiniai, kurie nepaminėti 17 01 06 |  | Nepavojinga | Blokų Nr.3 ir Nr.4 demontavimas | 2000 | R12 |
| 17 04 01 | Varis, bronza, žalvaris |  | Nepavojinga | Įrenginių remontas | 400 | S5 |
| 17 04 02 | Aliuminis |  | Nepavojinga | Įrenginių remontas | 100 | S5 |
| 17 04 03 | Švinas |  | Nepavojinga | Įrenginių remontas | 5 | S5 |
| 17 04 05 | Geležis ir plienas |  | Nepavojinga | Įrenginių remontas | 4000 | S5 |
| 17 04 09 | Metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis |  | Pavojinga, H5 | Įrenginių remontas | 100 | S5 |
| 17 04 11 | Kabeliai, nenurodyti 17 04 10 |  | Nepavojinga | Įrenginių remontas | 5 | S5 |
| 17 05 03 | Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |  | Pavojinga, H14 | Įrenginių remontas | 1000 | R12 |
| 17 05 04 | Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 |  | Nepavojinga | SITPB | 500 | D1 |
| 17 06 01 | Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto |  | Pavojinga, H6 | Blokų Nr.3 ir Nr.4 demontavimas | 1000 | R12 |
| 17 06 03 | Kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios |  | Pavojinga, H5 | Blokų Nr.3 ir Nr.4 demontavimas | 2 | R12 |
| 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | Mineralinė vata | Nepavojinga | KPB, TPB | 200 | R5 |
| 17 06 05 | Statybinės medžiagos, turinčios asbesto |  | Pavojinga, H6 | Įrengimų remontas | 500 | R12 |
| 17 09 03 | Kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |  | Pavojinga, H5 | Įrengimų remontas | 100 | R12 |
| 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 |  | Nepavojinga | KPB | 500 | R12 |
| 19 09 04 | Naudotos aktyvintos anglys | Filtrų įkrovos | Nepavojinga | Chemijos baras | 100 | R12 |
| 19 09 05 | Prisotintos arba naudotos jonitines dervos | Filtrų įkrovos | Nepavojinga | Chemijos baras | 100 | R12 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Gumos atliekos | Nepavojinga | Įrengimų remontas | 10 | S5 |
| 19 12 06 | Mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų | Netinkami pabėgiai | Pavojinga, H5 | Įrengimų remontas | 100 | R12 |
| 20 01 01 | Popierius ir kartonas |  | Nepavojinga | Administracija | 20 | S5 |
| 20 01 02 | Stiklas | Stiklo atliekos | Nepavojinga | Administracija | 20 | S5 |
| 20 01 21 | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |  | Pavojinga, H6 | Patalpų remontas | 0,5 | R12 |
| 20 01 33 | Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos |  | Pavojinga, H5 | Įrenginių remontas | 1 | R12 |
| 20 01 34 | Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 |  | Nepavojinga | Įrengimų remontas | 1 | R12 |
| 20 01 35 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių | Kompiuterinė įranga | Pavojinga, H5 | Įrenginių remontas | 20 | R12 |
| 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | Kompiuterinė įranga | Nepavojinga | Įrengimų remontas | 20 | R12 |
| 20 01 38 | Mediena, nenurodyta 20 01 37 | Medienos atliekos | Nepavojinga | Įrengimų remontas | 100 | S5 |
| 20 01 39 | Plastikai | Atskirai surenkamos bendrovės atliekos (plastikai) | Nepavojinga | Biurų ir kitų valdymo padalinių atliekos | 20 | S5 |

Sutrumpinimai: KTB- katilų turbinų baras; KPB- katilų priežiūros baras; TPB- turbinų priežiūros baras; SITPB- Statinių ir inžinerinių tinklų priežiūros baras; EIPB- elektros įrenginių priežiūros baras, KB –kuro baras, PT – Planavimo tarnyba.

- 11 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)

| Atliekos |  |  |  | Šalinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas, t/m | Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas šalinti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 09 02 | Vandens skaidrinimo dumblas |  | Nepavojinga | 50000 | D4 (Surinkimas į telkinius žemės paviršiuje) | 800 |
| 10 01 05 | Sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos |  | Nepavojinga | 1000000 | D4 (Surinkimas į telkinius žemės paviršiuje) | 40000 |

- 12 lentelė. Leidžiamas laikyti atliekų kiekis

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 05 08* | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/ vandens separatorių atliekų mišiniai |  | Pavojinga, H14 | 1200 |

Įmonėje nėra atliekų sąvartynų. Iki įsigaliojant 2000-10-18d. LR aplinkos ministro įsakymui Nr. 444, Obenių sklypo teritorijos baseinai atitiko iki tol galiojusių teisės aktų reikalavimus. Vadovaujantis minėtu įsakymu, reikia atlikti esamų baseinų rekonstrukciją. Planuojama pagal techninį projektą įrengti naują mineralinių nuosėdų, susidarančių Lietuvos elektrinės veikloje, saugojimo aikštelę, avarinių nuotekų rezervuarą, nuotekų stotį, atlikti teritorijos kraštovaizdžio atstatymo darbus. Artimiausiu metu numatoma pradėti rangos darbų pirkimo procedūrą.

13. Reikalavimai ūkio subjekto aplinkos monitoringui.

Lietuvos elektrinė vykdo į aplinką išmetamų/išleidžiamų teršalų ir jų poveikio aplinkos komponentams monitoringą pagal pasirinktą ir su kompetentingomis institucijomis suderintą aplinkos monitoringo programą. Atsižvelgiant į tesės aktų reikalavimus, ši programa turės būti papildyta periodiniu dirvožemio monitoringu (žr. papildomas leidimo sąlygas).

14. Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės.

Foninis ir esamos veiklos keliamas triukšmas ties sklypo ribomis įvertintas pagal ekvivalentinio garso lygio matavimų dienos, vakaro ir nakties metu, rezultatus. Matavimai atlikti 2011 m. spalio 24 d. Matavimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus specialistai. Triukšmo matavimai atlikti ant sklypo ribos jautriausiose vietose, netoli gyvenamųjų zonų, prie kolektyvinio sodo, prie teritorijoje esančio gyvenamojo namo.

Matavimai atlikti veikiant dviems 300 MW galingumo blokams (Nr.6 ir Nr. 7). Kadangi vienu metu Lietuvos elektrinėje daugiausiai dirba tik 2 blokai, galima teigti, kad skleidžiamo triukšmo atžvilgiu matavimai atlikti esant nepalankiausioms sąlygoms. Matavimų duomenys pateikti 31 paraiškos priede. Nakties metu generatorių skleidžiamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nežymiai viršija higienos normą HN 33:2011/HN 33:2007. Kompetentingos institucijos – Vilniaus visuomenės sveikatos centro reikalavimas dėl triukšmo pateikiamas papildomose leidimo sąlygose.

15. Reikalavimai kvapams sumažinti.

Kuro išpylimas turi būti organizuojamas taip, kad procesas truktų kuo trumpiau, o mazuto temperatūra jo laikymo rezervuaruose turi būti tokia, kas jis kuo mažiau garuotų, tačiau jau būtų praradęs didžiausią klampumą (apie 45oC). Kompetentingos institucijos – Vilniaus visuomenės sveikatos centro reikalavimas dėl kvapų pateikiamas papildomose leidimo sąlygose.

16. Papildomos leidimo sąlygos.

- Įrenginių operatorius privalo ne rečiau kaip kas 5 metus atlikti požeminio vandens ir ne rečiau kaip kas 10 metų dirvožemio monitoringą, parengiant naujas arba papildant galiojančią aplinkos monitoringo programą. Pirmuosius dirvožemio užterštumo tyrimus būtina atlikti per 9 mėnesius nuo pakeisto leidimo gavimo.

- Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos mažinimo, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę. Tuo atveju, kai rengiami atitinkami dirvožemio valymo, atliekų arba gamybos liekanų sutvarkymo planai, jei reikia turi būti atliktos Poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

- Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės įrenginiuose yra laikomi ir naudojami dideli kiekiai aplinkai pavojingų skysčių - mazuto, tepalų, skirtų tepimui ir transformatorių aušinimui bei kitiems tikslams, taršos prevencijos tikslu būtina, kad tokių skysčių slėgio sumažėjimo įrenginiuose, surišto su šių skysčių prasisunkimu į aplinką, aptikimo detektoriai ir kitos priemonės būtų reguliariai tikrinami pagal teisinius metrologijos reikalavimus, o reguliarios patikros procesai registruojami. Rekomenduojama nuosekliai diegti modernesnes ir labiau patikimas priemones, ir papildomas nuotekių aptikimo ir prevencijos priemones (pvz. papildomas sklendes) įrengti ten, kur rizika dar išlikusi arba atsiradusi.

- Atsižvelgiant į tai, kad Obenių pelenyne (dar vadinamo ir „baseinu pelenams kaupti“) daug metų buvo deponuojamos išmetamųjų dujų sieros valymo atliekos, ir ši atliekų deponavimo vieta kelia susirūpinimą dėl padidėjusios požeminio vandens taršos nikeliu, cinku, vanadžiu, sulfatais ir nitritais, būtina iki 2016 m. sausio 1 d. parengti ir pradėti įgyvendinti šios vietos sutvarkymo ir rekultivacijos projektą. Rengiant ir įgyvendinant projektą būtina laikytis LR aplinkos ministro 2000-10-18d. įsakymu Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo“ patvirtintų reikalavimų bei atsižvelgti į „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“, patvirtintus LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Bet kokio eksploatacijos sutrikimo atveju būtina kiek įmanoma skubiau pristabdyti ir nutraukti įrenginio darbą, kol bus atkurtos normalios jo eksploatavimo sąlygos.

- Veiklos vykdytojas privalo nedelsiant pranešti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - Vilniaus RAAD) Elektrėnų savivaldybės agentūrai apie pažeistas šio leidimo sąlygas, didelį poveikį aplinkai turintį incidentą arba avariją ir nedelsiant imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią galimiems incidentams ir avarijoms ateityje, o taip pat imtis papildomų priemonių, kurias regiono aplinkos apsaugos departamentas laikys būtinomis šiems tikslams pasiekti.

- Nepertraukiamo išmetamų oro teršalų monitoringo duomenis ir kitų monitoringo rūšių duomenų suvestines būtina skelbti bendrovės internetiniame tinklalapyje, o ataskaitas reguliariai pateikti atsakingoms institucijoms.

- Visi bendrovės vykdomo aplinkos monitoringo taškai (požeminio vandens paėmimo šuliniai, nuotekų ir oro taršos mėginių paėmimo vietos) turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsitiktinio jų sunaikinimo.

- Elektrinėje turi būti priemonės išsiliejusiems skysčiams surinkti ir neutralizuoti.

- Gamtinių resursų, įskaitant vandens, sunaudojimas, atliekų tvarkymas turi būti apskaitomi ir registruojami atitinkamuose žurnaluose ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.

- Į Elektrėnų tvenkinį išleidžiamo agregatų aušinimui skirto vandens temperatūra neturi viršyti 30oC. Sausuoju metų laikotarpiu į žemutinį bjefą turi būti praleidžiamas ne mažesnis kaip gamtosauginis vandens debitas (1,35 m3/s). Norint minėtu metų laiku sumažinti praleidžiamo vandens kiekį, būtina šį klausimą suderinti su Vilniaus RAAD.

- Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti metrologinius reikalavimus ir reguliariai kalibruojami.

- Įrenginių operatorius privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Vilniaus RAAD apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai.

- Bendrovė privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.

- Pasibaigus kalendoriniams metams veiklos vykdytojas nuo kitų metų balandžio 30 d. netenka tiek ATL, kiek jų atitinka per kalendorinius metus faktiškai išmestą ir pagal Prekybos tvarką patikrintą bei patvirtintą anglies dioksido kiekį.

- Apskaitos vykdymui ir ataskaitų teikimui būtina vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėseną.

- Iki kiekvienų metų sausio 25 d. pradedant 2017 m. sausio 1 d. raštu pateikia RAAD praeitų kalendorinių metų kurą deginančių įrenginių, kuriems taikoma ribotos eksploatavimo trukmės išimtis (1, 2 ir 3 kurą deginantys įrenginiai, jų taršos šaltinių Nr. 001, 002 ir 003) šių įrenginių eksploatavimo valandų skaičių;

- Iki kiekvienų metų kovo 31 d. būtina pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai praėjusių kalendorinių metų ŠESD ataskaitą ir nepriklausomo vertintojo tinkamumo patvirtinimo pažymą.

- Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų gyvenamoje aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojami triukšmo lygiai.

- Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ reglamentuojama kvapo vertė.

17. Leidimo priedai.

17.1. Lietuvos energijos AB 2011-12-27 raštas Nr. SD-1991 Aplinkos ministerijai dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano, 1 lapas.

17.2. Lietuvos energijos AB 2012-03-29 raštas Nr. SD-1101 Aplinkos ministerijai dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano, 1 lapas.

17.3. Lietuvos energijos gamyba AB 2013-10-17 raštas Nr. SD-2373 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl ribotos eksploatavimo trukmės taikymo, 1 lapas.

17.4. Lietuvos energijos gamyba AB 2013-10-14 įsipareigojimas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2023-12-31 eksploatuoti 1-3 didelius kurą deginančius įrenginius ne daugiau kaip po 17500 eksploatavimo valandų, 1 lapas.

17.5. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-11-14 d. raštas Nr. (38-18)-VR-1.7-5639 Lietuvos energijos gavybai AB apie sprendimą leisti Lietuvos energijos gavybai AB pasinaudoti ribotos eksploatavimo trukmės išimtimi, 1 lapas.

17.6. Metinis išmetamųjų ŠESD stebėsenos planas, versijos Nr. 3,  24 lapai (be priedų).

17.7. Nuoroda į paraišką TIPK leidimui gauti. Šis leidimas parengtas pagal 2014-06-11 gautą ir pagal Aplinkos apsaugos agentūros pastabas 2014-08-28 patikslintą paraišką. Paraiška leidimui gauti 2014-09-19 suderinta su Vilniaus visuomenės sveikatos centru. Visuomenė apie gautą paraišką informuota 2014-07-25 laikraštyje „Elektrėnų žinios“ ir Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje. Elektrėnų savivaldybė apie gautą paraišką informuota 2014-06-17. Aplinkos apsaugos agentūra paraišką priėmė 2014-10-09. Nei iš suinteresuotos visuomenės, nei iš Elektrėnų savivaldybės pastabų dėl paraiškos turinio arba dėl leidimo reikalavimų nustatymo nebuvo gauta. Informacija, susijusi su Leidimo išdavimu, yra pridėta prie Paraiškos leidimui gauti ir laikoma Aplinkos apsaugos agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9.

____________