Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI (PAKEISTI)

[2] [3] [5] [0] [1] [4] [8] [3] [0]

(Juridinio asmens kodas)

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 305 650, faks. (8 37) 305 622

el. p. info@kaunoenergija.lt

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12, 52489 Kaunas, tel. (8 37) 305 767

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos

Technikos skyriaus inžinierius Tomas Vilkickas, tel. (8 37) 305 814, faks. (8 37) 305 622

el. p. info@kaunoenergija.lt

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

1. Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12, 52489 Kaunas.

Įmonės išmetami teršalai neviršija nustatytų DLK normatyvų, todėl veiklos objekto sanitarinė apsaugos zona sutapatinama su Veiklos objekto teritorijos ribomis.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė yra Kauno miesto pietrytinėje dalyje ir užima 11,6349 ha plotą. 1 priede pateikiamas nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas dėl Petrašiūnų elektrinės žemės sklypo. AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės užimamas žemės sklypas išnuomotas iš Lietuvos Respublikos valstybės, 2007 m. gruodžio 29 d. valstybės žemės nuomos sutartis Nr. N19/2007-257 pateikiama 2 priede.

Nėra jokių veiklos apribojimų atsižvelgiant į tai, kad AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė yra prie Nemuno upės.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės užimamoje teritorijoje visi esantys statiniai yra AB „Kauno energija“ nuosavybė. 3 priede pateikiamas nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas dėl statinių nuosavybės.

2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.

Petrašiūnų elektrinės teritorijoje esančiai žydų žudynių vietai ir kapui (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 35770) suteikta teisinė apsauga, žudynių vieta ir kapas įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatytas regioninio reikšmingumo lygmuo. 4 priede pateikiamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2011-09-22 raštas Nr. 2K-1559 „Dėl Petrašiūnų žydų žudynių vietos ir kapo įrašymo į Kultūros vertybių registrą“.

Padalinys išsidėstęs vienoje teritorijoje. Ši teritorija ribojasi su valstybinės ir komercinės paskirties teritorijomis. Dviejų kilometrų spinduliu išsidėstę šios įmonės: AB „Nemunas“, AB „Kauno keliai“, AB „Kauno ketaus liejykla“, UAB „Gelžbetoninių atramų gamykla“, AB „Kausta“, UAB „Betonika“ Situacinis planas pateiktas 5 priede.

3. Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcija darbui biokuru pradėta 2014 metais, numatoma rekonstrukcijos pabaiga 2015 metų kovo mėnuo.

4. Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.

Atsakingi asmenys už aplinkos apsaugą skiriami AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus įsakymais.  AB „Kauno energija“ struktūros schema pateikiama 6 priede.

5. Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje nėra įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistemų.

6. Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

Katilai kūrenami gamtinėmis dujomis, kietu biokuru, rezervinis kuras mazutas. Iš garo katilo Nr. 6 BKZ-75 (nominalus šiluminis našumas yra 57,8 MW arba 75 t/val garo) ir dviejų vandens šildymo katilų Nr. 1 VHB 12000 ir Nr. 2 VHB 12000 (nominalus šiluminis našumas yra po 12 MW) degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 001, o iš vieno garo katilo Nr. 5 BKZ-75 degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 002. Vieno vandens šildymo katilo Nr. 1 PTVM-100 (kurio nominalus šiluminis našumas yra 98 MW) degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 003, o kito vandens šildymo katilo Nr. 2 PTVM-100 (kurio nominalus šiluminis našumas yra 99 MW) degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 004. Pagrindinis kuras katilams yra gamtinės dujos ir kietas biokuras. Deginant gamtines dujas per taršos šaltinius 001, 002, 003, 004 į aplinkos orą yra išmetama anglies monoksidas ir azoto oksidai. Deginant kietą biokurą, per taršos šaltinį 001 išmetamos kietosios dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros anhidridas. Deginant mazutą per taršos šaltinius 001, 002, 003, 004 į aplinkos orą yra išmetamos kietosios dalelės, anglies monoksidas ir azoto oksidai, sieros anhidridas ir vanadžio pentoksidas. Katilas Nr. 5 BKZ-75 užkonservuotas ir nenaudojamas.

Elektros ir šiluminės energijos gamyboje technologinio ciklo etapai, kurių metu būna šie garo ir vandens šildymo katilų darbo režimai: paruošimas įkūrimui, įkūrimas, katilo eksploatacija reikiamu našumu. Katilo paruošimo įkūrimui etape kuras nedeginamas ir teršalai nesusidaro. Garo katilo įkūrimas trunka 3-4 valandas. Šiuo laikotarpiu kas valandą sudeginama kuro apie 10 – 15 proc. nuo nominalaus našumo. Išmetamų teršalų kiekis priklauso nuo sudeginto kuro kiekio ir degimo režimo. Įkūrimo laikas trunka yra labai trumpas palyginus su katilo veikimo laiku. Pagal laiko trukmę vandens šildymo katilo įkūrimas dar trumpesnis ir trunka 0,5 val. iki 1 val. Kol kūrykla neįšilusi (iki 1 val.), gali susidaryti padidintas teršalų kiekis. Visi katilai, tiek vandens šildymo, tiek ir garo, turi automatinę degimo proceso kontrolę, kuri veikia pagal režimų lentelę.

Vandens šildymo katilo kūrykloje deginamas kuras, išsiskyrusią šiluminę energiją – degimo dujas, per katilo šildomuosius paviršius perduoda cirkuliuojančiam vandeniui, kurio temperatūra pakeliama iki reikalaujamos.

Garo katile gaminamas aukštų parametrų garas. Degimo procesas vyksta katilo kūrykloje ir išsiskyrusi šiluma perduodama katilo ekraniniams paviršiams, per kuriuos cirkuliuoja vanduo. Garo katile vanduo cirkuliuoja uždaru ciklu: katilo būgnas – nuleidžiamieji nešildomi vamzdžiai – apatiniai kolektoriai – kūryklos šildomieji vamzdžiai – katilo būgnas. Į katilo būgną grįžta vandens ir vandens garų mišinys. Būgne atskiriamas garas nuo vandens, vanduo užima apatinę dalį, o garai viršutinę būgno dalį. Garai nuvedami į garų perkaitintuvą ir atiduodant degimo dujų energiją, garų temperatūra pakeliama iki reikalaujamos pagal techninį reglamentą. Degimo produktų šiluma pilnai išnaudojama katilo konvektyviniuose paviršiuose ir degimo produktai ventiliatoriaus pagalba išmetami per kaminą.

Pagrindiniai duomenys apie instaliuotus įrenginius pateikti žemiau esančioje lentelėje.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje instaliuoti katilai

| Nr. | Katilas | Tipas | Galia, MW | Statusas | Instaliavimo metai | Kapitalinio remonto metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VHB 12000 | vandens | 12 | Pagrindinis | 2015 | - |
| 2. | VHB 12000 | vandens | 12 | Pagrindinis | 2015 | - |
| 2. | BKZ-75-39 | garo | 57,8 | Užkonservuotas | 1955 | 2003 |
| 3. | BKZ-75-39 | garo | 57,8 | Pagrindinis | 1957 |  |
| 4. | PTVM-100 | vandens | 98 | Pagrindinis | 1963 | 1997 |
| 5. | PTVM-100 | vandens | 99 | Pagrindinis | 1965 | 1996 |
| Instaliuota galia | 278,8 |  |

Vandens šildymo katilų PTVM-100 stovis geras. Atliktos apžiūros ir techniniai bandymai. Prie katilo Nr. 2 PTVM 100 2013 metais pastatytas kondensacinis ekonomaizeris, kad papildomai išnaudoti išsiskiriančių dūmų temperatūrą. PTVM-100 degikliai – rusiški, originalūs, pateikti kartu su katilais. Garo katilų degikliai Kauno „Energoremonto“ gamybos (1982 m.).

8 MW elektrinės galios turboagregatas APT-12 turi termofikacinio ir pramoninio garo nuvedimus. Agregatas instaliuotas 1957 metais.

Elektros energija į elektros tinklus perduodama kabeliais ir oro elektros perdavimo linijomis per 110/35 kV įtampos tiltelio atvirąją ir 6 kV uždarają skirstyklas.

Elektrinėje įrengti du suvirinimo postai 006 ir 007.

Iš AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės centrinio valdymo pulto valdomi visi generatoriaus, transformatorių bei skirstyklų jungtuvai. Garo ir vandens šildymo katilai valdomi iš individualių valdymo pultų. Automatizavimo lygis neaukštas. Katilų užkūrimui automatizuotas tik dalies parametrų palaikymas. Kuro ir pagamintos energijos apskaita dalinai kompiuterizuota.

Gamtinių dujų įvadas yra iš miesto dujotiekio tinklų. AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje sumontuotas dujų reguliavimo punktas ir visa standartinė dujinė armatūra. Gamtinės dujos ( pagrindinis naudojamas kuras.

Kietas biokuras į Petrašiūnų elektrinę pristatomas automobiliais ir geležinkelio transportu. Kieto kuro apskaitai sumontuotos svarstyklės.

Kaip rezervinis kuras naudojamas mazutas. Tuo tikslu įrengtas mazuto ūkis su 6000 m3 bendros talpos rezervuarais.

Į AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinę mazutas atvežamas geležinkelio transportu ir autotransportu, kuris mazuto iškrovimo iš geležinkelio cisternų aikštelėje iškraunamas į talpas. Mazutas gali būti iškraunamas į 3 talpyklas po 2000 m3. Šiuo metu mazutas laikomas talpykloje Nr. 2, ir Nr. 3, talpykla Nr. 1 yra tuščia. Talpyklos be pontonų.

Mazuto ūkis sumontuotas 1965 metais. Šiuo metu jį sudaro šie pagrindiniai įrenginiai:

- trys antžeminės (metalinės) mazuto talpos, kurių kiekvienos talpa 2000 m3 (3 pav.) (aukštis 11,78 m; diametras 15,18 m; talpos Nr. 2 ir 3 izoliuotos ir apskardintos). Talpos ir pylimai įrengti pagal Maskvos montavimo specializuota  valdybos, aikštelė  Nr. 8, tipinį projektą Nr. 7/02/97/62. Visoms trims talpoms įrengtas bendras pylimas, apibetonuotas iš išorės;

- penki mazuto siurbliai (MVN-6 3 vnt. ir MVN-10 2 vnt.). Siurbliai sraigtiniai. Išvystomas našumas ir slėgis MVN-6  21,6 m3/h, 25 bar, MVN-10  36 m3/h, 25 bar (4 pav.);

- drenažinis siurblys RZ-30a, krumpliaratinis, našumas  18 m3/h;

- giluminiai siurbliai 12HA-22x6 tipo, du vienetai. Išcentriniai arteziniai. Našumas 150 m3/h, slėgis 4 bar;

- trys mazuto pašildytuvai CHN-63814. Pašildymo plotas  50 m2, našumas 35 m3/h;

- du grubaus valymo filtrai. Vertikalūs, Ø426 mm, filtravimo plotas 0,315 m2, pralaidumas 60 t/h;

- trys smulkaus valymo filtrai. Vertikalūs, Ø426 mm, filtravimo plotas 0,315 m2, pralaidumas 30 t/h;

- mazuto tarpinis bakas 70 m3. Jame sumontuoti registrai mazuto pašildymui;

- technologinių mazuto vamzdynų estakada (mazuto padavimo į katilinę dvi Ø100 diametro linijos apie 300 m; grąžinamo mazuto (recirkuliacijos) linija; garolaidis mazuto pašildymui;

- technologiniai mazuto vamzdynai ir armatūra siurblinėje;

- technologiniai mazuto vamzdynai nuo rezervuarų iki siurblinės;

- mazutuotų vandenų ir kondensato surinkimo talpa;

- mazuto išpylimo iš geležinkelio cisternų estakada;

Mazutas į mazuto ūkį atvežamas geležinkelio cisternomis. Šildomas 8-13 atm. ir  250 0C temperatūros garu ir latakais patenka į tarpinį baką iš kurio giluminiais siurbliais perpumpuojamas į rezervuarus. Mazutas šildomas kai atvėsta žemiau + 30 0C temperatūros.

Nuo trijų mazuto rezervuarų į atmosferą sklinda lakūs organiniai junginiai (LOJ). Visus mazuto ūkio įrenginius eksploatuoja AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės operatyvinis personalas.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje energetinio katilo ir šilumos tinklų papildymui naudojamas Nemuno upės vanduo. Šis vanduo naudojamas aušinimui, chemiškai valyto vandens paruošimui. Iš Nemuno upės paimamo vandens kiekis matuojamas apskaitos prietaisais. Pagrindinis vandens išvalymas nuo skendinčių dalelių atliekamas mechaniniuose filtruose. Po mechaninių filtrų vanduo per nuskaidrinimo vandens baką paduodamas į „alkanos“ regeneracijos H-katijoninius filtrus, kuriuose vanduo dalinai suminkštinamas ir sumažinamas vandens šarmingumas. Susidaręs ištirpęs vandenyje anglies dioksidas pašalinamas dekarbonizatoriuose. Iš dekorbanizuoto vandens bakų vanduo paduodamas į pirmo laipsnio katijoninius filtrus, kuriuose suminkštinamas iki šilumos tinklų reikalavimų papildomam vandeniui. Kita dalis vandens, po pirmo laipsnio Na – katijoninių filtrų, paduodama į antro laipsnio Na – katijoninius filtrus, kuriuose galutinai suminkštinamas iki energetinių katilų pamaitinimo vandens normų ir per atmosferinius deaeratorius paduodamas į energetinius katilus.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje gamybinės ir lietaus nuotekos išleidžiamos į Nemuno upę, nuotekų analizės atliekamos kartą į mėnesį. Buitinės nuotekos pagal sutartį išleidžiamos į UAB „Kauno vandenys“ kanalizacijos tinklus. Į UAB „Kauno vandenys“ kanalizacijos tinklus išleidžiamų nuotekų kiekis lygus paimto iš vandentiekio vandens kiekiui. Gamybinių ir lietaus nuotekų į Nemuno upę kiekiai matuojami apskaitos prietaisais.

Termofikacinio vandens paruošimo metodai:

-vandens šildymo katilais,

-garo vandens pašildytuvais.

Garas termofikacinio vandens paruošimui gali būti gaminamas garo katiluose arba tiekiamas magistraline garo trasa tarp AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės ir UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ iš UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“. Už patiektą ir nupirktą garą  AB „Kauno energija“ atsiskaito sutartiniais tarifais.

Pagamintas termofikacinis vanduo tiekiamas į integruotą miesto šilumos tinklą.

7, 8, 9, 10, 11 prieduose pateikiamos katilų pasų titulinių lapų kopijos, 11 priede pateikiama Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2013 m. gegužės 3 d. pažyma Nr. ZR-1173 „Apie kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymą“.

II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

7. Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.

1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla

| Įrenginio pavadinimas | Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė | Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 50 MW. |

8. Įrenginio ar įrenginių gamybinis (projektinis) pajėgumas ir (ar) gamybos pajėgumas, dėl kurio prašoma leidimo.

7, 8, 9, 10, 11 prieduose pateikiamos katilų pasų titulinių lapų kopijos. Vandens šildymo katilai VHB 12000 Nr. 1 ir Nr. 2 yra po 12 MW galingumo, sujungti su šiems katilams bendru 6 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Katilo Nr. 6 BKZ 75-39 nominalus galingumas yra 75 t/val. garo arba 57,8 MW. Vandens šildymo katilo Nr. 1 PTVM 100 galingumas 98 MW, vandens šildymo katilo Nr. 2 PTVM 100 galingumas 99 MW. Vandens šildymo katilas Nr. 2 PTVM 100 sujungtas su 10 MW galingumo kondensaciniu ekonomaizeriu.

Projektinis pajėgumas 240 000 MWh/metus.

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Transportavimo būdas | Planuojamas sunaudojimas, matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.) | Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| a) elektros energija | Elektros perdavimo linijomis | 2 600 000 kWh | X |
| b) šiluminė energija | - | - | X |
| c) gamtinės dujos | Vamzdynais | 35 000 000 m3 | Nesaugoma |
| d) suskystintos dujos | - | - | - |
| e) mazutas | Mazuto vamzdynai | 1100 t | Mazuto talpyklos |
| f) krosninis kuras | - | - | - |
| g) dyzelinas | - | - | - |
| h) akmens anglis | - | - | - |
| i) benzinas | - | - | - |
| j) biokuras: |  |  |  |
| 1) smulkinta mediena | Geležinkeliai ir autotransportas | 108 271 t | Kuro saugojimo aikštelės |
| k) ir kiti |  |  |  |

13 priede pateikiamas gamtinių dujų saugos duomenų lapas, 14 priede pateikiamas mazuto saugos duomenų lapas.

3 lentelė. Energijos gamyba

| Energijos rūšis | Įrenginio pajėgumas | Planuojama pagaminti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Elektros energija, kWh | 8 000 | 9 700 000 |
| Šiluminė energija, kWh | 278 800* | 240 000 000 |

*Pateiktas kurą deginančių įrenginių nominalus galingumas, neįtraukiant ekonomaizerių.

III. GAMYBOS PROCESAI

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas.

Šilumos gamyba ir atmosferos tarša

Katilai kūrenami gamtinėmis dujomis, kietu biokuru, rezervinis kuras mazutas. Iš garo katilo Nr. 6 BKZ-75 (nominalus šiluminis našumas yra 57,8 MW arba 75 t/val garo) ir dviejų vandens šildymo katilų Nr. 1 VHB 12000 ir Nr. 2 VHB 12000 (nominalus šiluminis našumas yra po 12 MW) degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 001, o iš vieno garo katilo Nr. 5 BKZ-75 degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 002. Vieno vandens šildymo katilo Nr. 1 PTVM-100 (kurio nominalus šiluminis našumas yra 98 MW) degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 003, o kito vandens šildymo katilo Nr. 2 PTVM-100 (kurio nominalus šiluminis našumas yra 99 MW) degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 004. Pagrindinis kuras katilams yra gamtinės dujos ir kietas biokuras. Deginant gamtines dujas per taršos šaltinius 001, 002, 003, 004 į aplinkos orą yra išmetama anglies monoksidas ir azoto oksidai. Deginant kietą biokurą, per taršos šaltinį 001 išmetamos kietosios dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros anhidridas. Deginant mazutą per taršos šaltinius 001, 002, 003, 004 į aplinkos orą yra išmetamos kietosios dalelės, anglies monoksidas ir azoto oksidai, sieros anhidridas ir vanadžio pentoksidas. Katilas Nr. 5 BKZ-75 užkonservuotas ir nenaudojamas.

Elektros ir šiluminės energijos gamyboje technologinio ciklo etapai, kurių metu būna šie garo ir vandens šildymo katilų darbo režimai: paruošimas įkūrimui, įkūrimas, katilo eksploatacija reikiamu našumu. Katilo paruošimo įkūrimui etape kuras nedeginamas ir teršalai nesusidaro. Garo katilo įkūrimas trunka 3-4 valandas. Šiuo laikotarpiu kas valandą sudeginama kuro apie 10 – 15 proc. nuo nominalaus našumo. Išmetamų teršalų kiekis priklauso nuo sudeginto kuro kiekio ir degimo režimo. Įkūrimo laikas trunka yra labai trumpas palyginus su katilo veikimo laiku. Pagal laiko trukmę vandens šildymo katilo įkūrimas dar trumpesnis ir trunka 0,5 val. iki 1 val. Kol kūrykla neįšilusi (iki 1 val.), gali susidaryti padidintas teršalų kiekis. Visi katilai, tiek vandens šildymo, tiek ir garo, turi automatinę degimo proceso kontrolę, kuri veikia pagal režimų lentelę.

Vandens šildymo katilo kūrykloje deginamas kuras, išsiskyrusią šiluminę energiją – degimo dujas, per katilo šildomuosius paviršius perduoda cirkuliuojančiam vandeniui, kurio temperatūra pakeliama iki reikalaujamos.

Garo katile gaminamas aukštų parametrų garas. Degimo procesas vyksta katilo kūrykloje ir išsiskyrusi šiluma perduodama katilo ekraniniams paviršiams, per kuriuos cirkuliuoja vanduo. Garo katile vanduo cirkuliuoja uždaru ciklu: katilo būgnas – nuleidžiamieji nešildomi vamzdžiai – apatiniai kolektoriai – kūryklos šildomieji vamzdžiai – katilo būgnas. Į katilo būgną grįžta vandens ir vandens garų mišinys. Būgne atskiriamas garas nuo vandens, vanduo užima apatinę dalį, o garai viršutinę būgno dalį. Garai nuvedami į garų perkaitintuvą ir atiduodant degimo dujų energiją, garų temperatūra pakeliama iki reikalaujamos pagal techninį reglamentą. Degimo produktų šiluma pilnai išnaudojama katilo konvektyviniuose paviršiuose ir degimo produktai ventiliatoriaus pagalba išmetami per kaminą.

Vandens šildymo katilų PTVM-100 stovis geras. Prie katilo Nr. 2 PTVM 100 2013 metais pastatytas kondensacinis ekonomaizeris, kad papildomai išnaudoti išsiskiriančių dūmų temperatūrą. PTVM-100 degikliai – rusiški, originalūs, pateikti kartu su katilais. Garo katilų degikliai Kauno „Energoremonto“ gamybos (1982 m.).

8 MW elektrinės galios turboagregatas APT-12 turi termofikacinio ir pramoninio garo nuvedimus. Agregatas instaliuotas 1957 metais.

Elektros energija į elektros tinklus perduodama kabeliais ir oro elektros perdavimo linijomis per 110/35 kV įtampos tiltelio atvirąją ir 6 kV uždarają skirstyklas.

Elektrinėje įrengti du suvirinimo postai 006 ir 007.

Iš AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės centrinio valdymo pulto valdomi visi generatoriaus, transformatorių bei skirstyklų jungtuvai. Garo ir vandens šildymo katilai valdomi iš individualių valdymo pultų. Automatizavimo lygis neaukštas. Katilų užkūrimui automatizuotas tik dalies parametrų palaikymas. Kuro ir pagamintos energijos apskaita dalinai kompiuterizuota.

Gamtinių dujų įvadas yra iš miesto dujotiekio tinklų. AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje sumontuotas dujų reguliavimo punktas ir visa standartinė dujinė armatūra. Gamtinės dujos ( pagrindinis naudojamas kuras.

Kietas biokuras į Petrašiūnų elektrinę pristatomas automobiliais ir geležinkelio transportu. Kieto kuro apskaitai sumontuotos svarstyklės.

Kaip rezervinis kuras naudojamas mazutas. Tuo tikslu įrengtas mazuto ūkis su 6000 m3 bendros talpos rezervuarais.

Į AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinę mazutas atvežamas geležinkelio transportu, kuris mazuto iškrovimo iš geležinkelio cisternų aikštelėje iškraunamas į talpas. Mazutas gali būti iškraunamas į 3 talpyklas po 2000 m3. Šiuo metu mazutas laikomas talpykloje Nr. 2, ir Nr. 3, talpykla Nr. 1 yra tuščia. Talpyklos be pontonų.

Mazuto ūkis sumontuotas 1965 metais. Šiuo metu jį sudaro šie pagrindiniai įrenginiai:

- trys antžeminės (metalinės) mazuto talpos, kurių kiekvienos talpa 2000 m3 (3 pav.) (aukštis 11,78 m; diametras 15,18 m; talpos Nr. 2 ir 3 izoliuotos ir apskardintos). Talpos ir pylimai įrengti pagal Maskvos montavimo specializuota  valdybos, aikštelė  Nr. 8, tipinį projektą Nr. 7/02/97/62. Visoms trims talpoms įrengtas bendras pylimas, apibetonuotas iš išorės;

- penki mazuto siurbliai (MVN-6 3 vnt. ir MVN-10 2 vnt.). Siurbliai sraigtiniai. Išvystomas našumas ir slėgis MVN-6  21,6 m3/h, 25 bar, MVN-10  36 m3/h, 25 bar (4 pav.);

- drenažinis siurblys RZ-30a, krumpliaratinis, našumas  18 m3/h;

- giluminiai siurbliai 12HA-22x6 tipo, du vienetai. Išcentriniai arteziniai. Našumas 150 m3/h, slėgis 4 bar;

- trys mazuto pašildytuvai CHN-63814. Pašildymo plotas  50 m2, našumas 35 m3/h;

- du grubaus valymo filtrai. Vertikalūs, Ø426 mm, filtravimo plotas 0,315 m2, pralaidumas 60 t/h;

- trys smulkaus valymo filtrai. Vertikalūs, Ø426 mm, filtravimo plotas 0,315 m2, pralaidumas 30 t/h;

- mazuto tarpinis bakas 70 m3. Jame sumontuoti registrai mazuto pašildymui;

- technologinių mazuto vamzdynų estakada (mazuto padavimo į katilinę dvi Ø100 diametro linijos apie 300 m; grąžinamo mazuto (recirkuliacijos) linija; garolaidis mazuto pašildymui;

- technologiniai mazuto vamzdynai ir armatūra siurblinėje;

- technologiniai mazuto vamzdynai nuo rezervuarų iki siurblinės;

- mazutuotų vandenų ir kondensato surinkimo talpa;

- mazuto išpylimo iš geležinkelio cisternų estakada;

Mazutas į mazuto ūkį atvežamas geležinkelio cisternomis. Šildomas 8-13 atm. ir  250 0C temperatūros garu ir latakais patenka į tarpinį baką iš kurio giluminiais siurbliais perpumpuojamas į rezervuarus. Mazutas šildomas kai atvėsta žemiau + 30 0C temperatūros.

Nuo trijų mazuto rezervuarų į atmosferą sklinda lakūs organiniai junginiai (LOJ). Visus mazuto ūkio įrenginius eksploatuoja AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės operatyvinis personalas.

Vandens paėmimas ir paruošimas, nuotekos

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje energetinio katilo ir šilumos tinklų papildymui naudojamas Nemuno upės vanduo. Šis vanduo naudojamas aušinimui, chemiškai valyto vandens paruošimui. Iš Nemuno upės paimamo vandens kiekis matuojamas apskaitos prietaisais. Pagrindinis vandens išvalymas nuo skendinčių dalelių atliekamas mechaniniuose filtruose. Po mechaninių filtrų vanduo per nuskaidrinimo vandens baką paduodamas į „alkanos“ regeneracijos H-katijoninius filtrus, kuriuose vanduo dalinai suminkštinamas ir sumažinamas vandens šarmingumas. Susidaręs ištirpęs vandenyje anglies dioksidas pašalinamas dekarbonizatoriuose. Iš dekorbanizuoto vandens bakų vanduo paduodamas į pirmo laipsnio katijoninius filtrus, kuriuose suminkštinamas iki šilumos tinklų reikalavimų papildomam vandeniui. Kita dalis vandens, po pirmo laipsnio Na – katijoninių filtrų, paduodama į antro laipsnio Na – katijoninius filtrus, kuriuose galutinai suminkštinamas iki energetinių katilų pamaitinimo vandens normų ir per atmosferinius deaeratorius paduodamas į energetinius katilus.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje gamybinės ir lietaus nuotekos išleidžiamos į Nemuno upę, nuotekų analizės atliekamos kartą į mėnesį. Buitinės nuotekos pagal sutartį išleidžiamos į UAB „Kauno vandenys“ kanalizacijos tinklus. Į UAB „Kauno vandenys“ kanalizacijos tinklus išleidžiamų nuotekų kiekis lygus paimto iš vandentiekio vandens kiekiui. Gamybinių ir lietaus nuotekų į Nemuno upę kiekiai matuojami apskaitos prietaisais.

Termofikacinio vandens paruošimo metodai:

-vandens šildymo katilais,

-garo vandens pašildytuvais.

Garas termofikacinio vandens paruošimui gali būti gaminamas garo katiluose arba tiekiamas magistraline garo trasa tarp AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės ir UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ iš UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“. Už patiektą ir nupirktą garą  AB „Kauno energija“ atsiskaito sutartiniais tarifais.

Pagamintas termofikacinis vanduo tiekiamas į integruotą miesto šilumos tinklą.

Petrašiūnų elektrinės cheminio vandens paruošimo įrenginiai

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje vandens minkštinimui naudojamas kompleksinis standartinis vandens nuoseklus minkštinimas H ir Na katijonitiniuose filtruose. H katijonavimui naudojamas vadinamas „alkanos“ regeneracijos procesas. Šis procesas užtikrina minimalų ruošiamo ir regeneracijos metu išmetamo į kanalizaciją vandens liekamąjį šarmingumą,  t. y. užtikrinant, kad į nuotekas nepatektų rūgštus vanduo.

Mechaninių filtrų darbo procesas

Paimtas iš Nemuno upės ir pašildytas iki reikiamų parametrų gamybinis vanduo siurbliais paduodamas į chemijos ūkį.

Pirminiame paruošimo etape mechaniniuose filtruose vanduo yra išvalomas nuo mechaninių nuosėdų, atskiriant iš vandens visas mechanines priemaišas ir taip nuskaidrinant vandenį. AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje mechaniniai filtrai pakrauti filtruojančia medžiaga – antracitu, kuris pasižymi dideliu mechaniniu atsparumu. Didėjant užterštumo laipsniui, filtruojantis sluoksnis tampa mažai pralaidus ir toks filtras atjungiamas. Nuskaidrinto vandens kokybė tikrinama vieną kartą per pamainą. Vanduo turi būti vizualiai skaidrus. Išsieikvojęs filtras atjungiamas. Išsieikvojusių mechaninių filtrų prapūtimas suspaustu oru atliekamas tam, kad geriau atpalaiduotų filtrinę medžiagą, t.y. antracitą nuo sulaikytų mechaninių priemaišų (dumblo) jį atplaunant (purenant) nuskaidrintu vandeniu. Praplovimas tęsiamas tol, kol ištekantis praplovimo vanduo pasidaro vizualiai skaidrus.

+

Na   Na+

minkštas

vanduo Na+

+

Na  Na+

Šio proceso metu filtruose sukauptos iš Nemuno vandens susidariusios nuosėdos (dumblas) išplaunamos iš filtrų ir su kanalizuojamu vandeniu grįžta atgal į Nemuną.

Ca2+ Fe2+ kietas vanduo

2+

Mg2+ 	Ca

1 pav. Vandens minkštinimas jonitais

H-katijonitinių filtrų darbo procesas

Nuskaidrinto vandens minkštinimas ir dalinis nudruskinimas atliekamas H-katijonitiniuose filtruose, užkrautuose sulfoanglimi ar katijonitais Pourolait-105, RELITE-CNS ir panašiais.

H-katijonitinio filtro minkštinimo eigoje kinta ne tik vandens druskų sudėtis, bet ir katijonitas, kuris atiduoda pereinantį į vandenį vandenilį, mainais prisiimdamas kietumo druskų katijonus. Prisisotinęs šiais katijonais, katijonitas nustoja sugebėjimo minkštinti vandenį.

Išeikvoto katijonito atstatymas (regeneracija) vykdoma praleidžiant pro filtre esantį katijonitą 0,8-1,2 proc. sieros rūgšties paskaičiuotą ir nustatytą tam filtrui sieros rūgšties tirpalo kiekį.

Vandenilio jonai išstumia iš katijonito sulaikytus ir buvusius vandenyje kalcio ir magnio jonus. Katijonitas vėl įgyja savybę minkštinti vandenį.

Filtro regeneracijos pirmas etapas: supurenimas (katijonito sujudinimas) tęsiamas tol, kol ištekantis vanduo pasidaro skaidrus (skaidrumas tikrinamas vizualiai, skaidriu indu, pagal vandens rusvą atspalvį) išplaunamos iš katijonito mechaninės priemaišos ir sujudinamas katijonitas. Nutekamų vandenų pH išlaikomas >7.

Leidžiant sieros rūgšties tirpalą, jo koncentracija tikrinama per pavyzdžių paėmimo liniją prie filtro, titruojant 2N NaOH (indikatorius metiloranžas).

Filtro praplovimas į drenažą atliekamas tol, kol paimtas pavyzdys nerodys nuosėdų su  5 proc. natrio karbonato tirpalu (į paimtą pavyzdį įpylus natrio karbonato iškrenta baltos nuosėdos, tuo metu vandens kietumas būna maždaug nuo 70000 (g-ekv/kg). Praplovimo metu išplaunamos regeneracijos metu susidariusios kalcio ir magnio druskos, kurių koncentracija išleistuve neviršija TIPK leidime nurodytų leistinų normų.

Tolimesnį filtro atplovimas nuo kietumo vykdomas į talpą tol, kol išeinančio iš filtro vandens kietumas bus lygus 2000 (g-ekv/kg.

Viso proceso metu (išskyrus purenimą, kurio metu vanduo būna silpnai rusvas, silpnai drumstas) išmetamas į nuotekų vamzdyną vanduo būna skaidrus.

Na-katijonitinių filtrų darbo procesas

Na-katijonitiniuose filtruose katijonitas prisotinamas natrio katijonais. Katijonito purenimas filtre atliekamas prieš kiekvieną regeneraciją, praleidžiant vandenį atvirkščiai filtravimui kryptimi iš aukščiau stovinčio bako. Supurenimas tęsiamas tol, kol ištekantis vanduo pasidaro skaidrus (paimtame pavyzdyje vanduo silpnai drumstas, rusvas – skaidraus indo dugnas matomas aiškiai ir tai atliekama vizualiai). Supurenimo metu su vandeniu gali būti išnešamos tik susikaupę filtre mechaninės priemaišos.

Išeikvoto katijonito atstatymas (regeneracija) atliekamas praleidžiant per jį 5-10 proc. valgomosios druskos tirpalą. Regeneracijos metu natrio katijonai išstumia iš katijonito sulaikytus kalcio ir magnio jonus.

Regeneracija atstato katijonito jonų mainų savybę. Praplovimo metu išplauti iš filtro regeneracijos produktai, kuriuos sudaro kalcio ir magnio chloridai, ir kurių koncentracija nuotekų išleistuve neviršija leistinų normų. Plovimas vykdomas tol, kol vandens kietumas neviršys 300    (g-ekv/kg.

Viso proceso metu (išskyrus purenimo, kurio metu vanduo būna silpnai rusvas, silpnai drumstas) išmetamas į nuotekas vanduo būna skaidrus.

Nuotekų kontrolė

Nuotekų kontrolės periodiškumas bei tikrinimo apimtys vykdoma pagal suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra Petrašiūnų elektrinės aplinkos monitoringo programą. Tikrinimo protokolai pateikiami Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai..

Bendras iš AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės išleidžiamas nuotekų kiekis fiksuojamas metrologiškai aprobuotu ir komercinei apskaitai tinkančiu apskaitos prietaisu.

Katijonitinių filtrų regeneracijos atliekamos pagal chemiškai valyto vandens poreikį, tačiau saugumo sumetimais stengiamasi tai atlikti dieninės pamainos metu.

Regeneracijos eiga ir atliekamos operacijos fiksuojamos chemijos ūkio operatyviniuose žurnaluose ir papildomai informuojamas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės pamainos vadovas apie regeneracijos pradžią ir pabaigą.

Lietaus nuotekos yra bendrame nuotekų sraute su pramonine kanalizacija.

Vandens paruošimas šilumos tinklų papildymui

Šilumos tinklų papildymui ruošiamas vanduo vadinamas chemiškai valytu vandeniu.

Pradinio vandens paruošimą galima suskirstyti į tris stadijas:

1. pradinis vandens valymas;

2. vandens minkštinimas ir šarmingumo mažinimas;

3. vandens dekarbonizacija.

1. Pradinis vandens valymas, priklausomai nuo pradinio vandens kokybės, vykdomas įvairiais metodais. Kadangi suspenduotųjų medžiagų koncentracija vandenyje neviršija 100 mg/kg ir permanganatinė oksidacija (ChDSMn) neviršija 15 mg O2/kg, galima naudoti tik vandens filtravimą mechaniniais filtrais. Mechaniniuose filtruose vanduo filtruojamas per skaldyto antracito, kurio dalelių dydis 0,5-1,8 mm, įkrovą.

2. Vandens minkštinimas vykdomas Na-katijonitiniais filtrais, H-katijonitiniais filtrais su „alkana“ regeneracija, kai dalis vandens filtruojama per H-katijonitinius filtrus, kita dalis ( per Na-katijonitinius filtrus, o po to abu srautai sumaišomi.

Katijonitinių filtrų veikimas pagrįstas jonų mainų reakcijomis. 1 pav. pavaizduota katijonitinė derva, kurią sudaro nejudrūs polimeriniai anijonai R- ir judrūs katijonai Na+. Kietam vandeniui tekant per katijonitine derva užpildytą filtrą, vandenyje esantys vandens kietumą sudarantys kalcio ir magnio jonai pakeičiami natrio (Na-katijonitinė derva) arba vandenilio (H-katijonitinė derva) jonais.

1 pav. pavaizduota katijonus pakeičianti derva ( katijonitas. Dvivalenčiai jonai pakeičiami Na+ jonais. Pakeitimo reakciją galima pavaizduoti tokia lygtimi: 2 NaR + M2+ <==> MR2 + 2 Na+. Minkštinant vandenį vyksta tiesioginė reakcija. Sutinkamai su Le Šatelje principu padidinus NaCl koncentraciją pusiausvyra perstumiama į kairę ( derva regeneruojama.

Na-katijonitinė derva regeneruojama NaCl tirpalu. Regeneracijos tirpale didelė Na+ jonų koncentracija sugeba išstumti dvivalenčius kalcio ir magnio jonus ir padaryti jonitą vėl tinkamu naudojimui. Jonitai gali būti regeneruojami daug kartų. Vienintelė cheminė medžiaga, kuri sunaudojama minkštinant vandenį jonitais, yra NaCl.

Chemiškai valytas vanduo ruošiamas Na-katijonavimo metodu. Šis metodas paremtas kai kurių netirpių vandenyje medžiagų (sulfoanglies, sintetinių dervų), regeneruotų su druska (NaCl), sugebėjimą keisti katijoną Na+ į katijonus Ca2+ ir Mg2+ (sudarančius kietumo druskas) pagal reakcijas:

2NaKat + Ca(HCO3)2 → 1aKat2+2NaHCO3;

2NaKat + Mg(HCO3)2 → MgKat2+2NaHCO3;

2NaKat + CaCl2→CaKat2 + 2NaCl;

2NaKat + MgSO4→MgKat2 + Na2SO4;

Kur: Kat ( katijonitas (sulfoanglis, KY-2-8 ir pan.)

Kaip matosi iš pateiktų reakcijų, vietoje kalcio ir magnio druskų apdorojamame vandenyje atsiranda ekvivalentinis kiekis lengvai tirpių natrio druskų.

Karbonatinis kietumas sudaro filtrate ekvivalentinį kiekį natrio bikarbonato. Minkštinamo vandens šarmingumas, išreikštas mg-ekv/l, Na-katijonuojant vandenį, nesikeičia, tačiau filtrato pH rodiklis bus didesnis, negu pirminio vandens, dėka Ca2+ ir Mg2+ pakeitimo į Na+ katijoną su stipresnėmis šarminėmis savybėmis.

H-katijonitinės dervos darbo principas yra lygiai toks pats kaip Na-katijonitinės dervos. Skirtumas tik tas, kad ji regeneruojama  sieros rūgšties (H2SO4) tirpalu.

Ca(HCO3)2 + 2HR = CaR2 + 2H2O + 2CO2

Mg(HCO3)2 + 2HR = MgR2 + 2H2O + 2CO2

CaSO4 + 2HR = CaR2 + H2SO4

MgSO4 + 2HR = MgR2 + H2SO4

Vandens, kurio šarmingumas didesnis už chloridų ir sulfatų koncentraciją vandenyje, minkštinimui geriau tinka H-katijonitinės dervos. Naudojant „alkanos“ regeneracijos (1 g-ekv rūgšties vienam g-ekv filtre sulaikomų katijonų) filtro darbo režimą, filtro regeneracijos metu regeneruojamas t.y. pervedamas į H-formą, tik viršutinis katijonito sluoksnis. Apatiniai katijonito sluoksniai lieka neregeneruoti ir turi Ca2+, Mg2+ ir Na+ jonų. Šiuo atveju filtrai dirba iki kietumo druskų prašokimo, ir tada regeneruojami.

CaR2 + nH2SO4 = 2HR + CaSO4 + (n-1)H2SO4

n parodo rūgšties perteklių, palyginus su teoriniu.

Vandens minkštinimo H-katijonitiniais filtrais didžiausias privalumas, lyginant su Na-katijonitiniais filtrais, yra tas, kad kartu su vandens kietumu sumažinamas vandens šarmingumas iki 0,3 - 0,4 mg-ekv/l ir vanduo parūgštėja, po vandens minkštinimo vykdoma vandens dekarbonizacija.

Jeigu yra naudojami H-kajonitiniai filtrai, prieš vandens deaeracija yra naudojama vandens dekarbonizacija.

3. Dekarbonizacija. Suminkštinus vandenį H-katijonitiniais filtrais, vandenyje yra didelė laisvos angliarūgštės koncentracija. Angliarūgštė susidaro rūgščiame vandenyje skylant esantiems karbonatams ir hidrokarbonatams. Laisva angliarūgštė iš vandens pašalinama dekarbonizacijos metu dekarbonizatoriuje. Dekarbonizacijos metu per ruošiamą vandenį pučiamas oras, kuris pašalina iš vandens angliarūgštės perteklių. Po dekarbonizacijos vandenyje lieka 3-5 mg/kg laisvos angliarūgštės.

Na-katijonitinio filtro regeneraciniam ciklui vidutiniškai per metus sunaudojamas minkšto vandens kiekis ( 270 m³, toks pats kiekis susidaro nuotekų:

1. Purenimui vidutiniškai per metus sunaudojama 180 m³ minkšto vandens;

2. Regeneracijai vidutiniškai per metus sunaudojama 20 m³ minkšto vandens;

3. Atplovimui nuo karbonatinių druskų vidutiniškai per metus sunaudojama 70 m³ minkšto vandens.

H-katijonitinio filtro regeneraciniam ciklui vidutiniškai per metus sunaudojama minkšto vandens 1620 m³, toks pats kiekis susidaro nuotekų:

1. Purenimui vidutiniškai per metus sunaudojama  230 m3 minkšto vandens;

2. Regeneracijai vidutiniškai per metus sunaudojama 270 m3 minkšto vandens;

3. Atplovimui nuo karbonatinių druskų vidutiniškai per metus sunaudojama 1120 m3 minkšto vandens.

Vieno mechaninio filtro atplovimui vidutiniškai per metus sunaudojama 120 m3 nuskaidrinto vandens.

Vidutiniškai per metus pagaminama šilumos tinklų papildymui 130 000 m3 minkštinto vandens.

Nuotekų iš chemijos ūkio vidutiniškai per metus susidaro  76 000 m3 vandens.

Nuotekų cheminių analizių neatliekama, išskyrus pH.

Petrašiūnų elektrinėje susidarę bendragamyklinės ir lietaus nuotekos priskiriamos prie nevalytinų nuotekų ir išleidžiamos į Nemuno upę.

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

Iš kietą biokurą deginančių katilų NR. 1 VHB 12000 ir Nr. 2 VHB 12000 išsiskiriantys dūmai nukreipiami į cikloną, kuriame iš dūmų srauto pašalinama 80 proc. kietųjų dalelių. Kadangi dūmai kondensaciniame ekonomaizeryje tiesiogiai sąveikauja su vandeniu, didelis kiekis dūmuose esančių kietųjų dalelių nusėda šiame vandenyje.

12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose šios alternatyvos aprašytos.

Alternatyvos pateiktos 2012 metų lapkričio mėnesio AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijos, įrengiant kogeneracinę elektrinę, naudojančią biokurą, poveikio aplinkai vertinimo programoje. 2012 m. gruodžio 17 d. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas sprendimu Nr. 36/(PAV)-D2-2886 „Dėl Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijos, įrengiant kogeneracinę elektrinę, naudojančią biokurą, galimybių poveikio aplinkai požiūriu“ Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijai pritarė.

13. Kiekvieno įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas.

4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Eil. Nr. | Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Mazuto saugojimas, vandens tarša | Informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) dideliems kurą deginantiems įrenginiams anotacija | Skysto kuro saugojimo sistema turi būti įrengta nepralaidžiuose apsauginiuose aptvaruose (aptverta pylimais), kuriuose galėtų sutilpti 75 proc. visų turimų rezervuarų maksimalus tūrio arba bent didžiausio rezervuaro tūris. Saugojimo vietos turi būti suprojektuotos taip, kad nutekėjimas iš viršutinių rezervuaro dalių ir iš tiekimo (pristatymo) sistemų būtų sustabdytas ir surinktas apsauginiame aptvare. Kuro užsakymus reikėtų vykdyti planuotai ir naudoti automatines valdymo sistemas, kad būtų išvengta saugojimo rezervuarų perpildymo. | - | Skysto kuro saugojimo sistema įrengta nepralaidžiuose apsauginiuose aptvaruose (aptverta pylimais), kuriuose telpa 75 proc. visų turimų rezervuarų maksimalus tūrio. Siekiant išvengti mazuto rezervuarų perpildymo, įrengti lygio matuokliai. |  |
|  |  |  | Vamzdžiai turi būti įrengti virš žemės saugiose ir atvirose vietose taip, kad būtų galima greitai pastebėti nutekėjimą. Jeigu naudojami vamzdynai yra po žeme, tuomet jų išdėstymas turi būti pažymėtas schemose, atitinkamuose dokumentuose. Požeminių vamzdynų GPGB: vamzdžiai su dvigubomis sienelėmis, automatinė tarpvamzdinės erdvės kontrolės sistema, speciali vamzdynų konstrukcija (plieniniai vamzdžiai, suvirinti sujungimai ir jokių vožtuvų požeminėje dalyje). | - | Dalis vamzdžių įrengti virš žemės saugiose ir atvirose vietose taip, kad būtų galima greitai pastebėti nutekėjimą. Dalis vamzdynų naudojami po žeme, jų išdėstymas pažymėtas schemose. Požeminių vamzdynų GPGB reikalavimų esami vamzdynai neatitinka. |  |
|  |  |  | Paviršinis vanduo (lietaus), kuris gali būti užterštas saugojimo ar priežiūros metu išsiliejusiu kurui, turi būti surinktas ir apdorotas prieš jį išleidžiant | - | Paviršinis vanduo (lietaus), kuris gali būti užterštas saugojimo ar priežiūros metu išsiliejusiu kurui, surenkamas mazutuoto vandens surinkimo talpose. |  |
| 2. | Vandens tarša | Informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) dideliems kurą deginantiems įrenginiams anotacija | Katilų prapūtimo (priežiūros) metu: tam, kad apsaugoti katilus nuo korozijos naudojamas vanduo su įvairiais priedais: amoniaku, natrio hidroksidas arba fosfatai. Praktikoje visas praplovimo vanduo nukreipiamas į kanalizacinius tinklus arba į vandens valymo įrenginius. |  | Siekiant apsaugoti katilus nuo korozijos naudojamas vanduo su įvairiais priedais: amoniaku, natrio hidroksidu arba fosfatais. Visas praplovimo vanduo nukreipiamas į kanalizacinius tinklus. |  |
|  |  |  | Užterštas naftos produktais (NP) vanduo dažniausiai surenkamas atskirai ir nukreipiamas į valymo įrenginius | - | AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje nėra vandens valymo įrenginių, kadangi įmonės veikla tiesiogiai nėra susijusi su vandens tarša. Pagrindinis įmonėje naudojamas kuras yra dujos, todėl technologinių procesų reglamente nenumatyta užteršto naftos produktais vandens susidarymo. Ženkliai NP-ais užterštas vanduo gali susidaryti tik mazuto ūkyje, kur įrengta mazuto gaudyklė arba įvykus avarijai mazuto ūkyje, bet šiuo atveju bus vykdomi avarijų plane numatyti darbai. |  |
| 3. | Fizinė tarša | Informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) dideliems kurą deginantiems įrenginiams anotacija | Triukšmo lygis viršija turi būti mažesnis už 85 dB (A) | - | Atitinka |  |
|  |  |  | Tose patalpose, kur darbuotojai pasilieka ilgesniam laikui, jeigu reikalinga, triukšmo lygis turi būti mažinamas. | - | Atitinka (naudojamos spec. priemonės (ausinės), ant durų į šias patalpas yra pažymėtas spec. ženklas (nupieštos ausinės). Kadangi triukšmo lygis mažesnis už leistinus higienos normose, todėl be spec. priemonių kitų triukšmo mažinimo metodų taikyti nenumatoma). |  |
| 4. | Teršalų kiekis, CO | Informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) dideliems kurą deginantiems įrenginiams anotacija | Pirmenybė teikiama mažos NOx generacijos degiklių įdiegimui. Bet gali būti taikomos ir kitos pirminės priemonės, pvz., oro padavimo į kūryklą laipsniavimas (išjungiant dalį degiklių ) Pažangių kompiuterizuotų valdymo sistemų naudojimas, kad būtų galima pagerinus degimo sąlygas pasiekti aukštus katilo rodiklius (veiksmingumą ir tokiu būdu sumažinti išmetimus Pastovus monitoringas | Iki 50 mg/m3 | AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė atitinka Direktyvos 2010/75/ES 35 straipsnio „Centralizuoti šilumos tiekimo įrenginiai“ 1 dalyje numatytas išimtis, todėl atmosferos taršai vietoje GPGB reikalavimų bus taikomi LAND 43-2013 reikalavimai. 15 priede pateikiamas AB „Kauno energija“ 2012 m. balandžio 18 d. raštas Nr. 20-1519 „Dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano“. |  |
| 5. | Teršalų kiekis, NOx* |  |  | Iki 80 mg/m3 |  |  |
| 6. | Teršalų kiekis, SO2 |  | Deginant dujas, kietųjų dalelių koncentraciją išmetamuose dūmuose, deginant gamtines dujas, normaliom sąlygos neturi viršyti 5 mg/m3, SO2 išmetimai yra mažesni nei 10 mg/m3. | 10 mg/m3 |  |  |
| 7. | Teršalų kiekis, kietos dalelės |  |  | 5 mg/m3 |  |  |

Pastabos:

* Azoto oksidų kiekį dūmuose galima sumažinti taikant pirmines priemones, kuriomis ribojamas NOx susidarymas degimo procese, arba antrines priemones, kuriomis iš dūmų pašalinami jau susidarę NOx. AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės garo katiluose NOx yra įrengta mažinimo priemonė ( dūmų recirkuliacija. Pigiausios ir plačiausiai naudojamos yra pirminės priemonės (2  pav.)

2 pav. Pirminės azoto oksidų mažinimo priemonės

Oro pertekliaus koeficiento sumažinimas yra lengvai įgyvendinama priemonė azoto oksidams sumažinti. Sumažinti deguonies kiekį degimo zonoje galima iki minimalios, reikalingo pilnam degimo procesui įvykti, reikšmės. Nevyksta kure esančio azoto oksidavimasis ir  sumažinami terminio NOx formavimosi mąstai.

14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami prieduose prie paraiškos).

16 priede pateikiamas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės vidaus avarinio plano titulinis lapas, 17 priede pateikiamas AB „Kauno energija“ ekstremalių situacijų valdymo plano titulinis lapas.

IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS

15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.

5 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos

| Eil. Nr. | Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius) | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Transportavimo būdas | Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Saugojimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Mazutas | 1 100 t | Geležinkelio transportu | 1 100 t | Mazuto talpyklose |
|  | Gamtinės dujos | 35 000 000 m3 | Vamzdynais | Nesaugoma | Nesaugoma |
|  | Smulkinta mediena | 108 271 t | Geležinkelio ir autotransportu | 1 000 t | Kieto biokuro aikštelės |
|  | Techninis vanduo | 2 000 000 m3 | Vamzdynais | Nesaugoma | Nesaugoma |
|  | Skystas azotas | 9 t | Autotransportu | 1 t | Balionai |
|  | Preparatas IN-ECO 600 | 10 t | Autotransportu | 0,5 t | Pakuotėse |
|  | Druskos rūgštis | 10 t | Autotransportu | 1 t | Talpose |
|  | Preparatas HYDRO-X | 10 000 l | Autotransportu | 1 000 l | Talpose |
|  | Natrio chloridas | 300 t | Autotransportu | 50 t | Pakuotėse |
|  | Natrio hipochlorita ir natrio hidroksido mišinys | 2 t | Autotransportu | 0,5 t | Pakuotėse |
|  | Sieros rūgštis | 100 t | Autotransportu | 50 t | Talpose |
|  | Stabcor 601 | 1 t | Autotransportu | 0,5 t | Pakuotėse |
|  | Trinatriofosfatas | 0,5 t | Autotransportu | 0,5 t | Pakuotėse |
|  | Natrio šarmas | 110 t | Autotransportu | 0,5 t | Pakuotėse |

18 priede pateikiamas azoto saugos duomenų lapas, 19 priede pateikiamas IN ECO 600 saugos duomenų lapas; 20 priede pateikiamas druskos rūgšties saugos duomenų lapas; 21 priede pateikiamas preparato HYDRO-X saugos duomenų lapas; 22 priede pateikiamas natrio chlorido saugos duomenų lapas; 23 priede pateikiamas natrio hipochlorito ir natrio hidroksido saugos duomenų lapas; 24 priede pateikiamas sieros rūgšties saugos duomenų lapas; 25 priede pateikiamas STABCOR 601 saugos duomenų lapas; 26 priede pateikiamas trinatriofosfato saugos duomenų lapas; 27 priede pateikiamas natrio hidroksido saugos duomenų lapas.

6 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas

| Veikla, kurioje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai | Tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai | Tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius sudarantys komponentai | Planuojamos (maksimalios) tirpiklio sąnaudos, t/metus | Tirpiklio suvartojimo riba, t/metus | Planuojamas tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kiekis, saugomas vietoje, t | Saugojimo būdas |
|  |  | Pavadinimas | Rizikos/pavo-jingumo frazė | Koncentracija, % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nuo | iki |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Iš viso pagal veiklos rūšį: |  |  |  |

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių nenaudoja, lentelė nepildoma.

V. VANDENS IŠGAVIMAS

16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje energetinio katilo ir šilumos tinklų papildymui naudojamas Nemuno upės vanduo. Šis vanduo naudojamas aušinimui, chemiškai valyto vandens paruošimui, dalis jo tiekiama UAB „Energijos sistemų servisas“ ir UAB „Markučiai“. 28 priede pateikiama AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės gamybinio vandens schema. 32 priede pateikiama 2009 m. liepos 31 d. sutartis tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Markučiai“ dėl gamybinio vandens tiekimo.

Buities reikmėms imamas vanduo iš UAB „Kauno vandenys“. Dalis jo tiekiama UAB „Markučiai“. 29 priede pateikiama AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės geriamo vandens schema. 30 priede pateikiama 2004 m. spalio 1 d. vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo sutartis Nr. 18868 tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno vandenys“, 31 priede pateikiama 2009 m. liepos 31 d. sutartis tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Markučiai“ dėl geriamo vandens tiekimo.

7 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį

|  | Vandens išgavimo vietos Nr. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.) | Upė |
| 2. | Vandens telkinio pavadinimas | Nemuno upė |
| 3. | Vandens telkinio identifikavimo kodas | 10010001 |
| 4. | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas (m3/s) | - |
| 5. | Ežero, tvenkinio tūris (m3) | - |
| 6. | Vandens išgavimo vietos koordinatės | X 499235 Y 6083768 |
| 7. | Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis | m3/m. | m3/p. |
|  |  | 2 000 000 | 5 479 |

8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes (telkinius)

| Eil. Nr. | Gėlo požeminio vandens vandenvietė (telkinys) |
| --- | --- |
|  | Pavadinimas Žemės gelmių registre | Adresas | Kodas Žemės gelmių registre | Aprobuotų išteklių kiekis pagal ištirtumo kategorijas, m3/d | Išteklių aprobavimo dokumento data ir Nr. |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė neplanuoja naudoti vandens iš požeminio vandens telkinių, todėl lentelė nepildoma.

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje įrengti 2 garo ir 4 vandens šildymo katilai. Iš  garo katilo Nr. 6 BKZ-75 (kurio nominalus šiluminis našumas yra 57,8 MW arba 75 t/val. garo) ir dviejų vandens šildymo katilų Nr. 1 ir Nr. 2 VHB 12000 degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 001, kurio aukštis 80 m, išėjimo angos skersmuo 2,8 m, o iš vieno garo katilo Nr. 5 BKZ-75 degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 002, kurio aukštis 80 m, išėjimo angos skersmuo 2,8 m. Garo katilas Nr. 5 BKZ 75-39  yra užkonservuotas ir nenaudojamas. Vieno vandens šildymo katilo Nr. 1 PTVM-100 (kurio nominalus šiluminis našumas yra 98 MW) degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 003, kurio aukštis 55 m, išėjimo angos skersmuo 3,2 m, o kito vandens šildymo katilo Nr. 2 PTVM-100 (kurio nominalus šiluminis našumas yra 99 MW) degimo produktai išmetami per taršos šaltinį 004, kurio aukštis 55 m, išėjimo angos skersmuo 3,2 m. Pagrindinis kuras katilams yra gamtinės dujos ir kietas biokuras. Rezervinis kuras yra mazutas. Deginant gamtines dujas per taršos šaltinius 001, 002, 003, 004 į aplinkos orą yra išmetama anglies monoksidas ir azoto oksidai. Deginant kietą biokurą, per taršos šaltinį 001 į aplinkos orą yra išmetamos kietosios dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidai ir sieros anhidridas. Deginant mazutą per taršos šaltinius 001, 002, 003, 004 į aplinkos orą yra išmetamos kietosios dalelės, anglies monoksidas ir azoto oksidai, sieros anhidridas ir vanadžio pentoksidas.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje įrengti 2 suvirinimo postai. Suvirinimo metu per taršos šaltinius 006 ir 007 į aplinkos orą išmetamos kietosios dalelės (suvirinimo aerozolis), mangano oksidai, silicio junginiai, fluoridai, fluoro vandenilis.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje yra 3 neorganizuoti taršos šaltiniai. Tai LOJ išmetimai, susidarantys mazuto išpylimo iš geležinkelio cisternų metu (taršos šaltinis 601) ir LOJ išmetimai, susidarantys mazuto saugojimo talpyklose metu (taršos šaltinis 615). Įmonėje yra 3 talpyklos po 2000 m3. Mechaninėse dirbtuvėse nuo metalo apdirbimo staklių metalo apdirbimo metu į aplinkos orą per taršos šaltinį 602 išmetamas emulsolas ir kietosios dalelės.

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Pagrindinė veikla: deginamos gamtinės dujos |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 70,9872 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 86,8427 |
|  | Iš viso: | 157,8299 |
| Pagrindinė veikla: deginamas kietas biokuras |
| Azoto oksidai(A) | 250 | 74,0574 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 40,6016 |
| Sieros anhidridas (A) | 1753 | 106,1056 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 201,6006 |
|  | Iš viso: | 422,3652 |
| Pagalbinė veikla |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Emulsonas | 712 | 0,0017 |
| Fluoridai | 3015 | 0,0002 |
| Fluoro vandenilis | 862 | 0,00008 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 0,1492 |
| LOJ | 308 | 0,0046 |
| Mangano oksidas | 3516 | 0,0001 |
|  | Iš viso: | 1,15588 |
| Pagrindinė veikla: deginamas rezervinis kuras mazutas |
| Azoto oksidai(A) | 250 | 3,0143 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 0,4606 |
| Sieros anhidridas (A) | 1753 | 32,3400 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 4,2603 |
| Vanadžio pentoksidas | 2023 | 0,1230 |
|  | Iš viso: | 40,1982 |
|  | Iš viso: | 621,54918 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val/m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001 | 11337 | 17398 | 80 | 2,8 | 6,35 | 120 | 39,08 | 8760 |
| 002 | Taršos šaltinis neveikia, katilas užkonservuotas |
| 003 | 11305 | 17403 | 55 | 3,2 | 7,3 | 120 | 58,68 | 4320 |
| 004 | 11296 | 17419 | 55 | 3,2 | 7,3 | 120 | 58,68 | 4320 |
| 005 | 11270 | 17556 | 7,5 | 0,78 | 1,5 | 13,0 | 0,69 | 250 |
| 601 | 11150 | 17610 | 10,0 | 0,5 | 5,0 | 0 | - | 7,89 |
| 602 | 11457 | 17400 | 10,0 | 0,5 | 5,0 | 0 | - | 500 |
| 615 | 11150 | 17567 | 10,0 | 0,5 | 5,0 | 0 | - | 3285 |

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pagrindinė veikla (kuras gamtinės dujos) |
| Katilas Nr. 6 BKZ 75-39 | 001 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/m3 | 300 | 4,3421 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/m3 | 350 | 3,5494 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 7,8915 |
| Katilas Nr. 1 PTVM 100 | 003 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/m3 | 300 | 4,3421 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/m3 | 350 | 3,5494 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 7,8915 |
| Katilas Nr. 2 PTVM 100 | 004 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/m3 | 300 | 78,1585 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/m3 | 350 | 63,8884 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 142,0469 |
| Pagrindinė veikla (kuras kietas biokuras) |
| Katilas Nr. 1 VHB 12000 Katilas Nr. 2 VHB 12000 | 001 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/m3 | 1000 | 201,6006 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/m3 | 750 | 74,0574 |
|  |  | Sieros anhidridas (A) | 1753 | mg/m3 | 2000 | 106,1056 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/m3 | 300 | 40,6016 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 422,3652 |
| Pagrindinė veikla (rezervinis kuras mazutas) |
| Katilas Nr. 6 BKZ 75-39 | 001 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/m3 | 400 | 2,7113 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/m3 | 650 | 1,9183 |
|  |  | Sieros anhidridas (A) | 1753 | mg/m3 | 1700 | 20,5812 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/m3 | 250 | 0,2932 |
|  |  | Vanadžio pentoksidas | 2023 | - | 2023 | 0,0782 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 25,5822 |
| Katilas Nr. 1 PTVM 100 | 003 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/m3 | 400 | 0,7745 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/m3 | 650 | 0,5480 |
|  |  | Sieros anhidridas (A) | 1753 | mg/m3 | 1700 | 5,8794 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/m3 | 250 | 0,0837 |
|  |  | Vanadžio pentoksidas | 2023 | - | 2023 | 0,0224 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 7,3080 |
| Katilas Nr. 2 PTVM 100 | 004 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/m3 | 400 | 0,7745 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/m3 | 650 | 0,5480 |
|  |  | Sieros anhidridas (A) | 1753 | mg/m3 | 1700 | 5,8794 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/m3 | 250 | 0,0837 |
|  |  | Vanadžio pentoksidas | 2023 | - | 2023 | 0,0224 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 7,3080 |
| Pagalbinė veikla |
| Suvirinimo postas | 006 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0083 | 0,0006 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | g/s | - | 0,0001 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | g/s | - | 0,00004 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00005 | 0,00005 |
| Suvirinimo postas | 007 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0083 | 0,0006 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | g/s | - | 0,0001 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | g/s | - | 0,00004 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00005 | 0,00005 |
| Mazuto išpylimas iš geležinkelio cisternų | 601 | Lakūs organiniai junginiai | 308 | g/s | 0,59003 | 0,0014 |
| Mazuto saugojimas | 615 | Lakūs organiniai junginiai | 308 | g/s | 0,25381 | 0,0032 |
| Mechaninės dirbtuvės | 602 | Emulsolas | 712 | g/s | 0,00094 | 0,0017 |
|  |  | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,08222 | 0,1480 |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 620,54918 |

Pastaba: AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė atitinka Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-240 „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“ pakeitimo“ specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 31 punktą. 15 priede pateiktas AB „Kauno energija“ 2012 m. balandžio 18 d. raštas Nr. 20-1519 „Dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano“.

Pagal Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-240 „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“ pakeitimo“ specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 31 punktą prašome leisti iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikytis šios paraiškos 11 lentelėje nustatytų momentinių koncentracijų.

35 priede pateikiama AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės teršalų, išmetamų į atmosferą, skaičiuotė 2015 metams.

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

Įrenginio pavadinimas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė

| Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr. | Valymo įrenginiai | Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas | kodas | pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | Multiciklonai, skirti kietųjų dalelių sugaudymui | 30 | Kietosios dalelės (A) | 6493 |
| Taršos prevencijos priemonės: Multiciklonas Nr. 1 pastatytas už katilo Nr. 1 VHB 12000, multiciklonas Nr. 2 pastatytas už katilo Nr. 2 VHB 12000. |

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė

| Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės | Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmetimų trukmė, val., min. (kas reikalinga, pabraukti) | teršalas | teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |  |
|  |  |  | pavadinimas | kodas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | Gesinant arba užkuriant katilus | Informacija pateikta po lentele | Kietosios dalelės | 6493 | 1 000 | Informacija pateikta po lentele |
|  |  |  | Anglies monoksidas | 177 | 20 000 |  |
| 003 |  |  | Anglies monoksidas | 177 | 20 000 |  |
| 004 |  |  | Anglies monoksidas | 177 | 20 000 |  |

Stabdant ir kuriant katilus, susidaro neatitiktinės veiklos sąlygos, kurių metu susidaro padidinti teršalų kiekiai. Stabdant katilą šios sąlygos tęsiasi kol kūrykla atauš iki aplinkos temperatūros, o kuriant katilą šios sąlygos tęsiasi iki tol, kol bus pasiekti katilo parametrai, atitinkantys režiminės lentelės parametrus.

36 priede pateikiami AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės atmosferos teršalų sklaidos skaičiavimai.

39 priede pateikiama AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės toponuotrauka su pažymėtais stacionariais aplinkos oro taršos šaltiniais“

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

| Eil. Nr. | Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai | ŠESD pavadinimas (anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.). | ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo RAAD data paraiškos pateikimo metu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti) | Anglies dioksidas CO2 | ŠESD planas pateikiamas kartu su paraiška AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės TIPK leidimui gauti. |

37 priede pateikiamas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės metinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planas.

VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ

19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje gamybinės ir lietaus nuotekos išleidžiamos į Nemuno upę, nuotekų analizės atliekamos kartą į mėnesį. Buitinės nuotekos pagal sutartį išleidžiamos į UAB „Kauno vandenys“ kanalizacijos tinklus. Teritorijoje nėra paviršinių vandens valymo įrenginių. Mazuto ūkyje įrengta mazutu užteršto vandens surinkimo talpa.

Petrašiūnų elektrinės cheminio vandens paruošimo įrenginiai

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje vandens minkštinimui naudojamas kompleksinis standartinis vandens nuoseklus minkštinimas H ir Na katijonitiniuose filtruose. H katijonavimui naudojamas vadinamas „alkanos“ regeneracijos procesas. Šis procesas užtikrina minimalų ruošiamo ir regeneracijos metu išmetamo į kanalizaciją vandens liekamąjį šarmingumą,  t. y. užtikrinant, kad į nuotekas nepatektų rūgštus vanduo.

Mechaninių filtrų darbo procesas

Paimtas iš Nemuno upės ir pašildytas iki reikiamų parametrų gamybinis vanduo siurbliais paduodamas į chemijos ūkį.

Pirminiame paruošimo etape mechaniniuose filtruose vanduo yra išvalomas nuo mechaninių nuosėdų, atskiriant iš vandens visas mechanines priemaišas ir taip nuskaidrinant vandenį. AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje mechaniniai filtrai pakrauti filtruojančia medžiaga – antracitu, kuris pasižymi dideliu mechaniniu atsparumu. Didėjant užterštumo laipsniui, filtruojantis sluoksnis tampa mažai pralaidus ir toks filtras atjungiamas. Nuskaidrinto vandens kokybė tikrinama vieną kartą per pamainą. Vanduo turi būti vizualiai skaidrus. Išsieikvojęs filtras atjungiamas. Išsieikvojusių mechaninių filtrų prapūtimas suspaustu oru atliekamas tam, kad geriau atpalaiduotų filtruojančią medžiagą, t.y. antracitą nuo sulaikytų mechaninių priemaišų (dumblo) jį atplaunant (purenant) nuskaidrintu  vandeniu. Praplovimas tęsiamas tol, kol ištekantis praplovimo vanduo pasidaro vizualiai skaidrus.

Šio proceso metu filtruose sukauptos iš Nemuno vandens susidariusios nuosėdos (dumblas) išplaunamos iš filtrų ir su kanalizuojamu vandeniu grįžta atgal į Nemuną.

H-katijonitinių filtrų darbo procesas

Nuskaidrinto vandens minkštinimas ir dalinis nudruskinimas atliekamas H-katijonitiniuose filtruose, užkrautuose sulfoanglimi ar katijonitais Pourolait-105, RELITE-CNS ir panašiais.

H-katijonitinio filtro minkštinimo eigoje kinta ne tik vandens druskų sudėtis, bet ir katijonitas, kuris atiduoda pereinantį į vandenį vandenilį, mainais prisiimdamas kietumo druskų katijonus. Prisisotinęs šiais katijonais, katijonitas nustoja sugebėjimo minkštinti vandenį.

Išeikvoto katijonito atstatymas (regeneracija) vykdoma praleidžiant pro filtre esantį katijonitą 0,8-1,2 proc.  paskaičiuotą ir nustatytą tam filtrui sieros rūgšties tirpalo kiekį.

Vandenilio jonai išstumia iš katijonito sulaikytus ir buvusius vandenyje kalcio ir magnio jonus. Katijonitas vėl įgyja savybę minkštinti vandenį.

Filtro regeneracijos pirmas etapas: supurenimas (katijonito sujudinimas) tęsiamas tol, kol ištekantis vanduo pasidaro skaidrus (skaidrumas tikrinamas vizualiai, skaidriu indu, pagal vandens rusvą atspalvį) išplaunamos iš katijonito mechaninės priemaišos ir sujudinamas katijonitas. Nutekamų vandenų pH išlaikomas >7.

Leidžiant sieros rūgšties tirpalą, jo koncentracija tikrinama per pavyzdžių paėmimo liniją prie filtro, titruojant 2N NaOH (indikatorius metiloranžas).

Filtro praplovimas į drenažą atliekamas tol, kol paimtas pavyzdys nerodys nuosėdų su 5 proc. natrio karbonato tirpalu (į paimtą pavyzdį įpylus natrio karbonato iškrenta baltos nuosėdos, tuo metu vandens kietumas būna maždaug nuo 70000 (g-ekv/kg). Praplovimo metu išplaunamos regeneracijos metu susidariusios kalcio ir magnio druskos, kurių koncentracija  išleistuve neviršija TIPK leidime  nurodytų leistinų normų.

Tolimesnį filtro atplovimas nuo kietumo vykdomas į talpą tol, kol išeinančio iš filtro vandens kietumas bus lygus 2000 (g-ekv/kg.

Viso proceso metu (išskyrus purenimą, kurio metu vanduo būna silpnai rusvas, silpnai drumstas) išmetamas į nuotekų vamzdyną vanduo būna skaidrus.

Na-katijonitinių filtrų darbo procesas

Na-katijonitiniuose filtruose katijonitas prisotinamas natrio katijonais. Katijonito purenimas filtre atliekamas prieš kiekvieną regeneraciją, praleidžiant vandenį atvirkščiai filtravimui kryptimi iš aukščiau stovinčio bako. Supurenimas tęsiamas tol, kol ištekantis vanduo pasidaro skaidrus. (paimtame pavyzdyje vanduo silpnai drumstas, rusvas – skaidraus indo dugnas matomas aiškiai ir tai atliekama vizualiai). Supurenimo metu su vandeniu gali būti išnešamos tik susikaupę filtre mechaninės priemaišos.

Išeikvoto katijonito atstatymas (regeneracija) atliekamas praleidžiant per jį 5-10 proc. valgomosios druskos tirpalą. Regeneracijos metu natrio katijonai išstumia iš katijonito sulaikytus kalcio ir magnio jonus.

Regeneracija atstato katijonito jonų mainų savybę. Praplovimo metu išplauti iš filtro regeneracijos produktai, kuriuos sudaro kalcio ir magnio chloridai, ir kurių koncentracija nuotekų išleistuve neviršija leistinų normų. Plovimas vykdomas tol, kol vandens kietumas neviršys 300     (g ekv / kg.

Viso proceso metu (išskyrus purenimo, kurio metu vanduo būna silpnai rusvas, silpnai drumstas) išmetamas į nuotekas vanduo būna skaidrus.

Nuotekų kontrolė

Nuotekų kontrolės periodiškumas bei tikrinimo apimtys vykdoma pagal suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra grafiką. Tikrinimo protokolai pateikiami Kauno RAAD ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Bendras iš AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės išleidžiamas nuotekų  kiekis fiksuojamas metrologiškai aprobuotu ir komercinei apskaitai tinkančiu apskaitos prietaisu.

Katijonitinių filtrų regeneracijos atliekamos pagal chemiškai valyto vandens poreikį, tačiau saugumo sumetimais stengiamasi tai atlikti dieninės pamainos metu.

Regeneracijos eiga ir atliekamos operacijos fiksuojamos chemijos ūkio operatyviniuose žurnaluose ir papildomai informuojamas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės pamainos vadovas apie regeneracijos pradžią ir pabaigą.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės fekalinės ir pramoninės kanalizacijos schemos pateikiamos 33 ir 34 prieduose. Lietaus nuotekos yra bendrame nuotekų sraute su pramonine kanalizacija.

Vandens paruošimas šilumos tinklų papildymui

Šilumos tinklų papildymui ruošiamas vanduo vadinamas chemiškai valytu vandeniu.

Pradinio vandens paruošimą galima suskirstyti į tris stadijas:

1. Pradinis vandens valymas.

2. Vandens minkštinimas ir šarmingumo mažinimas.

3. Vandens dekarbonizacija.

1. Pradinis vandens valymas, priklausomai nuo pradinio vandens kokybės, vykdomas įvairiais metodais. Kadangi suspenduotųjų medžiagų koncentracija vandenyje neviršija 100 mg/kg ir permanganatinė oksidacija (ChDSMn) neviršija 15 mg O2/kg, galima naudoti tik vandens filtravimą mechaniniais filtrais. Mechaniniuose filtruose vanduo filtruojamas per skaldyto antracito, kurio dalelių dydis 0,5-1,8 mm, įkrovą.

2. Vandens minkštinimas vykdomas Na-katijonitiniais filtrais, H-katijonitiniais filtrais su „alkana“ regeneracija, kai dalis vandens filtruojama per H-katijonitinius filtrus, kita dalis ( per Na-katijonitinius filtrus, o po to abu srautai sumaišomi.

Katijonitinių filtrų veikimas pagrįstas jonų mainų reakcijomis. 6 pav. pavaizduota katijonitinė derva, kurią sudaro nejudrūs polimeriniai anijonai R- ir judrūs katijonai Na+. Kietam vandeniui tekant per katijonitine derva užpildytą filtrą, vandenyje esantys vandens kietumą sudarantys kalcio ir magnio jonai pakeičiami natrio (Na-katijonitinė derva) arba vandenilio (H-katijonitinė derva) jonais.

1 pav. pavaizduota katijonus pakeičianti derva ( katijonitas. Dvivalenčiai jonai pakeičiami Na+ jonais. Pakeitimo reakciją galima pavaizduoti tokia lygtimi: 2 NaR + M2+ <==> MR2 + 2 Na+. Minkštinant vandenį vyksta tiesioginė reakcija. Sutinkamai su Le Šatelje principu padidinus NaCl koncentraciją pusiausvyra perstumiama į kairę ( derva regeneruojama.

Na-katijonitinė derva regeneruojama NaCl tirpalu. Regeneracijos tirpale didelė Na+ jonų koncentracija sugeba išstumti dvivalenčius kalcio ir magnio jonus ir padaryti jonitą vėl tinkamu naudojimui. Jonitai gali būti regeneruojami daug kartų. Vienintelė cheminė medžiaga, kuri sunaudojama minkštinant vandenį jonitais, yra NaCl.

Chemiškai valytas vanduo ruošiamas Na-katijonavimo metodu. Šis metodas paremtas kai kurių netirpių vandenyje medžiagų (sulfoanglies, sintetinių dervų), regeneruotų su druska (NaCl), sugebėjimą keisti katijoną Na+ į katijonus Ca2+ ir Mg2+ (sudarančius kietumo druskas) pagal reakcijas:

2NaKat + Ca(HCO3)2 → 1aKat2+2NaHCO3;

2NaKat + Mg(HCO3)2 → MgKat2+2NaHCO3;

2NaKat + CaCl2→CaKat2 + 2NaCl;

2NaKat + MgSO4→MgKat2 + Na2SO4;

Kur: Kat ( katijonitas (sulfoanglis, KY-2-8 ir pan.)

Kaip matosi iš pateiktų reakcijų, vietoje kalcio ir magnio druskų apdorojamame vandenyje atsiranda ekvivalentinis kiekis lengvai tirpių natrio druskų.

Karbonatinis kietumas sudaro filtrate ekvivalentinį kiekį natrio bikarbonato. Minkštinamo vandens šarmingumas, išreikštas mg-ekv/l, Na-katijonuojant vandenį, nesikeičia, tačiau filtrato pH rodiklis bus didesnis, negu pirminio vandens, dėka Ca2+ ir Mg2+ pakeitimo į Na+ katijoną su stipresnėmis šarminėmis savybėmis.

H-katijonitinės dervos darbo principas yra lygiai toks pats kaip Na-katijonitinės dervos. Skirtumas tik tas, kad ji regeneruojama  sieros rūgšties (H2SO4) tirpalu.

Ca(HCO3)2 + 2HR = CaR2 + 2H2O + 2CO2

Mg(HCO3)2 + 2HR = MgR2 + 2H2O + 2CO2

CaSO4 + 2HR = CaR2 + H2SO4

MgSO4 + 2HR = MgR2 + H2SO4

Vandens, kurio šarmingumas didesnis už chloridų ir sulfatų koncentraciją vandenyje, minkštinimui geriau tinka H-katijonitinės dervos. Naudojant „alkanos“ regeneracijos (1 g-ekv rūgšties vienam g-ekv filtre sulaikomų katijonų) filtro darbo režimą, filtro regeneracijos metu regeneruojamas t.y. pervedamas į H-formą, tik viršutinis katijonito sluoksnis. Apatiniai katijonito sluoksniai lieka neregeneruoti ir turi Ca2+, Mg2+ ir Na+ jonų. Šiuo atveju filtrai dirba iki kietumo druskų prašokimo, ir tada regeneruojami.

CaR2 + nH2SO4 = 2HR + CaSO4 + (n-1)H2SO4

n parodo rūgšties perteklių, palyginus su teoriniu.

Vandens minkštinimo H-katijonitiniais filtrais didžiausias privalumas, lyginant su Na-katijonitiniais filtrais, yra tas, kad kartu su vandens kietumu sumažinamas vandens šarmingumas iki 0,3 - 0,4 mg-ekv/l ir vanduo parūgštėja, po vandens minkštinimo vykdoma vandens dekarbonizacija.

Jeigu yra naudojami  H-kajonitiniai filtrai, prieš vandens deaeracija yra naudojama vandens dekarbonizacija.

3. Dekarbonizacija. Suminkštinus vandenį H-katijonitiniais filtrais, vandenyje yra didelė laisvos angliarūgštės koncentracija. Angliarūgštė susidaro rūgščiame vandenyje skylant esantiems karbonatams ir hidrokarbonatams. Laisva angliarūgštė iš vandens pašalinama dekarbonizacijos metu dekarbonizatoriuje. Dekarbonizacijos metu per ruošiamą vandenį pučiamas oras, kuris pašalina iš vandens angliarūgštės perteklių. Po dekarbonizacijos vandenyje lieka 3-5 mg/kg laisvos angliarūgštės.

Na-katijonitinio filtro regeneraciniam ciklui vidutiniškai per metus sunaudojamas minkšto vandens kiekis ( 270 m³, toks pats kiekis susidaro nuotekų:

1. Purenimui vidutiniškai per metus sunaudojama 180 m³ minkšto vandens;

2. Regeneracijai vidutiniškai per metus sunaudojama 20 m³ minkšto vandens;

3. Atplovimui nuo karbonatinių druskų vidutiniškai per metus sunaudojama 70 m3 minkšto vandens.

H-katijonitinio filtro regeneraciniam ciklui vidutiniškai per metus sunaudojamas minkšto vandens kiekis – 1620 m³, toks pats kiekis susidaro nuotekų:

1. Purenimui vidutiniškai per metus sunaudojama 230 m3 minkšto vandens;

2. Regeneracijai vidutiniškai per metus sunaudojama 270 m³ minkšto vandens.

3. Atplovimui nuo karbonatinių druskų vidutiniškai per metus sunaudojama 1120 m3 minkšto vandens.

H-katijonitinio filtro regeneraciniam ciklui vidutiniškai per metus sunaudojama 42770 m³ minkšto vandens.

Vieno mechaninio filtro atplovimui  vidutiniškai per metus sunaudojama 120 m3 nuskaidrinto vandens.

Bendras  mechaninių, Na ir H filtrų regeneracijos metu  vidutiniškai per metus panaudotas vandens kiekis ir susidariusių nuotekų kiekis yra 75600 m3.

Bendras vidutiniškai per metus sunaudojamas chemijos ūkio gamybinio vandens kiekis kai šilumos tinklų papildymas apie 30 m3/val. – 210 000 m3.

Vidutiniškai per metus pagaminama šilumos tinklų papildymui 130 000 m3 minkštinto vandens.

Vidutiniškai per metus iš chemijos ūkio susidaro 76 000 m3 nuotekų;

Nuotekų cheminių analizių neatliekama, išskyrus pH.

Petrašiūnų elektrinėje susidarę bendragamyklinės ir lietaus nuotekos priskiriamos prie nevalytinų nuotekų ir išleidžiamos į Nemuno upę.

30 priede pateikiama2004 m. spalio 1 d. vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo sutartis Nr. 18868 tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno vandenys“.

15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eilės Nr. | Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)6 | Vandens telkinio plotas, ha (stovinčio vandens telkiniams) | Vandens telkinio būklė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Parametras | Esama (foninė) būklė | Leistina vandens telkinio apkrova |
|  |  |  |  |  | mato vnt. | reikšmė | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nemuno upė 10010001 | 114 | - | BDS7 | mg/l | 2,1 |  |  |
|  |  |  |  | Skendinčios medžiagos | mg/l | 3,4 |  |  |
|  |  |  |  | Bendra mineralizacija | mg/l | 296 |  |  |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Bendras azotas | mg/l | 2,126 |  |  |
|  |  |  |  | Bendras fosforas | mg/l | 0,146 |  |  |
|  |  |  |  | Chloridai | mg/l | 21 |  |  |
|  |  |  |  | Sulfatai | mg/l | 29 |  |  |

16 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eilės Nr. | Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo aprašymas | Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas | Leistina priimtuvo apkrova |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hidraulinė | teršalais |
|  |  |  | m3/d | m3/metus | parametras | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | UAB „Kauno vandenys“ fekalinės kanalizacijos tinklai Nr. 2 | 2004-10-01 vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo sutartis Nr. 18868 tarp UAB „Kauno vandenys“ ir AB „Kauno energija“ | 27 | 10 000 | Skendinčios medžiagos | mg/l | 230 |
|  |  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 230 |
|  |  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 10 |
|  |  |  |  |  | Riebalai | mg/l | 50 |
|  |  |  |  |  | Chromas | mg/l | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Cinkas | mg/l | 2 |
|  |  |  |  |  | Varis | mg/l | 1 |
|  |  |  |  |  | Geležis | mg/l | 5 |
|  |  |  |  |  | Nikelis | mg/l | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ChDS/BDS7 |  | >2,5 |
|  |  |  |  |  | pH |  | 6,5 ÷ 8,5 |
|  |  |  |  |  | Bendras azotas | mg/l | 7 |
|  |  |  |  |  | Bendras fosforas | mg/l | 20 |
|  |  |  |  |  | Arsenas | mg/l | 0,15 |
|  |  |  |  |  | Kadmis | mg/l | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Gyvsidabris | mg/l | 0,01 |
|  |  |  |  |  | Švinas | mg/l | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Detergentai | mg/l | 10 |

17 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus

| Eil. Nr. | Koordinatės | Priimtuvo numeris | Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas | Išleistuvo tipas/techniniai duomenys | Išleistuvo vietos aprašymas | Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/d | m3/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | X 499235 Y 6083768 | 1 | NT- bendragamyklinės nuotekos LD- lietaus nuotekos | Krantinis | Kairysis krantas | 2653 87 | 968288 31712 |
| 2. |  | 2 | Fekalinės kanalizacijos tinklai Nr. 2 | Išleistuvas į kanalizacijos tinklus | Jėgainės g. 12 Kaunas | 27 | 10 000 |

18 lentelė. Planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

| Eil. Nr. | Teršalo pavadinimas | Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą | Didžiausias leidžiamas ir planuojamas nuotekų užterštumas | Numa-tomas valymo efekty-vumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mom., mg/l | vidut., mg/l | t/metus | DLK mom., mg/l | Prašoma LK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | Prašoma LK vid., mg/l | DLT paros, t/d | Prašoma LT paros, t/d | DLT metų, t/m. | Prašoma LT metų, t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. NT+LD | Naftos produktai | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | 0,01370 | - | 5 | - | - |
|  | Chloridai | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | 2,73973 | - | 1000 | - | - |
|  | Sulfatai | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 0,82192 | - | 300 | - | - |
|  | BDS7 | - | - | - | 29 | - | 29 | - | 0,04110 | - | 15 | - | - |
|  | Skendinčios medžiagos | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 0,08219 | - | 30 | - | - |
| 2. | Skendinčios medžiagos | - | - | - | 230 | - | 230 | - | 0,06301 | - | 2,3 | - | - |
|  | BDS7 | - | - | - | 230 | - | 230 | - | 0,06301 | - | 2,3 | - | - |
|  | Naftos produktai | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 0,00027 | - | 0,1 | - | - |
|  | Riebalai | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 0,00137 | - | 0,5 | - | - |
|  | Chromas | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,00001 | - | 0,005 | - | - |
|  | Cinkas | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 0,00005 | - | 0,02 | - | - |
|  | Varis | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,00003 | - | 0,01 | - | - |
|  | Geležis | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 0,00014 | - | 0,05 | - | - |
|  | Nikelis | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,00001 | - | 0,005 | - | - |
|  | Bendras azotas | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 0,00019 | - | 0,07 | - | - |
|  | Bendras fosforas | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 0,00055 | - | 0,2 | - | - |
|  | Arsenas | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,000004 | - | 0,0015 | - | - |
|  | Kadmis | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,000003 | - | 0,001 | - | - |
|  | Gyvsidabris | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,0000003 | - | 0,0001 | - | - |
|  | Švinas | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,000014 | - | 0,005 | - | - |
|  | Detergentai | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 0,00027 | - | 0,1 | - | - |

19 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės ir jos paskirties aprašymas | Įdiegimo data | Priemonės projektinės savybės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rodiklis | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė nenumato naudoti papildomų nuotekų kiekių ir taršos mažinimo priemonių, lentelė nepildoma.

20 lentelė. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės

| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės aprašymas | Laukiamo efekto aprašymas | Numatomas leidimo sąlygų keitimas įgyvendinus priemonę | Diegimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pradžia | pabaiga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje papildomų vandens apsaugos priemonių nėra numatoma (įmonės veikla tiesiogiai nesusijusi su vandens teršimu), lentelė nepildoma.

21 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

| Eil. Nr. | Abonento pavadinimas | Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento | Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tūkst. m3/m. | Teršalai | LKmom., mg/l | LKvid., mg/l | LTparos, t/d | LTmetinė, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Nėra kitų pramonės įmonių ar kitų abonentų, iš kurių priimamos ar planuojamos priimti ne paviršinės nuotekos, todėl 21 lentelė nėra pildoma.

22 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai

| Eil. Nr. | Išleistuvo Nr. | Apskaitos prietaiso vieta | Apskaitos prietaiso registracijos duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Prie Petrašiūnų elektrinės nuotekų išleistuvo esančiame šulinyje | 0810111 |
|  |  |  | 29081-29403 |
|  |  |  | 2008/8 |

IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenų suvestinė apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens užteršimą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita.

Dirvožemio ir gruntinių vandenų tarša galima iš mazuto ūkio.

Mazuto ūkis sumontuotas 1965 metais. Šiuo metu jį sudaro šie pagrindiniai įrenginiai:

- trys antžeminiai (metaliniai) mazuto rezervuarai, kurių kiekvieno talpa 2000 m3 (3 pav.) (aukštis 11,78 m; diametras 15,18 m; rezervuarai Nr. 2 ir 3 izoliuoti ir apskardinti). Rezervuarai ir pylimai įrengti pagal Maskvos montavimo specializuotos valdybos, aikštelė Nr. 8, tipinį projektą Nr. 7/02/97/62. Visiems trims rezervuarams įrengtas bendras apipylimavimas, apibetonuotas iš išorės;

- penki mazuto siurbliai (MVN-6 3vnt. ir MVN-10 2vnt.). Siurbliai sraigtiniai. Išvystomas našumas ir slėgis MVN-6 21,6 m3/h, 25 bar., MVN-10 36 m3/h, 25 bar. (4 pav.);

- drenažinis siurblys RZ-30a, krumpliaratinis, našumas 18 m3/h;

- giluminiai siurbliai tipo 12HA-22x6 du vienetai. Išcentriniai arteziniai. Našumas 150 m3/h, slėgis 4 bar. Trys mazuto pašildytuvai CHN-63814. Pašildymo plotas 50 m2, našumas 35 m3/h;

- du grubaus valymo filtrai. Vertikalūs, Ø426mm, filtravimo plotas 0,315 m2 , pralaidumas 60 t/h;

- trys smulkaus valymo filtrai. Vertikalūs, Ø426 mm, filtravimo plotas 0,315 m2 , pralaidumas 30 t/h;

- mazuto tarpinis bakas 70 m3. Jame sumontuoti registrai mazuto pašildymui;

- technologinių mazuto vamzdynų estakada (mazuto padavimo į katilinę dvi Ø100 diametro linijos apie 300m; grąžinamo mazuto (recirkuliacijos) linija; garolaidis mazuto pašildymui);

- technologiniai mazuto vamzdynai ir armatūra siurblinėje;

- technologiniai mazuto vamzdynai nuo rezervuarų iki siurblinės;

- mazutuotų vandenų ir kondensato surinkimo talpa.

- mazuto išpylimo iš geležinkelio cisternų estakada;

Mazutas į mazuto ūkį atvežamas geležinkelio cisternomis. Šildomas 8-13atm. ir 2500C temperatūros garu ir latakais patenka į tarpinį baką iš kurio giluminiais siurbliais perpumpuojamas į rezervuarus. Mazutas šildomas, kai atvėsta žemiau + 600C temperatūros.

Nuo trijų mazuto rezervuarų į atmosferą sklinda lakūs organiniai junginiai (LOJ).Visus mazuto ūkio įrenginius eksploatuoja AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės personalas.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės personalo veiksmai likviduojant dirvožemio taršą, aprašyti AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės vidaus avariniame plane. Planas titulinis lapas pateikiamas 16 priede.

38 priede pateikiama UAB „GROTA“ užpildyta potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (deklaracija) apie AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinę.

X. TRĘŠIMAS

21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė nevykdo veiklos, susijusios su atliekų naudojimu tręšimui žemės ūkyje.

22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė nevykdo veiklos, susijusios su laukų tręšimu mėšlu ar srutomis, informacija nepateikiama.

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, NAUDOJIMAS IR (AR) ŠALINIMAS

23. Atliekų susidarymas.

23.1. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje susidaro šios atliekos: statybos ir remonto darbų metu- izoliacinės medžiagos, mišrios statybinės ir griovimo atliekos; iš buities- mišrios komunalinės atliekos; įrenginių remonto ir priežiūros darbų metu: juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos, juodojo metalo laužas, varis, bronza, žalvaris, pašluostės, apsauginiai drabužiai. Chemiškai valytam vandeniui ruošti naudojamas katijonitas, keičiant katijonitą, gaunamos naudotos jonitinės dervos. Apšvietimui naudojamos liuminescencinės lempos surenkamos ir priduodamos atliekų tvarkytojams kartu su kituose AB „Kauno energija“ padaliniuose nebetinkamomis naudoti liuminescencinėmis lempomis. Nebetinkama naudoti kompiuterinė ir kita įranga taip pat surenkama ir priduodama atliekų tvarkytojams kartu su kituose AB „Kauno energija“ padaliniuose nebetinkama naudoti kompiuterine ar kita įranga.

Deginant medieną, susidaro pelenai ir šlakas. Pelenai ir šlakas surenkami uždaruose konteineriuose ir perduodami atliekų tvarkytojams. Pagal Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. V-250 „Dėl medienos kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atliekamas medienos kuro pelenų monitoringas, duomenys perduodami Radiacinės saugos centro Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriui.

3 lentelė. Numatomas susidarančių atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė

| Atliekos | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Susidarymas | Tvarkymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas |  | Projektinis kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | Izoliacinės medžiagos | Nepavojinga | Statybos ir remonto darbai | 1 | Netvarkoma, atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams |
| 19 09 05 | Prisotintos arba naudotos jonitinės dervos | Prisotintos arba naudotos jonitinės dervos | Nepavojinga | Chemiškai valyto vandens paruošimas | 50 |  |
| 12 01 01 | Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Nepavojinga | Metalo apdribimas | 2 |  |
| 17 04 05 | Geležis ir plienas | Juodo metalo laužas | Nepavojinga | Metalo apdirbimas, įrenginių remontas | 100 |  |
| 17 04 01 | Varis, bronza, žalvaris | Varis, bronza, žalvaris | Nepavojinga | Metalo apdirbimas, įrenginių remontas | 6 |  |
| 15 02 02* | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | H14 | Įrenginių remontas | 30 |  |
| 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | Nepavojinga | Pastatų ir patalpų remontas | 36 |  |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | Mišrios komunalinės atliekos | Nepavojinga | Darbuotojų buitinės reikmės | 350 |  |
| 10 01 15 | Bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14 | Pelenai ir šlakas iš biokurą deginančių katilų | Nepavojinga | Medienos deginimas | 3 300 |  |

24. Atliekų naudojimas ir (ar) šalinimas:

24 lentelė. Numatomos naudoti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms)

Įrenginio pavadinimas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė

| Atliekos | Naudojimas |
| --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas, t/m. | Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas naudoti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė nenumato naudoti atliekų, todėl lentelė nepildoma.

25 lentelė. Numatomos šalinti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)

Įrenginio pavadinimas AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė

| Atliekos | Šalinimas |
| --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas, t/m | Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas šalinti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė nenumato naudoti atliekų, todėl lentelė nepildoma

26 lentelė. Numatomas laikinai laikyti atliekų kiekis (įmonėms, numatančioms laikinai laikyti, naudoti ir (ar) šalinti skirtas atliekas)

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | Izoliacinės medžiagos | Nepavojinga | 1 |
| 19 09 05 | Prisotintos arba naudotos jonitinės dervos | Prisotintos arba naudotos jonitinės dervos | Nepavojinga | 50 |
| 12 01 01 | Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Nepavojinga | 2 |
| 17 04 05 | Geležis ir plienas | Juodo metalo laužas | Nepavojinga | 100 |
| 17 04 01 | Varis, bronza, žalvaris | Varis, bronza, žalvaris | Nepavojinga | 6 |
| 15 02 02* | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | H14 | 10 |
| 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | Nepavojinga | 20 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | Mišrios komunalinės atliekos | Nepavojinga | 10 |
| 10 01 15 | Bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14 | Pelenai ir šlakas iš biokurą deginančių katilų | Nepavojinga | 100 |

27 lentelė. Numatomas laikyti atliekų kiekis

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė nenumato laikyti atliekų, lentelė nepildoma.

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr. 135-5116; 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185; 2013, Nr. 42-2082), 8, 81 punktuose.

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė nenumato vykdyti veiklų, išvardintų 25 ir 26 punktuose, informacija nepateikiama.

XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.

40 priede pateikiamas Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio bandymo protokolas Nr. 0601249-1.

28. Triukšmo mažinimo priemonės.

29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.

30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas

28 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

| Parametras | Vienetai | Siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB) | Esamos vertės | Veiksmai tikslui pasiekti | Laukiami rezultatai | Grafikas įgyvendinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| CO2 | t | - | 48 859 t CO2 | Perėjimas nuo dujinio kuro prie biokuro | Šilumos gamyba tik iš biokuro, 0 t CO2 | 2015 m. |

XIV. PRIEDAI

- Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas dėl AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės užimamo žemės sklypo.

- 2007 m. gruodžio 29 d. valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N19/2007-257.

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas dėl AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės statinių nuosavybės.

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2011 metų rugsėjo 22 d. raštas Nr. 2K-1559 „Dėl Petrašiūnų žydų žudynių vietos ir kapo įrašymo į kultūros vertybių registrą“.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės apylinkių schema.

- 2013 m. vasario 21 d. AB „Kauno energija“ valdybos sprendimu Nr. 2013-4-2 patvirtinta AB „Kauno energija“ valdymo struktūros schema.

- Vandens šildymo katilo VHB 12000 atitikties deklaracija Nr. AD-P1416.

- Vandens šildymo katilo VHB 12000 atitikties deklaracija Nr. AD-P1417.

- Vandens šildymo katilo PTVM 100 paso titulinio lapo kopija.

- Vandens šildymo katilo PTVM 100 paso titulinio lapo kopija.

- Garo katilo BKZ 75-39 paso titulinio lapo kopija.

- Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2013 m. gegužės 3 d. pažyma Nr. ZR-1173 „Apie kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymą“.

- Gamtinių dujų saugos duomenų lapas.

- Mazuto saugos duomenų lapas.

- AB „Kauno energija“ 2012 m. balandžio 18 d. raštas Nr. 20-1519 „Dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano“.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės vidaus avarinio plano titulinis lapas.

- AB „Kauno energija“ ekstremalių situacijų valdymo plano titulinis lapas.

- Azoto saugos duomenų lapas.

- Preparato IN-ECO 600 saugos duomenų lapas.

- Druskos rūgšties saugos duomenų lapas.

- Preparato HYDRO-X saugos duomenų lapas.

- Natrio chlorido saugos duomenų lapas.

- Natrio hipochlorito ir natrio hidroksido saugos duomenų lapas.

- Sieros rūgšties saugos duomenų lapas.

- STABCOR 601 saugos duomenų lapas.

- Trinatriofosfato saugos duomenų lapas.

- Natrio hidroksido saugos duomenų lapas.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės gamybinio vandens ir pramoninės kanalizacijos schema.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės geriamo vandens schema.

- 2004 m. spalio 1 d. vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo sutartis Nr. 18868.

- 2009 m. liepos 31 d. sutartis tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Markučiai“ dėl geriamo vandens tiekimo.

- 2009 m. liepos 31 d. sutartis tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Markučiai“ dėl gamybinio vandens tiekimo.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės fekalinės kanalizacijos schema.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės pramoninės kanalizacijos schema.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės teršalų, išmetamų į atmosferą, skaičiuotė 2015 metams.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės atmosferos teršalų sklaidos skaičiavimai.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės metinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planas.

- UAB „GROTA“ užpildyta potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (deklaracija) apie AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinę.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės toponuotrauka su pažymėtais stacionarais aplinkos oro taršos šaltiniais.

- Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio 2008 m. spalio 1 d. bandymų protokolas Nr. 0601249-1.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės aplinkos monitoringo programa.

- AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės požeminio vandens monitoringo programa.

4 priedo

1 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (pakeisti).

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį, kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui ir veiklos vykdymo pakeitimus.

Parašas ____________________________________	Data __________________

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

AB „KAUNO ENERGIJA“ GAMYBOS DEPARTAMENTO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR

APTARNAVIMO TARNYBOS TECHNIKOS SKYRIAUS INŽINIERIUS T. VILKICKAS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)

_______________