PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

1

[3] [0] [3] [7] [8] [2] [3] [6] [7]

(Juridinio asmens kodas)

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius,

tel. +370 620 65856, el. p.: vkj@ignitis.lt

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, elektroninio pašto adresas)

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Jočionių g. 13, Vilnius, tel.: +37062065856

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Generalinis direktorius Mantas Burokas, tel.: +37062065856, el. p. vkj@ignitis.lt

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, el. pašto adresas)

I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

- Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.

Vilniaus kogeneracinės jėgainės (toliau – VKJ) sklypas yra adresu Jočionių g. 13, Vilnius. Veikla vykdoma šio sklypo (kadastrinis Nr. 0101-0067:21 Vilniaus m. k. v., bendras plotas 85,2355 ha) dalyje, kurios plotas 84 840 m2 (Priedas Nr. 1). Sklypo dalis išnuomota UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (Priedas Nr. 1).

VKJ sklypas yra pietvakarinėje miesto dalyje ir Panerių seniūnijos šiaurinėje dalyje, kairiajame Neries krante buvusio Jočionių kaimo teritorijoje, apie 8 km atstumu nuo Vilniaus miesto centro.

Į VKJ žemės sklypo dalies teritoriją nuo pagrindinės Gariūnų gatvės veda Dubliškių, Paneriškių ir Jočionių ir Kuro gatvės.

Objektas yra santykinai lygioje teritorijoje, aukštesniame lygyje nei prie šiaurinės kraštinės esančio kelio. Esama kelią nuo likusios teritorijos skiria 1–2,5 m aukščio šlaitas.

Sklypo dalyje nebėra medžių, kurie buvo iškirsti 2016 m. atliekant žemės sklypo sutvarkymo darbus, nėra augalinio dirvožemio. Teritorija padengta technogeniniu gruntu.

Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) patvirtintais žemės verčių žemėlapiais statybos sklypas patenka į 57,34 vertės zoną.

VKJ sklypas yra pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos sklype su gerai išvystyta inžinerine infrastruktūra.

Žemės sklypą rytinėje dalyje riboja Paneriškių gatvė, vakarinėje – Jočionių gatvė, pietinėje ir šiaurinėje dalyje – pramonės ir sandėliavimo objektų bei komercinės paskirties žemės sklypai. Sklype (kad. Nr. 0101/0067:21) bei gretimose pramoninės paskirties teritorijose įregistruota ir veiklą vysto daug skirtingų įmonių. Iš vakarų pusės greta ŪV sklypo dalies yra UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo (toliau – Vilniaus MBA) įrenginiai, iš vakarų pusės – buvusios Vilniaus šiluminės elektrinės VE-3 statiniai (AB „Ignitis gamyba“ nuosavybė). Sklypo teritorijos ribose įsikūrę UAB „Transporto ratas“, visuomeninė organizacija „Energetikų automobilizmo klubas“, MB „Automobilizmo centras“ ir kt. organizacijos bei bendrovės.

Sklypas ribojasi su UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių sklypo dalimi. Tai leidžia dalį atliekų į atliekų deginimo įrenginį tiekti specialiai tam įrengtu transporteriu.

VKJ sklypo dalis nepatenka į saugomas ar „NATURA 2000“ teritorijas bei su jomis nesiriboja. Sklype nėra vertingų želdinių, nėra į saugomų rūšių sąrašus įrašytų gyvūnų ir augalinių rūšių. Sklype nėra jokių kultūros paveldo objektų.

Sklypo teritorija, esanti Vilniaus pietryčiuose, yra terasiniame Neries-Vokės fliuvioglacialiniame klonyje, Neries ir Vokės poledynmečio upių santakos plote.

Objekto teritorijos paviršiuje išplitę: dirbtiniai gruntai tIV (t IV, td IV: smėlis, žvyras, smėlingas dulkingas molis, statybinių medžiagų atliekos su plytų nuošliaužomis, dulkis; Grūdos posvitės fliuioglacialiniai gruntai f III gr (f(5)III gr ir f(6) IIIgr). Šių gruntų storis vietomis siekia 10–12 m. Medininkų svitos limnoglacialiniai Ig II md gruntai (dulkingas, molingas smėlis); glacialiniai pagrindinės morenos (g II md) ir kraštinių darinių (gt II md) ((moreninis) smėlingas, dulkingas molis); Žemaitijos posvitės limnoglacialiniai (Ig II žm) (dulkis, vidutinis ir dulkingas smėlis) ir glacialiniai (gIIžm) ((moreninis) smėlingas, dulkingas molis) gruntai. Giliau slūgso Vidurinio pleistoceno Dainavos, Dzūkijos limnoglacialiniai, fliuvioglacialiniai ir glacialiniai pagrindinės morenos gruntai.

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita pateikta priede Nr. 12.

Tyrimų vietose iki 0,5–4,2 m gylio slūgso labai nevienalytis piltinis gruntas (IGS 1). Tyrimų vietose Nr. 11, 15–17, 28 fliuvioglacialinių nuogulų storymėje, aptiktas purus žvyringas smėlis (IGS 6), kuris slūgso po piltiniu gruntu iki 3,9–4,9 m gylio. Projektuojamo kelio vietoje (gręž. Nr. 28 ir 29) natūralus gruntas yra nejautrus šalčiui, optimalus drėgnis reikalingas pasiekti optimalų tankį yra pateiktas Proktoro bandymo protokoluose (Priedas Nr. 12).

Tyrimų metu požeminis vanduo buvo aptiktas 1,4–10,7 m gylyje nuo žemės paviršiaus (ties 118,5–125,6 m altitude). Šis vanduo yra įvairių tipų: podirvio, gruntinis, lęšinis, tarpsluoksninis spūdinis ir nespūdinis. Tarpsluoksnis spūdinis vanduo aptiktas gręžiniuose Nr. 7–11. Šis vanduo kaupiasi smėlio tarpsluoksnyje, kuris slūgso 14,0–17,0 m gylio intervale. Pjezometrinis vandens lygis nusistovi ties 114,0 m altitude (13,1–13,7 m gylyje nuo žemės paviršiaus). Spūdžio aukštis 1,1–2,2 m. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atitinka techninėje užduotyje ir tyrimų programoje keliamus reikalavimus, išskyrus dilatometrinius bandymus, kurių gylis neatitinka numatyto (30,0 m). Tyrimų aikštelėje, po morenos sluoksniu slūgsantys gruntai yra ypatingai stiprūs. Jų stiprumas viršija dilatometro įrangos matavimo galimybes.

- Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.

Artimiausia nuo VKJ teritorijos gyvenamųjų namų grupė yra Jočionių gatvėje. Artimiausias gyvenamas pastatas adresu: Jočionių g. 28, nutolęs 610 m atstumu rytų kryptimi.

Atstumai nuo kogeneracinės jėgainės sklypo ribų iki artimiausių gyvenamųjų namų:

- Jočionių g. 45, Vilnius, nutolęs 640 m;

- Jočionių g. 43, Vilnius nutolęs 660 m;

- Jočionių g. 41, Vilnius, nutolęs 670 m;

- Jočionių g. 28, Vilnius, nutolęs 610 m;

- Jočionių g. 26, Vilnius, nutolęs 640 m;

- Jočionių g. 12, Vilnius, nutolęs 700 m;

- Jočionių g. 10, Vilnius, nutolęs 710 m;

- Jočionių g. 8, Vilnius, nutolęs 720 m;

- Jočionių g. 6, Vilnius, nutolęs 730 m;

- Neskučių g. 4, Vilnius, nutolęs 850 m;

- Neskučių g. 2, Vilnius, nutolęs 830 m.

Artimiausia ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga vaikų darželis „Karalių pasaka“, adresu Šerkšno g. 16, Vilnius, nuo ŪV teritorijos ribos nutolusi apie 2,3 km į pietryčius. Artimiausios sveikatos priežiūros įstaigos, įsikūrusios tuo pačiu adresu – Šiltnamių g. 29, Vilnius, InMedica filialas, UAB, Medea diagnostika, UAB, VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, nutolusios maždaug 3,4 km į rytus nuo ŪV teritorijos ribos (žr. priedą Nr. 2).

VKJ žemės sklypo dalies teritorija nepatenka į saugomų ar „NATURA 2000“ teritorijų ribas bei su jomis nesiriboja. Artimiausios saugomos ir europinės svarbos „NATURA 2000“ tinklo teritorijos yra (žr. priedą Nr. 2):

- Neries upė;

- Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis;

- Griovių geomorfologinis draustinis;

- Vokės hidrografinis draustinis.

Teritorijoje nėra vertingų želdinių, neaptikta į Saugomų rūšių sąrašus įrašytų gyvūnų ir augalų rūšių. Ūkinės veiklos sklypo teritorija nepatenka ir nesiriboja su EB svarbos natūralių buveinių teritorijomis. Artimiausios EB svarbos natūralių buveinių teritorijos – miškai (9010), nuo ūkinės veiklos teritorijos nutolę 0,6-0,7 km atstumu. VKJ veiklai skirtas sklypas yra urbanizuotoje teritorijoje, kurioje gamtinė aplinka įtakojama vykdomos antropogeninės veiklos, todėl čia vyrauja urbanizuotų vietovių ekotonams būdingos, prie žmogaus aplinkos prisitaikiusios (arba pritaikytos) augalų ir gyvūnų bendrijos. Ūkinės veiklos sklype randamos suformuotos kultūrinės vejos, sumedėjusių augalų (gluosnių, paprastosios ievos, gudobelės, krūmynų kartu su juodalksnio bei drebulės želdynais) želdiniai užima labai nedidelius plotus. Kadangi sklypas yra urbanizuotoje teritorijoje, o gamtinė aplinka įtakojama vykdomos antropogeninės veiklos, sutinkamos tik smulkiųjų žinduolių rūšys. Vyrauja peliniai graužikai, retsykiais užklysta pilkieji kiškiai.

ŪV sklype natūralių biotopų – miškų (miško naudmenų), pievų, pelkių, vandens telkinių nėra. Neužstatytose teritorijos dalyse paplitę dykviečių ruderalinių augalų ir pievų bendrijos, savaiminiai medžiai ir krūmai. Teritorijoje nebuvo pastebėta gyvūnų rūšių įrašytų į Lietuvos Respublikos Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (toliau Saugomų rūšių sąrašas), Europos sąjungos Buveinių direktyvos II ir IV priedus (toliau – Buveinių direktyva). Kadangi sklypas yra urbanizuotoje teritorijoje, o gamtinė aplinka įtakojama vykdomos intensyvios antropogeninės veiklos, faunoje sutinkamos tik bestuburių ir sinantropinės paukščių, smulkiųjų žinduolių, daugiausia pelinių graužikų rūšys.

ŪV teritorijoje nėra natūralių paviršinių vandens telkinių ir jų apsaugos zonų. Hidrologinio rajonavimo ir upių baseinų rajonų (toliau – UBR) valdymo sistemoje nagrinėjama ŪV teritorija yra Nemuno UBR, Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinyje. Neries pakrantė nuo ŪV teritorijos ribų nutolusi apie 950 m atstumu. Vilniaus miesto teritorijoje paviršinių vandens telkinių (Neries ir jos intakų bei dirbtinių vandens telkinių) apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos nenustatytos teritorijų planavimo dokumentais, grafiškai nepažymėtos Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapiuose (žr. priedą Nr. 2).

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos Požeminio vandens vandenviečių žemėlapiu, artimiausios vandenvietės yra: Vilniaus (Bukčių) vandenvietė, apie 1,9 km atstumu nuo ŪV teritorijos, kurios registro Nr. 142, išteklių rūšis – gėlas vanduo, vandenvietės koordinatės: 6059260, 576279; Vilniaus (Jankiškių) apie 2,6 km atstumu nuo ŪV teritorijos, kurios registro Nr. 143, išteklių rūšis – gėlas vanduo, vandenvietės koordinatės: 6058269, 576634. (žr. priedą Nr. 2). Žemės sklypas kad. Nr. 0101/0067:21, kuriame vykdoma esama Atliekų jėgainės veikla ir numatoma ŪV, patenka į Vilniaus (Bukčių) ir Vilniaus (Jankiškių) bei Vilniaus (A. Panerių), Vilniaus (Vingio), Vilniaus (Žemųjų Panerių) vandenviečių apjungtą (Vilniaus pietvakarių vandenvietės) VAZ 3b juostą. Vadovaujantis LR Vyriausybės Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymo vienuoliktame skirsnyje „Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“ nustatytais reikalavimais, ŪV šioje teritorijoje nedraudžiama.

VKJ ŪV atliktas poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV). Dėl ŪV leistinumo teigiamą sprendimą priėmė atsakinga institucija Aplinkos apsaugos agentūra (2015-09-02 raštas Nr. (15.9)-A4-9693, žr. priedą Nr. 1. Pradėjus kogeneracinės jėgainės projekto rengimą, buvo patikslinti PAV ataskaitoje numatyti projektiniai sprendimai susiję su biokuro deginimo įrenginiu, nekeičiant įrenginių pajėgumų. Buvo atlikta atranka dėl PAV. Dėl ŪV vertinimo neprivalomumo sprendimą priėmė atsakinga institucija Aplinkos apsaugos agentūra (2019-02-12 raštas Nr. (30.1)-A4-1156, žr. priedą Nr. 1). 2022 m. buvo atliktas PAV. Planuojama ūkinė veikla – efektyvesnis esamų įrenginių panaudojimas Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė suplanavo dar efektyviau išnaudoti esamus įrenginius, t. y. padidinti netinkamų perdirbti, tačiau energetinė vertę turinčių komunalinių atliekų, pavertimo į energiją kiekį iki 200 tūkst. t/metus; taip pat numatė biokuro sandėliavimo zonoje esant poreikiui vietoje rąstų sandėliuoti biokurą skiedromis (biokuro rezervas rąstais – iki 21120 t, arba skiedromis – iki 6 665 t). Dėl ŪV leistinumo teigiamą sprendimą priėmė atsakinga institucija Aplinkos apsaugos agentūra (2022-11-11 raštas Nr. (30-1)-A4E-11205, žr. priedą Nr. 1).

- Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.

VKJ statybos darbai pradėti 2017 m. IV ketvir. Atliekų deginimo dalis pastatyta ir eksploatuojama nuo 2021 m. Biokuro jėgainė yra pradėta statyti ir šiuo metu yra atlikta didžioji dalis statybos darbų. Planuojama, kad Biokuro jėgainės dalis veikti 2023 m.

- Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.

Įmonėje generalinio direktoriaus sprendimu už VKJ aplinkos apsaugą yra atsakingas Technikos direktorius eksploatacijai Matas Mizera. Už aplinkosaugos reikalavimų vykdymą įmonės direktoriaus sprendimu taip pat atsakingas Technikos direktoriaus eksploatacijai (žr. priedą Nr. 1).

- Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Įmonėje šilumos ir elektros gamybai iš atliekų kuro įdiegta vadybos sistema ISO 14001:2015. Iki 2024 metų pabaigos planuojama ISO 14001:2015 praplėsti ir sertifikuoti šilumos ir elektros gamybą iš biokuro.

- Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė vykdoma veikla: Atliekų deginimo jėgainėje - po rūšiavimo likusių, netinkamų perdirbti, energetinę vertę turinčių nepavojingų komunalinių atliekų, įskaitant kietąjį atgautąjį kurą (toliau – KAK)  deginimas; Biokuro deginimo jėgainėje – biokuro deginimas. Paruoštos atliekos  tiekiamos iš perdirbimo įrenginių, laikantis artumo principo taikymo.

Įmonės vykdoma atliekų deginimo veikla priskiriama TIPK taisyklių 1 priedo 1 punkto 1.1. papunktyje nustatytai veiklai – kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 50 MW.

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė atliekų katilo pajėgumas iki 200 tūkst. tonų po rūšiavimo likusių, netinkamų perdirbti, energetinę vertę turinčių nepavojingų komunalinių atliekų, įskaitant kietąjį atgautąjį kurą (toliau – KAK), dviejų biokuro katilų – 620 tūkst. tonų.

Jėgainės paleidimo bei stabdymo reikmėms deginamos gamtinės dujos. Numatoma, kad bendras UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės darbo režimas sieks iki 8760 valandų per metus, t. y. gamyba bus vykdoma ištisą parą, visus metus (įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas) (Projektinis atliekų jėgainės darbo laikas – 8000 val./metus). Jėgainės technologinis procesas yra pilnai automatizuotas ir valdomas iš operatorinės patalpos esančios valdymo ir administracijos pastate (ištisą parą, visus metus, įskaitant savaitgalius).

Atliekas deginančio įrenginio šiluminė galia pagal kurą 70 MW, bendra elektrinė galia iki 20 MW. Katilo efektyvumas apie 84,0%.

Biokurą deginančių įrenginių katilų bendra šiluminė galia pagal kurą 175 MW, bendra elektrinė galia iki 80 MW. Katilo efektyvumas apie 91,0 %.

Atliekas deginančio įrenginio šiluminė galia pagal kurą 70 MW, bendra elektrinė galia iki 20 MW. Katilo efektyvumas apie 84,0%.

Jėgainė į centralizuoto šilumos tiekimo tinklą tieks apie 1798 GWh šilumos ir gamins iki 565 GWh elektros energijos per metus.

Vilniaus kogeneracinę jėgainę galima išskirti į tokias dalis:

- atliekas deginanti kogeneracinė jėgainė su visa būtina inžinerine infrastruktūra (toliau – Atliekų jėgainė);

- biokurą deginanti kogeneracinė jėgainė su visa būtina inžinerine infrastruktūra ir biokuro ruošos bei sandėliavimo sistema (toliau – Biokuro jėgainė).

Atliekų kogeneracinę jėgainę sudaro šie pagrindiniai įrenginiai ir sistemos:

- kuro priėmimo, svėrimo, maišymo, sandėliavimo ir padavimo sistema;

- garo katilas su judančio ardyno pakura;

- pelenų, šlako ir dūmų valymo produktų surinkimo ir sandėliavimo sistema;

- dūmų dujų valymo sistema;

- kondensacinis ekonomaizeris;

- išmetamų dujų monitoringo sistema.

Biokuro kogeneracinę jėgainę sudarys šie pagrindiniai įrenginiai ir sistemos:

- kuro priėmimo, svėrimo, paruošimo, sandėliavimo ir padavimo sistema;

- du vienodų parametrų ir konstrukcijos cirkuliuojančio verdančio sluoksnio garo katilai;

- pelenų, šlako ir dūmų valymo produktų surinkimo ir sandėliavimo sistema;

- dvi vienodos dūmų dujų valymo sistemos;

- du vienodi kondensaciniai ekonomaizeriai;

- išmetamų dujų monitoringo sistemos (kiekvienam kaminui atskirai).

Kuras pirmiausiai pasveriamas. Svėrimas vykdomas transporterio svarstyklėmis ir/arba įvažiuojančio ir išvažiuojančio transporto svarstyklėmis. Po svėrimo autotransportas nukreipiamas į kuro priėmimo patalpą, kurioje kuras iškraunamas į kuro bunkerį. Į kuro priėmimo patalpą autotransportas įvažiuoja pro automatiniu režimu veikiančius vartus. Biokuras į biokuro kogeneracinį įrenginį pristatomas specialiomis autotransporto priemonėmis.

Atliekų bunkeryje palaikomas ~ 4 dienoms eksploatavimui nominaliu pajėgumu reikalingas atliekų rezervas. Atliekų bunkeris padalytas į dvi dalis. Pirma skirta priimti atliekas, antra – atsargų saugojimui ir maišymui, bendras atliekų bunkerio tūris apie 9 940 m3. Du atliekų kranai su integruotomis svarstyklėmis, naudojami atliekų maišymui ir atliekų transportavimui į katilo tiekimo bunkerį. Tikslus atliekų paviršiaus matavimas bunkeryje leidžia automatiškai arba pusiau automatiškai valdyti vieną ar abu kranus. Visa atliekų tiekimo sistema kontroliuojama ir veikia automatiškai.

Biokuras į biokuro kogeneracinį įrenginį pristatomas specialiomis autotransporto priemonėmis. Biokurą deginančių kogeneracinių įrenginių aptarnavimui numatoma biokuro tiekimo ir sandėliavimo zona, kurioje įrengtos biokuro svarstyklės, kuro iškrovimo patalpa su mėginių paėmimu, kuro separavimo įranga, kuro transporteriai, sandėliavimo silosai, rastų smulkinimo įranga, rastų sandėliavimo aikštelė.

VKJ atliekas deginančiame kogeneraciniame įrenginyje įrengtas garo katilas su ardynine pakura, o biokurą deginančiame kogeneraciniame įrenginyje yra įrengti du vienodo galingumo garo katilai su verdančio sluoksnio pakuromis.

Degimo metu (>850 °C temperatūra) išsiskyrusi šiluma garo katilo vandens vamzdžiais cirkuliuojantį vandenį paverčia garu. Aukštų technologinių parametrų garas per garotiekį patenka į turbinos sukamąjį darbo ratą, čia garas plečiasi ir atlieka darbą, kurio metu potencinė garo energija verčiama į kinetinę, 
t. y. turbinos velenas įsukamas ir tuo atliekamas mechaninis darbas. Garo turbinoje išgauta mechaninė energija velenu perduodama į elektros generatorių, gaminantį elektros energiją.

Garo turbinoje energiją atidavęs garas būna santykinai aukštos (virš 100 °C) temperatūros, todėl jis įprastais atvejais nukreipiamas į šilumokaičius termofikacinio vandens pašildymui. Garui gaminti naudojama šiluma, išsiskyrusi deginant atliekas ardyninėje pakuroje ir/arba deginant biokurą verdančio sluoksnio katiluose Iš pakuros atėję degimo produktai ir fakelo liepsna šildo vandens vamzdžių sistemą. Vamzdyne teka vanduo ar jo mišinys su garu perkaitintuvuose. Kad katilo vandens vamzdynas neperdegtų, vanduo ir jo mišinys su garu turi nuolat cirkuliuoti ir aušinti vamzdžius. Garas išskiriamas katilo būgne iš garo mišinio su vandeniu. Katilo būgne gautų sočiųjų garų temperatūra sukeliama iki technologiniam procesui reikalingos temperatūros garo perkaitintuve.

Atliekų deginimo jėgainės dūmų valymo sistemą sudaro: SNKV Sistema, skirta azoto oksidų išmetamuosiuose dūmuose valymui; pusiau sauso valymo sistema,  skirta rūgštinių dujų valymui; rankovinis filtras, skirtas dujų išvalymui nuo kietųjų dalelių. Biokuro deginimo jėgainėje dūmų valymo atliks dvi identiškos dūmų valymo sistemos (analogiškos Atliekų jėgainėje), kiekvienam katilui atskirai, kurias sudaro: SNKV Sistema, skirta azoto oksidų išmetamuosiuose dūmuose valymui; pusiau sauso valymo sistema, skirta rūgštinių dujų valymui; rankovinis filtras, skirtas dujų išvalymui nuo kietųjų dalelių. Išvalyti dūmai iš atliekų deginimo ir biokuro deginimo išmetami į aplinkos orą per atskirus kaminus: vieną Atliekų jėgainės ir du Biokuro jėgainės.

VKJ eksploatacijos metu susidarys pavojingos ir nepavojingos atliekos:

- atliekų ir biokuro deginimo procesas. Atliekų deginimo metu susidaro nepavojingosios atliekos – dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11*, (kodas 19 01 12) ir garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15*, (kodas 19 01 16), kurie sandėliuojami atskirame dugno pelenų pakrovimo pastate. Biokuro deginimo metu susidaro nepavojingosios atliekos – dugno pelenai ir šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04*) (kodas 10 01 01), kurios saugomos uždarame silose. Atliekas perduodant atliekų tvarkytojams jos nėra apdorojamos;

- dūmų valymo procesas. Atliekų deginimo jėgainės dūmų valymo proceso metu susidaro pavojingosios atliekos: dujų valymo kietosios atliekos (kodas 19 01 07*) ir lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų (naudojant pusiau sauso valymo technologiją reaktoriuje su dujiniais degimo produktais (dūmais) yra maišomos gesintos kalkės ir aktyvuota anglis, vėliau šis mišinys yra surenkamas rankoviniame filtre), (kodas 19 01 13*). Dūmų valymo procese susidaro rankovinio filtro atliekos: dujų valymo filtro papločiai (19 01 05*).  Biokuro deginimo jėgainės dūmų valymo proceso metu susidaro nepavojingosios atliekos: lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai (kodas 10 01 03). Atliekas perduodant atliekų tvarkytojams jos nėra apdorojamos;

- lietaus (paviršinių) nuotekų valymo proceso metu susidaro pavojingosios atliekos – žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios atliekos (kodas 13 05 01*);

- įmonės pagalbiniame ūkyje susidaro šios pavojingosios atliekos: lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva (kodas 13 02 07*), absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis, (kodas 15 02 02*), dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio, (kodas 20 01 21*), baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijos, (20 01 33*), pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos, (kodas 15 01 10*), laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius (kodas 16 05 06*), nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos (kodas 16 05 07*) ir nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos (kodas 16 05 08*). Taip pat susidaro nepavojingosios atliekos: popieriaus ir kartono pakuotės (kodas 15 01 01), plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės (kodas 15 01 02), stiklo pakuotės (kodas 15 01 07), nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08 (kodas 16 05 19) ir mišrios komunalinės atliekos (kodas 20 03 01).

Susidariusios pavojingos atliekos sandėliuojamos ne ilgiau nei šešis mėnesius, o nepavojingos – ne ilgiau nei vienerius metus iki jų perdavimo atliekų tvarkymo įmonėms.

Gamybinės nuotekos susidaro demineralizuojant vandenį vandens paruošimo ūkyje ir iš kondensacinio ekonomaizerio. Vandens paruošimo ūkyje susidarančios gamybinės nuotekos ir nepanaudotas kondensatas be valymo išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus.

II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

- Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė vykdoma veikla – po rūšiavimo likusių, netinkamų perdirbti, energetinę vertę turinčių nepavojingų komunalinių atliekų, įskaitant KAK ir biokuro deginimas.

1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla

| Įrenginio pavadinimas | Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Vilniaus kogeneracinė jėgainė | 1.1. kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 50 MW 5.2.1. nepavojingų atliekų (tvarkymas), kai pajėgumas didesnis kaip 3 tonų per valandą. |

- Įrenginio ar įrenginių gamybinis (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia.

Biokurą deginančių įrenginių katilų bendra šiluminė galia pagal kurą 175 MW, bendra elektrinė galia iki 80 MW. Katilo efektyvumas apie 91,0 %.

Atliekas deginančio įrenginio šiluminė galia pagal kurą 70 MW (žr. priedas Nr.17), bendra elektrinė galia iki 20 MW. Katilo efektyvumas apie 84,0%.

Jėgainė į centralizuoto šilumos tiekimo tinklą tieks apie 1798 GWh šilumos ir gamins iki 565 GWh elektros energijos per metus.

Deginamas kuras – iki 200 tūkst. tonų po rūšiavimo likusių, netinkamų perdirbti, energetinę vertę turinčių nepavojingų komunalinių atliekų, įskaitant KAK, biokuro – 620 tūkst. tonų.

Atliekų deginimo įrenginio energetinio naudingumo koeficientas – 0,866  (priedas Nr. 15).

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Transportavimo būdas | Planuojamas sunaudojimas, matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.) | Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) elektros energija | Gaminama įmonėje/elektros kabeliais | 95 GWh/metus | nesaugoma (elektros energijos perdavimo tinklas) |
| b) šiluminė energija | Gaminama įmonėje/vamzdynais | 2000 MWh/metus | nesaugoma |
| c) gamtinės dujos | vamzdynais | nuo 2,5 iki 3,0 mln. Nm3 | nesaugoma |
| d) suskystintos dujos | - | - | - |
| e) mazutas | - | - | - |
| f) krosninis kuras | - | - | - |
| g) dyzelinas | Komercinis tiekimas autotransportu | 52,57 t/metus | 30 m3, 6 m3 |
| h) akmens anglis | - | - | - |
| i) benzinas | Komercinis tiekimas autotransportu | 0,12 t/metus | nesaugoma |
| j) biokuras (smulkinta mediena, medienos žievė, ligninas ir šiaudų granulės/briketai) | Komercinis tiekimas autotransportu | 620 000 t/metus | Biokuro silosai ir rąstų arba skiedros pavidalu (atviroje sandėliavimo zonoje) |
| l) ir kiti: po rūšiavimo likusios, netinkamos perdirbti, energetinę vertę turinčios nepavojingos komunalinės atliekos, įskaitant KAK | Uždaro tipo juostiniu transporteriu iš MBA įrenginio, komercinis tiekimas autotransportu | Iki 200 000 t/metus | Kuro saugojimo uždaras bunkeris |

3 lentelė. Energijos gamyba

| Energijos rūšis | Įrenginio pajėgumas | Planuojama pagaminti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Elektros energija | 100 MW | 565 GWh/metus |
| Šiluminė energija | 245 MW | 1798 GWh/metus |

III. GAMYBOS PROCESAI

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje. Informacija apie įrenginių priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių.

Technologiniai sprendiniai

VKJ galima išskirti į tokias dalis:

- atliekas deginanti kogeneracinė jėgainė su visa būtina inžinerine infrastruktūra (Atliekų jėgainė);

- biokurą deginanti kogeneracinė jėgainė su visa būtina inžinerine infrastruktūra ir biokuro ruošos bei sandėliavimo sistema (Biokuro jėgainė);

- bendros inžinerinės sistemos skirtos atliekas ir biokurą deginantiems įrenginiams ir jungtys su išorine infrastuktūra.

VKJ pagaminama šiluma tiekiama į Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, o elektros energija į elektros energijos perdavimo tinklą. Per metus numatytas pagaminti iki 565 GWh elektros ir iki 1798 GWh šiluminės energijos kiekis:

- atliekas deginančio įrenginio bendra elektrinė galias iki 20 MWe, o šiluminė galia iki 70 MWš;. Įrenginyje bus pagaminta iki 160 GWh elektros ir iki 524 GWh šiluminės energijos;

- biokurą deginančio  kogeneracinio įrenginio dviejų katilų bendra elektrinė galia iki 80 MWe, šiluminė galia – iki 175 MWš. Įrenginyje bus pagaminta iki 405 GWh elektros ir iki 1274 GWh šiluminės energijos.

VKJ numatyti metiniai kuro poreikiai:

- Atliekų jėgainei – iki 200 000 t atliekų;

- Biokuro jėgainei – iki 620 000 t biokuro;

- abiejų jėgainių procesų palaikymui – 2,5–3,0 mln. Nm3 gamtinių dujų.

Atliekų jėgainė ir jos technologiniai procesai

Atliekų jėgainėje naudojamos po rūšiavimo likusios, netinkamos perdirbti, energetinę vertę turinčios nepavojingos ir neužterštos pavojingomis medžiagomis komunalinės atliekos, įskaitant kietąjį atgautąjį kurą (KAK). Proceso palaikymui (katilo paleidimui ir temperatūros palaikymui) naudojamos gamtinės dujos.

Atliekų tvarkymo sistemos veiksmingumas priklauso nuo savarankiškumo ir artumo principų taikymo. Vadovaujantis artumo principu, siekiama, kad mišrios komunalinės atliekos būtų tvarkomos artimiausiame pagal atstumą tinkamai įrengtame įrenginyje. Vadovaujantis 2021 m. duomenimis, visos atliekos Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje buvo tvarkomos vadovaujantis artumo principu, t. y. Bendrovė atliekų tvarkymo veikloje prioritetą skyrė Vilniaus ir Utenos regionuose susidarančioms po rūšiavimo netinkamoms perdirbti komunalinėms atliekoms tvarkyti, iš kurių apie 90% buvo tiekiamos iš Vilniaus ir Utenos MBA ir tik nesant pakankamo kiekio ir kokybės atliekų buvo sudaromos sutartys su kitais tiekėjais, veikiančiais Vilniaus ir Utenos regionuose, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos nepertraukiamumą. Pažymėtina, kad Bendrovė, vykdydama atliekų sutvarkymą, ir toliau taikys artumo principą.

Prieš VKJ veiklos pradžią dalis Vilniaus MBA įrenginyje sukauptų atliekų, tikintis jas termiškai sutvarkyti vėliau, buvo išvežtos į UAB „VAATC“ eksploatuojamą sąvartyną pasaugojimui. Šiuo metu tokių atliekų yra daugiau nei 300 tūkst. t. Dėl senėjimo dalis atliekų, tikėtina, yra degradavusios žemiau techniškai įmanomos terminio apdorojimo ribos. Likusi dalis, tikėtina, yra tinkama panaudoti energijos gamybai. Šiai daliai termiškai apdoroti VKJ panaudos papildomus techninius pajėgumus, jeigu Bendrovei bus suteikta teisė per metus panaudoti iki 200 tūkst. t. atliekų energijai gaminti. Tam, kad pasaugotinos atliekos būtų panaudotos, atliekų savininkas ar kitas subjektas turi atlikti jų tyrimus ir įvertinti realius kiekius, kurie atitiktų kokybinius reikalavimus ir nepadarytų žalos deginimo įrenginiui bei susijusioms sistemoms.

Dėl biokuro jėgainės įrenginių bandymų 2023 m. planuojamas termiškai sutvarkyti atliekų kiekis – 177 558 t/m. Sukontraktuotas 2023 m. atliekų kiekis – 43 800 t. Vilniaus MBA kasmet kontraktuojamas kiekis – 125 000 t. Liekantis laisvas kiekis – 8758 t. Šis kiekis 2023 m. prioritetu galės būti skirtas Vilniaus MBA sukauptų degiųjų atliekų termiškam apdorojimui.

Vertinant 2024 ir vėlesnius metus, per metus termiškai apdorojamų sąvartyne pasaugotinų atliekų kiekis jėgainėje, įvertinus šilumos gamybos svyravimus ir sezoniškumą, gali siekti iki 30 000 t.

Pažymima, kad:

1. UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė neatsako už atliekų savininko veiksmus ar neveikimą, kurie trukdys ar užkirs kelią sklandžiam plano vykdymui.

2. Daroma prielaida, kad atliekų savininkas užtikrins sklandų atliekų tiekimą iš sąvartyno, iš anksto susiderins logistikos planą bei jo laikysis. Neatmetama, kad esant prastos kokybės atliekoms, logistikos plane turės būti numatytas atliekų sumaišymo būdas, t. y., pvz., 1 atliekų autovežis iš sukauptų degiųjų atliekų ir 2 geros kokybės atliekų (po MBA) autovežiai tam, kad pasiekti kuo didesnį atliekų homogeniškumą.

Atliekų kogeneracinę jėgainę sudarys šie pagrindiniai įrenginiai ir sistemos:

- kuro priėmimo, svėrimo, paruošimo, sandėliavimo ir padavimo sistema;

- garo katilas su judančio ardyno pakura;

- pelenų, šlako ir dūmų valymo produktų surinkimo ir sandėliavimo sistema;

- dūmų dujų valymo sistema;

- kondensacinis ekonomaizeris;

- išmetamų dujų monitoringo sistema.

Kuro priėmimo, paruošimo, sandėliavimo ir padavimo sistema

Atliekos tiekiamos juostiniu transporteriu su tiekiamų atliekų kiekio komercinės apskaitos sistema iš šalia esančių Vilniaus MBA įrenginių ir/arba autotransportu iš kitų Lietuvos įrenginių, laikantis artumo principo.. Numatyta galimybė, atliekas iš Vilniaus MBA vežti autotransportu. Kitos deginamos atliekos iš kitų įrenginių pristatomos autotransportu. Uždarų kuro tiekimų sistemų naudojimas leidžia išvengti kvapų ir dulkių sklidimo į aplinką jų vežimo metu.

Veiklos metu vykdoma vizualinė atliekų patikra, o taip pat veikia ir veiks nuolatinė radioaktyvumo patikra pagal Bendrovėje patvirtintą tvarką. Vizualinė patikra vykdoma kasdien, atsitiktine tvarka parinkus atliekas atvežančius sunkvežimius. Šią kontrolę vykdo įmonės atstovas (jam nesant pavaduoja operatorius). Atvežtų atliekų vizualinė apžiūra vykdoma iš automobilio priekabos viršaus atliekas atvežusiam automobiliui įvažiavus į Jėgainės kuro priėmimo patalpą prieš išpilant atliekas į kuro bunkerį. Tuo tikslu įmonės atstovas užlipęs kopėtėlėmis bei viršuje praskleidęs automobilio priekabos tentą apžiūri ir įvertina pristatytas atliekas. Nustačius, kad konkrečioje atliekų siuntoje aptikta netinkamų deginti ir (ar) pavojingų medžiagų, nedelsiant informuojamas atliekų tiekėjas ir siunta grąžinama. Detali atliekų patikra pagal Bendrovėje patvirtintą tvarką vykdoma ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, užtikrinant, kad kiekvienas atliekų tiekėjas būtų patikrintas bent vieną kartą per metus. Radioaktyvumo patikra atliekama stacionaria jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo įranga (radiaciniais vartais) prieš pasveriant į teritoriją atvykus atliekas atvežusius sunkvežimius, tiekimo iš Vilniaus MBA transporteriu atveju atliekos patikrinamos reversinio juostinio transporterio gale esančia stacionaria jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo įranga. Suveikus stacionariai radioaktyvumo patikros įrangai, atliekos (sunkvežimio krovinio priėmimo atveju – prie radiacinių vartų, transporterio atveju – Vilniaus MBA teritorijoje esančiame konteineryje, į kurį reversiniu juostiniu transporteriu nukreipiamos atliekos) papildomai yra patikrinamos rankiniu dozimetru, nustačius, kad krovinyje yra galimai jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančių atliekų yra informuojamas Radiacinės saugos centras ir vadovaujantis Radiacinės saugos centro specialistų nurodymais, siunta grąžinama tiekėjui arba vykdomi kiti nurodyti veiksmai, atsižvelgiant į fiksuotos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės dydį.

Atliekų bunkeryje palaikomas ~ 4 dienoms eksploatavimui nominaliu pajėgumu reikalingas atliekų rezervas. Atliekų bunkeris padalytas į dvi dalis. Pirma dalis skirta priimti atliekas, antra – atsargų saugojimui ir maišymui, bendras atliekų bunkerio tūris apie 9 940 m3.

Atliekų iškrovimas į bunkerį vykdomas uždaroje iškrovimo salėje. Tiekiamų atliekų masė yra apskaitoma sveriant transporteriu tiekiamas atliekas. Atliekas atvežantys sunkvežimiai sveriami prieš juos iškraunant ir po iškrovimo.

Du atliekų kranai su integruotomis svarstyklėmis, naudojami atliekų maišymui ir atliekų transportavimui į katilo tiekimo bunkerį. Tikslus atliekų paviršiaus matavimas bunkeryje leidžia automatiškai arba pusiau automatiškai valdyti vieną ar abu kranus. Visa atliekų tiekimo sistema kontroliuojama ir veikia automatiškai.

Garo katilas su judančio ardyno pakura

Atliekų deginimui įrengtas tiesioginės eigos ardynas (1 pav.), kuris yra suskirstytas į tris atskirus lygiagrečius takus. Kiekvienas ardyno takas yra suskirstytas į penkias atskiras zonas išilgine kryptimi. Visos šios zonos yra aušinamos oru.

1 pav. Trijų takų ardynas

Ardyną sudaro pakaitomis išdėstytos judančios ir nejudančios ardelės, kurių pagalba atliekų kuras juda ardynu ir yra stumiamas žemyn link pelenų šalinimo kanalo.

Atliekų garo katilas yra mišraus tipo, jį sudaro keturios vertikalios eigos ir viena horizontali (2 pav).

Garo katilas generuoja aukštų technologinių parametrų garą šilumos ir elektros energijai pagaminti. Svarbiausi įrenginio parametrai: katilo našumas (per laiko vienetą pagamintas garo kiekis), garo slėgis, temperatūra, naudingumo koeficientas. Garo katilą sudaro katilo korpusas, vandens vamzdžiai, garo perkaitintuvas, katilo ekonomaizeris, katilo būgnas.

Garui gaminti naudojama šiluma, išsiskyrusi deginant atliekas ardyninėje pakuroje. Iš pakuros atėję degimo produktai ir fakelo liepsna šildo vandens vamzdžių sistemą. Vamzdyne teka vanduo ar jo mišinys su garu. Garas išsiskiria katilo būgne iš garo-vandens mišinio. Katilo garo perkaitintuvuose sotaus garo temperatūra pakeliama iki reikalingos technologiniam procesui (gaunamas perkaitintas garas). Kad katilo vandens vamzdynas „neperdegtų“, vanduo ir jo mišinys su garu turi nuolat cirkuliuoti ir aušinti vamzdžius.

2 pav. Mišraus tipo atliekų garo katilas

Pelenų, šlako ir dūmų valymo produktų surinkimo ir sandėliavimo sistema

Po kiekviena iš trijų atskirų ardyno takų zona yra įrengti piltuvai (3 pav.). Šie piltuvai yra sujungti latakais su grandiklinio tipo transporteriais, kuriais yra šalinami pelenai ir šlakas.

3 pav. Piltuvai po ardynu su pelenų šalinimo transporteriais

Dugno pelenai ir šlakas sandėliuojami ir pakrovimas į sunkvežimius vykdomas šlako pastate. Perduodant atliekų tvarkytojams dugno pelenai ir šlakas papildomai neapdorojami. Lakieji pelenai bei išmetamųjų dujų valymo liekanos proceso metu patenka į atskirus uždarus galutinio produkto silosus.

Dūmų dujų valymo sistema

Atliekų deginimo įrenginio dūmų valymo sistemą sudaro (4 pav.):

- SNKV sistema – skirta azoto oksidų išmetamuosiuose dūmuose valymui. SNKV sistemoje kaip redukuojanti medžiaga naudojamas 25 % amoniako vandeninis tirpalas (Amoniakinis vanduo, NH4OH);

- pusiau sauso valymo sistema – skirta rūgštinių dujų (HCI, HF, SO2) valymui, kuris vyksta naudojant šarminį reagentą (gesintas kalkes ir aktyviąją anglį). Aktyvioji anglis sorbuoja gyvsidabrį, dioksinus, furanus ir kitas sunkias organines molekules, dalis kalkių reaguoja su anglies dioksidu (reaktoriuje su dujiniais degimo produktais (dūmais) yra maišomos gesintos kalkės ir aktyvuota anglis, vėliau šis mišinys yra surenkamas rankoviniame filtre).

- rankovinis filtras – skirtas dujų išvalymui nuo kietųjų dalelių. Ant filtro paviršiaus susidaręs dulkių sluoksnis taip pat papildomai sulaiko rūgštinius komponentus bei smulkesnes daleles.

4 pav. Dūmų valymo sistema

Išvalyti dūmai iš Atliekų jėgainės išmetami į aplinkos orą per kaminą.

Išmetamų dujų monitoringo sistema

Monitoringo sistema apima mėginių paėmimo ir duomenų perdavimo sistemas. Monitoringo sistema taip pat apima išmetamų teršalų matavimo duomenų įrašymo ir pateikimo sistemą. Nepertraukiamas monitoringas vykdomas matuojant: NOx, CO, dulkių (bendras kiekis), BOA, HCl, HF, SO2; temperatūra prie degimo kameros vidinės sienos, išmetamų dujų srautas, išmetamųjų dujų deguonies koncentracija, slėgis, temperatūra ir vandens garų kiekis. Gauti rezultatai registruojami ir saugomi kompiuterinėse laikmenose, taip pat tiesiogiai perduodami atsakingoms institucijoms. Su duomenimis visuomenė gali susipažinti UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės internetinėje svetainėje https://vkj.lt/aplinkosauga/jegaines-emisijos/141.

Biokuro jėgainė ir jos technologiniai procesai

Biokuro jėgainėje kaip kuras bus naudojami iš miškų ūkio ir susijusios pramonės šakų žaliavų, atliekų ir liekanų pagaminti kietieji produktai, skiedros, medienos atliekos, miško kirtimo atliekos, ligninas, šiaudų granulės. Proceso palaikymui (katilo paleidimui ir temperatūros palaikymui) deginamos gamtinės dujos.

Biokuro kogeneracinę jėgainę sudarys šie pagrindiniai įrenginiai ir sistemos:

- kuro priėmimo, svėrimo, maišymo, sandėliavimo ir padavimo sistema;

- du vienodų parametrų ir konstrukcijos cirkuliuojančio verdančio sluoksnio garo katilai;

- garo turbinos ir generatoriai (viena turbina su generatoriumi biokuro katilams, kita turbina su generatoriumi– atliekų katilui);

- vandens paruošimo sistema abiem deginimo įrenginiams;

- pelenų, šlako ir dūmų valymo produktų surinkimo ir sandėliavimo sistema;

- dvi vienodos dūmų dujų valymo sistemos;

- du vienodi kondensaciniai ekonomaizeriai;

- išmetamų dujų monitoringo sistemos (kiekvienam kaminui atskirai);

- Jėgainės valdymo sistema abiem deginimo įrenginiams.

5 pav. Biokuro jėgainės principinė schema

Kuro priėmimo, svėrimo, maišymo, sandėliavimo ir padavimo sistema

Biokurą deginančio kogeneracinio įrenginio aptarnavimui numatoma biokuro tiekimo ir sandėliavimo zona, kurioje bus įrengtos biokuro svarstyklės, kuro iškrovimo patalpa su mėginių paėmimu, kuro separavimo įranga, kuro transporteriai, sandėliavimo silosai, rastų smulkinimo įranga, skiedrų arba rastų sandėliavimo aikštelė.

Sunkvežimiais atvežta biomasė iškraunama uždarame kuro iškrovimo pastate iš kurio nukreipiama į kuro saugojimo silosus. Biomasė (smulkinta mediena, medienos žievė, ligninas ir šiaudų granulės/briketai) bus laikoma trijuose betoniniuose silosuose su plieniniu kūgio formos stogu, kiekvieno siloso talpa apie 8 000 m3.

Numatoma, kad biomasė bus atvežama autotransportu. Visas į Biokuro jėgainę atvežamas kuras bus pasveriamas, t. y. įrengtos svarstyklės. Biomasė autotransportu bus atvežama dienos ir vakaro metu. Įmonėje bus įdiegta transporto valdymo sistema, kuri užtikrins, kad jėgainės planuojamos naudoti žemės sklypo dalies teritorijoje nesusidarys transporto spūstys.

Sudaromose sutartyje su atliekų tiekėjais, įtrauktos nuostatos, leidžiančios atsisakyti priimti ir grąžinti atliekų tvarkytojų pristatytas atliekas bei taikyti atliekų tvarkytojams baudas (taip pat sustabdyti tolimesnį atliekų priėmimą arba vienašališkai nutraukti sutartį), jei atliekų tvarkytojų pristatomos atliekos neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų bei VKJ turimų leidimų reikalavimų. VKJ su atliekų tvarkytojais sudaromose sutartyse taip pat yra nustatyti tokie atliekų tvarkytojų (sutartyse įvardijamų kaip Pirkėjai) įsipareigojimas tiekti VKJ teisės aktų ir sutarties reikalavimus atitinkančias atliekas, bei pareigos, nustačius pristatytų atliekų neatitikimą reikalavimams:

- Atliekų tvarkytojas įsipareigoja į VKJ tiekti tik atliekas, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, keliamus atliekoms, naudojamoms energijai gauti bendro atliekų deginimo įrenginyje, bei Bendrovės turimų leidimų reikalavimus.

- Atliekos turi būti po rūšiavimo likusios netinkamos pakartotinai panaudoti ir perdirbti bei turėti energetinę vertę. Atliekos turi susidaryti buityje arba savo pobūdžiu ar sudėtimi būti panašios į buitines atliekas, kaip tą nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

- Negali būti iš nuotekų valymo įrenginių (įskaitant nuotekų valymo dumblą), taip pat negali būti pavojingos, sprogios ar viršijančios įprastą radiacinį foną.

- Turi nesukelti dulkėtumo jų tiekimo transporteriu ar išpylimo (įskaitant išpylimą iš transporto priemonių) į atliekų saugojimo bunkerį metu, kuris trikdytų VKJ įrangos darbą.

- Visais atvejais, kai nustatoma, kad pristatytos atliekos neatitinka bent vieno reikalavimo, VKJ turi teisę atsisakyti priimti tokias atliekas.

- Atliekų tiekėjai įpareigojami sudaryti sąlygas VKJ bet kada patikrinti atliekų kokybę ir atitikimą keliamiems reikalavimams.

Priede Nr.18 pridedama Atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti) paslaugos teikimo sutarties šablonas (pavyzdys). Bendrovė šį šabloną naudoja sudarydama sutartis su atliekų tvarkytojais.

Numatoma, kad papildomai bus sandėliuojama nemažiau kaip 10 parų biokuro atsarga, didžiausias vienu metu laikomas biokuro kiekis rąstais – iki 21120 t arba skiedromis – iki 6 665 t.Sunkvežimiais atvežtas biokuras (skiedros arba rąstai) sandėliuojamas biokuro iškrovimo ir sandėliavimo zonoje, silosuose.  Numatoma esant poreikiui įrengti rastų smulkinimo (skiedros gaminimo) įrangą. Numatoma įrengti iki dviejų rąstų smulkinimo linijų (kiekvienos našumas iki 70 t/h).

Cirkuliuojančio verdančio sluoksnio katilai

Biokuro deginimo jėgainę sudarys du cirkuliacinio verdančio sluoksnio garo katilai (6 pav.).

Oras degimui tiekiamas ventiliatoriais, orą pašildant oro pašildytuvuose. Didinant deginimui paduodamo pirminio oro srauto greitį į kūryklą, oras pakelia kuro sluoksnį ir kuro dalelės pakimba oro sraute. Inertinės medžiagos ir kuro sluoksnis pradeda „virti“. Drėgmė, išsiskyrusios lakiosios medžiagos, pelenai ir smulkios kuro dalelės iš kuro sluoksnio išnešami. Kuro dalelės ir lakiosios medžiagos dega visoje degimo kameroje. Degančios kuro dalelės išnešamos kartu su oro srautu. Ciklone – separatoriuje kietosios dalelės atskiriamos nuo oro bei dujų srauto ir sugrąžinamos atgal į kūryklą. Kadangi degantis kuras cirkuliuoja tarp kūryklos ir cikloninio separatoriaus, šiai deginimo technologijai apibrėžti vartojamas terminas „cirkuliuojantis verdantis sluoksnis“.

Jėgainėje bus įrengti du biomasės garo katilai, kurie turi tą pačią technologiją, struktūrą ir parametrus. Tai yra būgninio tipo garo katilai su natūralia vandens cirkuliacija garintuve. Biokuro degimo metu išsiskyrusi šiluma garo katilo vandens vamzdžiais cirkuliuojantį vandenį paverčia garu. Kad katilo vandens vamzdynas neperdegtų, vanduo ir jo mišinys su garu turi nuolat cirkuliuoti ir aušinti vamzdžius. Garas išsiskiria katilo būgne iš garo ir vandens dvifazio srauto. Katilo būgne gautų sočiųjų garų temperatūra sukeliama iki technologiniam procesui reikalingos temperatūros garo katilo perkaitintuve.

6 pav. Principinė cirkuliacinio verdančio sluoksnio pakuros schema: 1 – inertinis sluoksnis; 2 – pirminis oras; 3 – antrinis oras; 4 – degimo produktai;

5 – dugno pelenai

Pelenų, šlako ir dūmų valymo produktų surinkimo ir sandėliavimo sistema

Dugno pelenų tvarkymo sistemą sudarys degimo atliekų bunkeris su latakais, degimo atliekų konvejeriai, šlako latakai, šlako ekstraktoriai, vibruojantis ir juostinis konvejeriai. Sistemos paskirtis – užtikrinti tinkamą degimo proceso metu susidariusių pelenų ir atliekų surinkimą šlako saugykloje. Lakieji pelenai bei išmetamųjų dujų valymo liekanos proceso metu patenka į atskirą uždarą galutinio produkto silosą.

Dūmų dujų valymo sistemos

Biokuro deginimo jėgainėje dūmų valymą atliks dvi identiškos dūmų valymo sistemos (analogiškos Atliekų jėgainėje), kiekvienam katilui atskirai, kurias sudaro (4 pav.):

- SNKV sistema – skirta azoto oksidų išmetamuosiuose dūmuose valymui. SNKV sistemoje kaip redukuojanti medžiaga naudojamas 25 % amoniako vandeninis tirpalas (Amoniakinis vanduo, NH4OH);

- pusiau sauso valymo sistema – skirta rūgštinių dujų (HCI, HF, SO2) valymui, kuris vyks naudojant šarminį reagentą (gesintas kalkes ir aktyviąją anglį). Aktyvioji anglis surinks ir kitas sunkias organines molekules, dalis kalkių reaguoja su anglies dioksidu (eaktoriuje su dujiniais degimo produktais (dūmais) yra maišomos gesintos kalkės ir aktyvuota anglis, vėliau šis mišinys yra surenkamas rankoviniame filtre);

- rankovinis filtras – skirtas dujų išvalymui nuo kietųjų dalelių. Ant filtro paviršiaus susidaręs dulkių sluoksnis taip pat papildomai sulaikys rūgštinius komponentus bei smulkesnes daleles.

Išvalyti dūmai iš biokuro deginimo įrenginių  išmetami į aplinkos orą per atskirus kaminus.

Išmetamų dujų monitoringo sistemos

Dvi identiškos monitoringo sistemos (kiekvienam katilui atskirai) apims mėginių paėmimo ir duomenų perdavimo sistemas. Monitoringo sistema taip pat apims išmetamų teršalų matavimo duomenų įrašymo ir pateikimo sistemą. Nepertraukiamas monitoringas vykdomas matuojant: NOx, CO, dulkių (bendras kiekis), SO2. Papildomai nuolat matuojami: deguonies kiekis, temperatūra, slėgis ir vandens garų kiekis išmetamose dujose. Gauti rezultatai registruojami ir saugomi kompiuterinėse laikmenose, taip pat perduodami atsakingoms institucijoms. Su duomenimis visuomenė galės susipažinti UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės internetinėje svetainėje https://vkj.lt/aplinkosauga/jegaines-emisijos/141.

Bendros inžinerinės sistemos, skirtos Atliekų ir Biokuro jėgainėms, ir jungtys su išorine infrastuktūra

Vandens paruošimo sistema abiem deginimo įrenginiams

Vanduo jėgainės technologinių procesų reikmėms imamas iš vandens tiekėjo UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamo vandentiekio ir/arba panaudojamas kondensaciniame ekonomaizeryje susidaręs kondensatas. Neapdorotas vanduo pirmiausiai mechaniškai filtruojamas pro smėlio filtrus ir savaime prasiplaunančius filtrus. Vandens demineralizavimas (nudruskinimas) atliekamas atvirkštinės osmozės (RO) (dviejų pakopų) ir elektrodejonizacijos įrenginiuose bei maišytos įkrovos filtruose.

Atvirkštinės osmozės (arba RO) įrenginių pagrindinis elementas yra pusiau pralaidi membrana, per kurią išspaudžiamas vanduo jį demineralizuojant. Pusiau laidi membrana sulaiko 98-99 proc. vandenyje esančių druskų ir 70-99 proc. natūralių organinių medžiagų.

Aukšto techninio lygio procesams skirto vandens galutinė kokybė pasiekiama paruoštą vandenį toliau filtruojant per elektrodejonizacijos įrenginį (EDI). Šiame įrenginyje dalinai paruoštas vanduo išgryninamas praleidžiant pro mišrios įkrovos filtrą, kuriame yra sumaišytos katijonitinės ir anijonitinės dervos. Pratekėdamas pro jonitus, vanduo pakaitomis sąveikauja katijonitus ir anijonitus, palaipsniui netekdamas katijonų ir anijonų. Iš vandens pašalinamos ne tik neorganinės druskos, bet vandenyje sumažinamas ir organinių medžiagų kiekis.

Išgrynintas vanduo toliau paduodamas į vandens maitinimo sistemą, kurią sudaro: vandens maitinimo rezervuaras, deaeratorius, nemažiau kaip 2 vandens siurbliai ir chemikalų dozavimo stotis. Iš deaeratoriaus išėję garai kondensuojami garų kondensatoriuje, nuostoliai vandens-garo cikle kompensuojami vandens papildymu iš vandens maitinimo sistemos. Siekiant apsaugoti vamzdelius vandens–garo cikle, į maitinimo vandenį automatiškai dozuojamas amoniakinis vanduo, kurio dozavimo greitis priklauso nuo nuolat prieš matinimo vandens siurblius matuojamos. Tirpalas ruošiamas ir dozavimas į sistemą vykdomas cheminių medžiagų dozavimo stotyje.

Jėgainės valdymo sistema

Jėgainės technologinis procesas pilnai automatizuotas ir valdomas iš operatorinės patalpos esančios valdymo ir administracijos pastate.

12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas, išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose šios informacija pateikta.

Alternatyvos aprašytos PAV dokumentuose: atrankos išvada dėl PŪV priimta 2019-02-12 raštu Nr. (30.1)-A4-1156 ir sprendimas dėl PAV priimtas 2022-11-11 raštu Nr. (30-1)-A4E-11205 , žr. priedą Nr. 1.

13. Kiekvieno įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas.

Geriausiai prieinamų gamybos būdų taikymo analizė atliekama analizuojant šiuos GPGB informacinius dokumentus (angl. Best Available Techniques reference documents, toliau – BREF): Išmetamų pramoninių teršalų į aplinkos orą ir vandenį monitoringas (angl. Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, toliau – ROM; aktualiausia dokumento data – 2018.07); Tarša iš laikymo (angl. Emissions from Storage, toliau – EFS; aktualiausia dokumento data – 2006.07); Pramoninio šaldymo sistemos (angl. Industrial Cooling Systems, toliau – ICS; aktualiausia dokumento data – 2001.12); Ekonomikos ir integruotų medijų poveikiai (angl. Economics and Cross-media Effects, toliau – ECM; aktualiausia dokumento data – 2006.07); Energijos efektyvumas (angl. Energy Efficiency, toliau – ENE; aktualiausia dokumento data – 2009.02); Atliekų deginimas (angl. Waste Incineration, toliau – WI; aktualiausia dokumento data – 2019.12; įskaitant 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/2010, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo); Dideli kurą deginantys įrenginiai (angl. Large Combustion Plants, toliau – LCP; aktualiausia dokumento data – 2021.12). GPGB palyginamoji lentelė pateikiama toliau.

4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Eil. Nr. | Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bendri GPGB atliekų ir kuro deginimui |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aplinkos oras, paviršinis vanduo, požeminis vanduo | REF ROM Europos Komisijos 2018.07 sprendimas dėl Išmetamų pramoninių teršalų į aplinkos orą ir vandenį monitoringas (ang. Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations) Nuoroda: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-12/ROM_2018_08_20.pdf | Monitoringo ataskaitos gali būti reikalingos įvairiems tikslams: - Įvertinti, ar laikomasi taršos leidimų reikalavimų; - Rasti optimalią pusiausvyrą tarp proceso našumo, energijos vartojimo efektyvumo, išteklių naudojimo ir išmetamų teršalų kiekio; - Išanalizuoti tam tikrų išmetamųjų teršalų savybių priežastis (pvz., nustatant išmetamųjų teršalų svyravimų priežastis įprastomis ar kitomis eksploatavimo sąlygomis); - Prognozuoti įrenginio išmetamąsias dujas, pvz., po veiklos stabdymo, pajėgumų padidėjimo; - Patikrinti mažinimo priemonių efektyvumą; - Nustatyti skirtingų taršos šaltinių santykinę įtaką bendram išmetamųjų teršalų kiekiui; - Pateikti saugos patikrinimų matavimus; - Pateikti išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas (pvz., vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu); - Pateikti poveikio aplinkai vertinimo duomenis (pvz., įvesties modeliams, teršalų apkrovos žemėlapiams, skundų įvertinimui); - Nustatyti aplinkos apsaugos mokesčius. | Metinė aplinkos monitoringo ataskaita, kurios forma ir rengimo reikalavimai pateikti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priede, pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d., per IS „AIVIKS“, įteikiant ataskaitą ir jos skaitmeninę kopiją tiesiogiai, siunčiant paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Ataskaitoje pateikiami praėjusių kalendorinių metų ūkio subjektų technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys, monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai. Praėjusio kalendorinių metų ketvirčio technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys, nurodyti šių Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priede, saugomi ūkio subjekte ir pateikiami regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Aplinkos apsaugos agentūrai pareikalavus. Taršos šaltinių išmetamų teršalų į aplinkos orą monitoringo nuolatinių matavimų rezultatai privalo būti viešai skelbiami internete ir nuolat atnaujinami. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai (Nuostatų 4 priedo IV skyriuje nurodyti duomenys) pateikiami kas 5 metus. | Atitinka GPGB |  |
| 2 | Aplinkos oras | REF ROM Europos Komisijos 2018.07 sprendimas dėl Išmetamų pramoninių teršalų į aplinkos orą ir vandenį monitoringas (ang. Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations) Nuoroda: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-12/ROM_2018_08_20.pdf | Visiems paimtiems mėginiams taikyti standartines tvarkymo ir pervežimo procedūras; Darbus visos programos metu pavesti patyrusiems darbuotojams; Darbų ataskaitose nuosekliai naudoti pasirinktus vienetus; Mėginys turi būti reprezentatyvus laiko ir erdvės atžvilgiu; Imant mėginį, negalima keisti mėginio sudėties ar mėginti išgauti pageidaujamą ar stabilesnę formą. Esant galimybei, tam tikrus parametrus reikėtų nustatyti arba kaip nors išlaikyti mėginio ėmimo vietoje, pvz., pH ir deguonies kiekis nuotekų mėginyje; Darbuotojai, atsakingi už mėginio ėmimą, turi turėti atitinkamus įgūdžius; Duomenų teisingumo patikrinimo metu gali būti remiamasi gerai išmanomais monitoringo metodais ir nacionalinėmis bei tarptautinėmis (CEN, ISO) standartizavimo procedūromis, taip pat gali būti vadovaujamasi sertifikavimo metodų ir procedūrų kokybės garantijomis; Nepertraukiamai teikiami duomenys registruojami duomenų registravimo prietaisais. | Jėgainėje oro monitoringas ir mėginių paėmimas vykdomas remiantis Atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais. Tikslios mėginių paėmimo vietos, būdai, dažnumas, mėginių tipai, dydis, naudojama įranga pateikti su atsakinga institucija suderintoje monitoringo programoje. Mėginiai paimami, analizuojami, tvarkomi vadovaujantis CEN, ISO standartais bei jų pagrindu parengtais Lietuvos standartais. Darbuotojai, atsakingi už mėginio ėmimą apmokyti, turi atitinkamus įgūdžius. Jėgainė aprūpinta kompleksine automatizuota išmetimų monitoringo sistema, kuri atitinka EN14181:2014 keliamus reikalavimus emisijų monitoringo sistemoms. Monitoringo sistema apima mėginių paėmimo ir duomenų perdavimo sistemas. Monitoringo sistema taip pat apima išmetamų teršalų matavimo duomenų įrašymo ir pateikimo sistemą. | Atitinka GPGB |  |
| 3 | Aplinkos oras | REF ROM REF ROM Europos Komisijos 2018.07 sprendimas dėl Išmetamų pramoninių teršalų į aplinkos orą ir vandenį monitoringas (ang. Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations) Nuoroda: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-12/ROM_2018_08_20.pdf | Vienas iš GPGB monitoringo būdų yra tiesioginiai matavimai, kurie gali būti skirstomi į dvi pagrindines rūšis: a) nepertraukiamą monitoringą; b) pertraukiamą monitoringą. Nepertraukiamo monitoringo būdo rūšys: - Fiksuoti, buvimo vietoje (arba gamybos linijoje įmontuoti) nuolat rodmenis registruojantys, prietaisai (in-situ); - Fiksuoti, tiesioginio matavimo, kontroliniai prietaisai (ar ekstraktoriniai), kurie nuolat ima išmetamo teršalo mėginius visoje mėginių ėmimo linijoje, persiunčia juos tiesioginio matavimo stočiai, kurioje mėginiai yra nuolatos analizuojami. Pertraukiamo monitoringo būdo rūšys: - Išmetamų teršalų ėminys analizuojamas nešiojamais stebėjimo prietaisais matavimo vietoje; - Išmetamų teršalų ėminys absorbcijos būdu perkeliamas į skystą arba kietą absorbentą ir vėliau analizuojamas laboratorijoje. ES pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) direktyvoje (2010/75/ES) pateikti emisijų matavimo reikalavimai. Atliekami šie išmetamų oro teršalų nuolatiniai matavimai: - nuolatiniai šių medžiagų matavimai: NOx, jei yra nustatytos jų ribinės vertės, CO, dulkių (bendras kiekis), BOA, HCl, HF, SO2. Nebūtina atlikti nuolatinius HF matavimus tuo atveju, jei HCl yra valomas etapais ir tai užtikrina, kad nebus viršyta išmetamo HCl ribinė vertė; - nuolatiniai šių procesų eksploatacijos parametrų matavimai: temperatūra prie degimo kameros vidinės sienos arba kitame kompetentingos institucijos patvirtintame tipiniame taške, išmetamų dujų deguonies koncentracija, slėgis, temperatūra ir vandens garų kiekis; - ne mažiau kaip du sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų matavimai per metus; tačiau per pirmuosius dvylika įrenginio darbo mėnesių kas tris mėnesius atliekamas ne mažiau kaip vienas matavimas. Pagal EN1948 standartą, dioksinu emisijų pavyzdžiai yra imami 6-8 val. laikotarpiu, dažniausiai vieną – du kartus per metus, kai kuriais atvejais dažniau. Nuolatiniai gyvsidabrio (Hg) matavimai pagal įstatymą buvo reikalaujami Vokietijoje nuo 1999 m., išskyrus tuos įrenginius, kur gali būti patikimai užtikrinama, kad Hg kiekiai yra mažiau nei 20 % nuo apibrėžtų ribų. Standartinis palyginamojo matavimo metodas kalibravimo metu yra kalio permanganato metodas pagal EN 13211, nustatantis bendrą Hg kiekį (t. y. elementinį ir joninį). Kai kurie analizatoriai aptinka tik elementinio Hg proporciją. EK atliekų deginimo geriausiai prieinamų gamybos būdų informaciniame dokumente, kuriame remiamasi ES pramoninių išmetamų teršalų (taros integruotos prevencijos ir kontrolės) direktyva (2001/75/ES), pateikiami emisijų matavimo reikalavimai. Atliekami šie išmetamų oro teršalų nuolatiniai matavimai: - Dulkės, HCl, HF, SO2, NOx, CO, NH3, LOJ, Hg (nuolatinis arba periodinis). Atliekami šie išmetamų teršalų periodiniai matavimai: - Cd ir Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni ir V, polichlorinti bifeniliai (PCB), polichlorinti dioksinai ir furanai (PCDD/F), polibrominti dioksinai ir furanai (PBDD/F). | Visa Jėgainės kontrolė bei priežiūra atliekama valdymo pulte, nuotolinės valdymo sistemos pagalba. Jėgainė aprūpinta kompleksine automatizuota išmetimų monitoringo sistema, kuri apima mėginių paėmimo ir duomenų perdavimo sistemas. Kogeneracinėje jėgainėje sumontuotų automatinių matavimo prietaisų dėka užtikrinami atitinkamų, deginimo procesams priskirtinų parametrų, sąlygų ir koncepcijų, išreikštų masės vienetais, kontrolė ir aplinkos monitoringo vykdymas. Visi būtini matavimai vykdomi remiantis Lietuvoje ir ES šalyse galiojančiais teisės aktais bei normomis (pvz.: Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka, Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinės rekomendacijos, Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatos, TIPK informacinis dokumentas Bendrieji stebėsenos (monitoringo) principai ir kt.). Aplinkos oro teršalų koncentracijos išmetamuose dūmuose matuojamos reikiamu dažnumu, kaip nurodyta parengtoje ir suderintoje monitoringo programoje, kuri yra Jėgainės TIPK leidimo sudėtinė dalis. Nepertraukiamas monitoringas vykdomas matuojant: NOx, CO, dulkių (bendras kiekis), BOA, HCl, HF, SO2; temperatūra prie degimo kameros vidinės sienos, išmetamų dujų deguonies koncentracija, slėgis, temperatūra ir vandens garų kiekis. Gauti rezultatai registruojami ir saugomi kompiuterinėse laikmenose. Pertraukiamų matavimų būdai nustatyti monitoringo programoje vadovaujantis GPGB, vadovaujantis CEN, ISO standartais bei jų pagrindu parengtais Lietuvos standartais. Pertraukiamas monitoringas vykdomas matuojant sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų, gyvsidabrio koncentracijas. Matavimai turi būti atliekami tokia tvarka: per pirmuosius 12 įrenginio eksploatavimo mėnesių 4 kartus (kas 3 mėnesius) per metus, o tolesniais metais – du matavimai per metus (kas 6 mėnesius). | Dalinai atitinka GPGB | Nuo 2023 -11-19 bus vykdomi nepertraukiami matavimai NH3 ir Hg. Nuo 2023-11-19 bus pakeistas matavimo metodas iš trumpalaikio į ilgalaikį matavimo metodąPCDD/F ir dioksinų tipo polichlorintiejų bifenilų. |
| 4 | Žemės gelmės, požeminis vanduo | BREF EFS Europos Komisijos 2006.07 sprendimas dėl Taršos iš laikymo (ang. Emissions from Storage) Nuoroda: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/efs_bref_0706_0.pdf | Šis horizontalus GPGB numato skysčių, suskystintų dujų ir sausųjų medžiagų saugojimą ir perkėlimą (tvarkymą), nepriklausomai nuo sektoriaus ar pramonės šakos. Supakuotų pavojingų Sausų medžiagų saugojimas: - Saugojimui naudoti pastatą ir (arba) lauke esančią saugojimo zoną, uždengtą stogu; - GPGB yra atskirti ir (arba) izoliuoti nesuderinamas medžiagas; - Saugos valdymo planas; - Efektyvi priešgaisrinė sistema. Sausųjų medžiagų saugojimas: - GPGB yra naudoti uždarą saugojimą, pvz., silosines, bunkerius, hoperius ir konteinerius, taip pat pirminėmis priemonėmis kuo labiau apsaugoti nuo vėjo ir neleisti vėjui sukelti dulkių; - GPGB yra neleisti atvirame ore išsisklaidyti dulkėms, susidarančioms pakrovimo ir iškrovimo metu, kiek įmanoma numatant atlikti perkėlimo veiksmus tuo metu, kada vėjo greitis yra nedidelis; - GPGB yra valyti kelius, padengtus kieta danga; - Produktams, kurių negali arba praktiškai negali nunešti vėjas ir produktams, kurių nelabai gali nunešti vėjas ir kurie sugeria drėgmę, GPGB yra naudoti atvirą juostinį konvejerį ir, priklausomai nuo vietinių aplinkybių, viena iš toliau nurodytų technologijų (arba tinkamą jų derinį): šoninę apsaugą nuo vėjo, vandens purškimą arba purškimą čiurkšle perkėlimo vietose ir (arba) juostų valymą. | Jėgainėje vienu metu saugomų pavojingų cheminių medžiagų (gesintų kalkių ir amoniako tirpalo) kiekiai neviršys tam tikroms medžiagų kategorijoms nustatyto pavojingo ribinio kiekio. Jėgainė nepriskiriama prie pavojingų objektų. Cheminės medžiagos sandėliuojamos sandariai uždarytose talpose, vėsiose, gerai ventiliuojamose patalpose; saugomos nuo šilumos ir uždegimo šaltinių kaip nurodyta medžiagų saugojimo reikalavimuose, saugos duomenų lapuose. Visi Jėgainės darbuotojai apmokyti ir supažindinti su darbų saugos nurodymais ir reikalavimais, aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Tose vietose, kur yra galima pavojingų medžiagų sąlyčio rizika, įrengti avariniams atvejams skirti dušai su akių ir veido nuplovimu bei dezinfekcijos priemonėmis. Atliekos iškraunamos į kuro bunkerį. Kuro bunkeris – sandarus, betoninis. Siekiant sumažinti iš kogeneracinės jėgainės patenkančių į aplinkos orą dulkių koncentraciją ir kvapus, iš kuro priėmimo patalpos ir kuro bunkerio išeinantis oras nukreipiamas į katilo kūryklą. Degimo proceso metu susidariusios atliekos ir dūmų valymo atliekos laikinai iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams saugomos talpyklose, iš kurių pakraunamos į specializuotus sunkvežimius tolesniam tvarkymui. Dugno pelenų (šlako) latakas vėsinamas vandeniu, tuo pačiu sumažinant dulkių susidarymą. Jėgainės teritorijoje įrengti asfaltuoti keliai, teritorija palaikoma švari ir tvarkinga. Eksploatuojant jėgainę imamasi visų reikiamų saugos priemonių tam, kad būtų maksimaliai sumažinta arba išvengta avarijų rizika: įrengta saugumo sistema, kuri iš karto informuoja apie iškilusias problemas. Pagal visus reikalavimus patalpose įrengta ventiliacinė sistema. Įdiegta priešgaisrinė sistema. Kiekvienas pastatas sudaro atskirą gaisrinį skyrių, kuriame įrengtos evakuacinės laiptinės, gaisro aptikimo sistema, kuri atitinka patvirtintą standartą ar vietinės priešgaisrinės tarnybos vadovo instrukcijas ir reikalavimus. Jėgainės sklype įrengta poveikio požeminiam vandeniui stebėjimo sistema ir pagal suderintą programą vykdomas gruntinio vandens monitoringas. Kartą per ketvirtį vykdomas išleidžiamų paviršinių nuotekų tyrimas. | Atitinka GPGB |  |
| 5 | Paviršinis vanduo, aplinkos oras | BREF ICS Europos Komisijos 2001.12 sprendimas dėl Pramoninio šaldymo sistemos (ang. Industrial Cooling Systems) Nuoroda: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/cvs_bref_1201.pdf | - Išmetimų į paviršinius vandenis mažinimas optimizuojant aušinimo vandens kondicionavimą; - Šilumos išleidimo mažinimas optimizuojant vidinį (išorinį) šilumos pakartotinį panaudojimą; - Vandens naudojimo mažinimas: taikyti recirkuliacines sistemas. | Aušinimui nebus naudojami paviršinio vandens telkiniai. Pagalbinės aušinimo sistemos paskirtis – vėsinti kitus jėgainės įrenginius. Pagalbinė aušinimo sistema naudos orą. Ten kur technologiškai įmanoma aušinimui naudojamas termofikacinis vanduo. Dugno pelenų latako ir padavimo latako aušinimui naudojamas vanduo, kuris vėliau grąžinamas į tiekiamo vandens (kondensato) rezervuarą ir po valymo vėl naudojamas sistemoje. | Atitinka GPGB |  |
| 6 |  |  | Gali būti naudinga palyginti alternatyvių gamybos metodų sąnaudas, kurios pagrinde skirstomos į: • Investicijų sąnaudas; • Eksploatacijos ir priežiūros sąnaudas; • Pajamas, naudą ir išvengtas sąnaudas. | Technologijos parinktos atsižvelgiant į ekonominį-finansinį vertinimą, technologijų prieinamumą, eksploatacines sąnaudas, poveikį aplinkos terpėms (išvalymo efektyvumas, susidarančių nuotekų kiekį, kt.). | Atitinka GPGB |  |
| 7 | Aplinkos oras, paviršinis vanduo | REF ECM Europos Komisijos 2006.07 sprendimas dėl Ekonomikos ir integruotų medijų poveikių (ang. Economics and Cross-media Effects) Nuoroda: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ecm_bref_0706.pdf | - Jeigu yra alternatyvių gamybos būdų ir yra galimybė rinktis, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkos terpių bus labiausiai teršiama, reikėtų pasirinkti tą gamybos būdą, kuris būtų mažiausiai žalingas aplinkai. - Nepaisant to, ar taikoma metodika, ar tik kai kurios jos dalys, ar naudojamasi ekspertų vertinimu, galutinis sprendimas visuomet turi būti pagrįstas tam, kad būtų išlaikomas sprendimų priėmimo proceso skaidrumas. | Atliekų ir biokuro deginimo kogeneracinėje jėgainėje technologija (katilas su ardynine pakura atliekoms ir verdančio sluoksnio katilai biokurui) pasirinkta, atsižvelgiant į ekspertų atliktą ekonominį-finansinį įvertinimą ir pateiktas išvadas, technologijų prieinamumą, eksploatacines sąnaudas, poveikį aplinkos terpėms (išvalymo efektyvumas, susidarančių nuotekų kiekį, kt.). | Atitinka GPGB |  |
| 8 | Aplinkos oras | BREF ENE Europos Komisijos 2009.02 sprendimas dėl Energijos efektyvumo (ang. Energy Efficiency) Nuoroda: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/ENE_Adopted_02-2009corrected20210914.pdf | • GPGB yra degimo proceso energijos efektyvumo optimizavimas, atliekant veiklos ir katilo valdymo procedūrų gerinimą. • GPGB garo sistemoms yra energijos efektyvumo optimizavimas, įdiegiant energijos regeneravimo įrangą (ekonomaizeriai ir (arba) į degimo procesą paduodamo oro pašildytuvai), optimizuojant kondensato regeneravimą. • GPGB yra ieškoti kogeneravimo galimybių, ypač kai šilumos ir energijos poreikiai sutampa. | Kogeneracinėje jėgainėje naudojama nauja ir GPGB reikalavimus atitinkanti įranga. Automatinės įrenginių, įskaitant katilo, valdymo sistemos nuolat reguliuojamos ir optimizuojamos, siekiant išgauti kuo didesnį energetinį efektyvumą. Dūmų valymo įrangoje įdiegtas dūminių dujų kondensatorius, kuris naudojamas kaip priemonė energijai iš dūmų rekuperuoti. Jėgainėje įdiegta cirkuliacinė kondensato sistema. Vamzdynų apsaugai nuo korozijos naudojama izoliacija ir kitos priemonės didinančios jėgainės energijos efektyvumą. | Atitinka GPGB |  |
| GPGB atliekų deginimui |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aplinkos oras | WI Europos Komisijos 2019.12 (įskaitant 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/2010, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo) sprendimas dėl Atliekų deginimo (ang. Waste Incineration) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC | • Į įrenginį pristatomų atliekų srauto apribojimų ir rizikos faktorių nustatymas pagal įrenginio charakteristikas, poveikio aplinkai reikalavimus. • Bendradarbiavimas su atliekų gamintojais, pagerinant pristatomų atliekų kokybės kontrolę ir išvengiant netinkamų deginti atliekų patekimo į įrenginį. • Į deginimo įrenginį tiekiamų atliekų vizualinė kontrolė: vizualus tikrinimas bunkeryje, atsitiktinis kai kurių pristatytų atliekų partijų patikrinimas, atvežtų atliekų svėrimas, radioaktyvumo patikrinimas. • Analitinių tyrimo procedūrų vykdymas (kaloringumo vertės, pliūpsnio temperatūros, sunkiųjų metalų, radioaktyvumo ir kt. tyrimai). | Atliekos į jėgainę vežamos pagal iš anksto su atliekų tiekėjais suderintą laiko grafiką. Tokiu būdu išvengiama sunkvežimių eilių įmonės teritorijoje. Įmonėje įdiegta transporto valdymo sistemą, kuri užtikrina, kad Jėgainės žemės sklypo dalies teritorijoje nesusidarys transporto spūstys. Reikalavimai atliekų kokybei numatyti sutartyse su tiekėjais. Taip pat numatytos priemonės ir atsakomybė už sutarties sąlygų nesilaikymą. Visi sunkvežimiai, atvežę atliekas į kogeneracinę jėgainę, sveriami. Nustatytas atliekų i svoris bei kilmė išsaugomi Jėgainės duomenų bazėje. Taip pat specialia įranga, t. y. dozimetru, nuolat tikrinamas atvežamų atliekų radioaktyvumas. Pasvertos transporto priemonės važiuoja į Jėgainės kuro priėmimo patalpą, kurioje atliekos išpilamos į kuro bunkerį. Vizualinė atvežtų atliekų patikra yra vykdoma nuolat: sunkvežimių vairuotojai patikrą vykdo iškraudami atliekas į bunkerį, greiferinio krano operatoriai — maišydami atliekas kuro bunkeryje bei stebėdami bunkerį per įrengtą vaizdo stebėjimo sistemą. Periodinės detalios vizualinės atliekų patikros yra atliekamos kartą per ketvirtį, atsitiktinai pasirinkus vieną atliekas atvežusią transporto priemonę. | Atitinka GPGB |  |
| 10 | Dugno pelenų tvarkymas | BREFBATC WI Europos Komisijos 2019.12 (įskaitant 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/2010, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo) sprendimas dėl Atliekų deginimo (ang. Waste Incineration) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC | Dugno pelenų tvarkymo GPGB yra šie: • Dugno pelenų sudegimo pagerinimas, siekiant sumažinti likutinį organinės anglies kiekį; • Dugno pelenų atskyrimas nuo išmetamųjų dujų valymo liekanų. Nepavojingos liekanos gali būti panaudojamos, o sumaišyti su valymo liekanomis – tik šalinami specializuotuose sąvartynuose; • Metalų išskyrimas iš dugno pelenų siekiant panaudoti pelenus ir perdirbtą metalą; • Dugno pelenų tikrinimas, rūšiavimas ir smulkinimas siekiant padidinti antrinę panaudojimo galimybę; • Dugno pelenų laikymas krūvose (6-20 savaičių) siekiant sumažinti reaktyvumą ir metalų išplovimą; • Dugno pelenų tvarkymas sausomis valymo sistemomis, gaunant įvairaus dydžio granules, kurios gali būti panaudotos pakartotinai kaip statybinė medžiaga; • Dugno pelenų tvarkymas šlapiomis sistemomis. | Dugno pelenų optimalus sudegimas pasiekiamas, atliekų sumaišymo (homogenizavimo), reikiamos temperatūros degimo kameroje palaikymo, tinkamos ardyno ardelių geometrijos ir judėjimo bei automatinės pirminio oro padavimo sistemos dėka. Dugno pelenai (šlakas) laikinai iki perdavimo atliekų tvarkytojui sandėliuojami šlako patalpoje, o dūmų valymo kietosios atliekos – laikinai saugomos atskirai nuo visų kitų talpykloje. Šlakas į sandėlį patenka šlapio tipo juostinio konvejerio pagalba. Pelenų pakrovimas į sunkvežimius vykdomas pačiame šlako sandėlyje mobiliais krautuvais. Šlakas perduodamas atliekų tvarkytojui ir papildomai neapdorojamas. Jėgainės eksploatavimo metu dugno pelenai (o taip pat ir lakieji pelenai) periodiškai tiriami. | Atitinka GPGB |  |
| 11 | Paviršinis vanduo | BREFBATC WI Europos Komisijos 2019.12 (įskaitant 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/2010, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo) sprendimas dėl Atliekų deginimo (ang. Waste Incineration) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC | Vienas iš GPGB yra naudoti pusiau sauso dujų valymą, kurio metu nuotekų nesusidaro. | Kogeneracinėje jėgainėje naudojamas pusiau sausas dūmų valymas be nuotekų susidarymo. | Atitinka GPGB |  |
| 12 | Žemės gelmės, požeminis vanduo, paviršinis vanduo, aplinkos oras | BREFBATC WI Europos Komisijos 2019.12 (įskaitant 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/2010, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo) sprendimas dėl Atliekų deginimo (ang. Waste Incineration) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC | Atliekų saugojimas: - paviršių sandarumas, drenažo kontrolė ir nelaidumas vandeniui; - atliekų laikymas uždaroje erdvėje nemalonaus kvapo orą ištraukiant ir paduodant į degimo įrenginį, naudojant kaip pirminį degimo orą; - paskirtos vietos atliekų pakrovimui/iškrovimui su kontroliuojama drenažo sistema; - aiškiai pažymėtos drenažo vietos potencialios taršos vietose; - pakankamas saugojimo pajėgumas; - kai kurių atliekų laikinas sulaikymas, priklausomai nuo atliekų ir vietos specifinių rizikos faktorių; - priešgaisrinės saugos priemonės, pvz.: ugniai atspari siena tarp bunkerio ir katilo. | Kuro bunkeris – sandarus, betoninis, nelaidus vandeniui. Siekiant sumažinti į aplinką išmetamame ore esančių kvapą, iš kuro priėmimo patalpos ir kuro bunkerio oras ištraukiamas ir paduodamas į katilo kūryklą. Tokiu būdu, kuro bunkeryje ir kuro priėmimo patalpoje vyrauja žemesnis slėgis, kurio dėka kvapas faktiškai nesklinda į aplinką. Neveikiant atliekų deginimo katilui, oras iš kuro iškrovimo patalpos ir kuro bunkerio į aplinkos orą pateks per ant bunkerio stogo įrengtą ištraukiamąją ventiliacinę sistemą su kvapus sugeriančiais aktyvuotos anglies filtrais. Kuro bunkeryje įdiegta automatinė priešgaisrinė sistema, valdoma operatoriaus iš valdymo pulto. Tarp bunkerio ir katilo įrengta betoninė ugniai atspari siena. Siekiant užtikrinti tolygų kuro tiekimo srautą į kūryklą, kuro bunkerio dydis pasirinktas toks, kad Jėgainei reikalingo atliekų kuro pakaktų 4 dienoms. | Atitinka GPGB |  |
| 13 | Aplinkos oras, paviršinis vanduo, dirvožemis, žemės gelmės, požeminis vanduo | BREFBATC WI Europos Komisijos 2019.12 (įskaitant 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/2010, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo) sprendimas dėl Atliekų deginimo (ang. Waste Incineration) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC | Pristatomų atliekų apdorojimas prieš deginimą: - mišrių komunalinių atliekų malimas, smulkinimas, maišymas, padidinant jų homogeniškumą, degimo tolygumą, sumažinant ir stabilizuojant teršalų išmetimus; - atsitiktinai patekusių deginti netinkamų daiktų atskyrimas prieš deginimą; - saugojimo vietos, išrinktiems prieš deginimą iš atliekų daiktams, įrengimas. | Atliekama atvežamų atliekų vizualinė apžiūra. Atliekant vizualią apžiūrą ir nustačius netinkamas atliekas, jos gražinamos tiekėjui pakartotiniam rūšiavimui. Atliekų bunkerio kranai įrengti taip, kad vienas kranas atlieka kuro krovimą į katilą, o kitas maišo bunkeryje esančias atliekas taip užtikrinant į katilą tiekiamų atliekų homogeniškumą ir degimo tolygumą. | Atitinka GPGB |  |
| 14 | Aplinkos oras | BREFBATC WI Europos Komisijos 2019.12 (įskaitant 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/2010, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo) sprendimas dėl Atliekų deginimo (ang. Waste Incineration) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC | Terminiam mišrių komunalinių atliekų apdorojimui gali būti naudojami šie GPGB: - Atliekų srauto modeliavimas, siekiant efektyviai išnaudoti įrenginio technines savybes bei jo našumą; - Degimo kameros projektinių ypatybių naudojimas, pvz. rotacinės krosnies prijungimas prie antrinės kameros ir jos forma bei antrinio oro įpurškimo pozicija turi būti įrengta taip, kad dujų išlaikymas ir sumaišymas būtų pakankamas pilnam dujų sudegimui; - Turbulencijos antrinėje degimo kameroje padidinimas siekiant sumažinti reikalingą antrinio oro tūrį ir tuo pačiu sumažinti išmetamų dujų bei jose esančių NOx, LOJ ir CO kiekius; - Nepertraukiamas įrenginio eksploatavimas sumažinant teršalų išmetimus, energijos sunaudojimą, pagerinant įrenginio kontrolę (lyginant su įrenginio eksploatavimu ,,paleidimo-stabdymo“ režimu); - Tinkamos deginimo kontrolės sistemos ir parametrų parinkimas ir naudojimas, esant reikalui leidžiant efektyviai kontroliuoti (ar pakoreguoti) vykstančius degimo procesus; - Infraraudonųjų spindulių kameros naudojimas deginimo monitoringui ir kontrolei; - Oro tiekimo stechiometrijos optimizavimas mažinant išmetamų dujų kiekį ir padidinant pilną dujų sudegimo galimybę; - Pirminio oro tiekimo optimizavimas ir paskirstymas pagerinant degimo procesą ir mažinant išmetimus; - Pirminio ir antrinio oro pašildymas deginant mažo kaloringumo atliekas; - Antrinis oro įleidimas, optimizacija ir paskirstymas siekiant sumažinti degimo produktų kiekį; - Išmetamų degimo dujų įleidimas vietoje antrinio oro; - Oro prisotinto deguonimi naudojimas; - Grotelių šaldymas didinantis atliekų sudegimo efektyvumą; - Atliekų sumaišymo, sukratymo ir išlaikymo laiko padidinimas didinant medžiagų sudegimo efektyvumą; - Deginamų atliekų kiekio srauto sureguliavimas pagal įrenginio terminį našumą gerų sudegimo ir degimo sąlygų palaikymui; - Dujų turbulencijos, laiko temperatūros ir deguonies koncentracijos optimizavimas degimo zonoje; - Automatiškai valdomų pagalbinių degiklių naudojimas; - Grotelių vibravimo sumažinimas ir/arba nuobirų grąžinimas į degimo kamerą; - Katilo sienų ir boilerio apsauga atspariomis medžiagomis; - Mažo dujų srauto greičio palaikymas krosnyje ir tuščios (be kliūčių) erdvės įrengimas prieš konvekcinę boilerio zoną padidinant organinių medžiagų sudegimą. | Efektyvios valdymo sistemos dėka, Jėgainė per metus nepertraukiamu režimu (be stabdymų) eksploatuojama apie 8 000 valandų. Jėgainė planuotai techninei apžiūrai ar remontui stabdoma 2 kartus per metus. Katilas paleidžiamas/stabdomas gali būti ir dėl techniškai neišvengiamų matavimo prietaisų ar valymo įrenginių sustabdymų, sutrikimų arba gedimų, neviršijant LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 patvirtintų Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 66 punkte pateikto laikotarpio. Antrinio oro įpurškimo vieta parinkta, atsižvelgus į įrangos optimalių parametrų modeliavimo metu gautus rezultatus, t. y. taip, kad dujų išlaikymas ir sumaišymas būtų pakankamas dujų sudegimui. Jėgainėje įrengtas 70 MW šiluminės galios katilas su ardynine pakura. Kuras dega ant judančio, oru aušinamo tipo ardyno, kurį sudaro trys takeliai su penkiomis sekcijomis. Ardynas yra apatinė kūryklos dalis, kurios šoninės sienos ir lubos padengtos ugniai atsparia danga. Dėl itin aukštos temperatūros kūryklos lubos, sienos aušinami vandeniu, o vanduo panaudojamas garo gamybai. Degimo monitoringui ir kontrolei naudojamos vaizdo stebėjimo kameros. Įrengtas akustinė temperatūros stebėjimo pakuroje kontrolė AGAM. Siekiant pagerinti degimo metu vykstančių reakcijų sąlygas, į degimo kamerą papildomai dideliu greičiu paduodamas (įpučiamas) antrinis oras. Viršutinė kūryklos dalis yra vadinama antrine degimo kamera, kurios šoninės sienos yra aušinamos vandeniu. Šoninės sienos dalinai padengtos ugniai atspariomis medžiagomis, kad išlaikytų aukštą temperatūrą. Anga tarp kūryklos ir antrinės degimo kameros pagerina sūkurio formavimąsi išmetamosiose dujose, taip išmetamosios dujos ir antrinis oras yra veiksmingai sumaišomi ir pasiekiamas visiškas kuro sudegimas. Antrojo ir trečiojo dujotakio sienos yra membraninio tipo ir aušinamos vandeniu. Naudojant katilą kogeneraciniame cikle, perkaitintuvai įrengti ketvirtajame dujotakyje. Tiek pirminė, tiek ir antrinė degimo kameros zonos yra pakankamo aukščio ir tūrio, kad užtikrinti ilgą degančių kuro medžiagų išbuvimą ir reakcijų laiką pakankamai aukštoje temperatūroje. Tokiu būdu, dauguma reakcijų bei procesų dūmuose užsibaigia ne žemesnėje nei 850 °C temperatūroje. Antrinio degimo kameroje dūmai išbus ne mažiau negu 2 sekundes ir ne žemesnėje nei 850 °C temperatūroje. Jėgainės automatinės valdymo ir kontrolės sistemos dėka nustatoma ir pastoviai fiksuojama į katilo kūryklą paduodamo kuro mišinio kaloringumo vertė. Šios vertės nustatymas naudojamas kaip degimo kontrolės parametras, t. y., pakitus kaloringumui sistema automatiškai keis degimo ir SNKV sistemos veiklą bei išmetamųjų dujų valymo sistemų parametrus (t. y. sureguliuoja oro padavimą, pagalbinių degiklių veiklą, pusiau sauso valymo reaktoriaus ir aktyvuotos anglies įpurškimo darbą ir kt. procesus). Kogeneracinėje jėgainėje įdiegti automatiškai valdomi gamtinių dujų degikliai, kurie automatiškai įsijungs, jei po paskutinio oro įpūtimo degimo dujų temperatūra tampa artima 850 °C. Degikliai naudojami pradedant arba užbaigiant degimo operacijas, kad būtų garantuota, jog visada šių operacijų metu ir tol, kol nesudegusio kuro yra katilo kūrykloje, palaikoma 850 °C temperatūra. Dujų srauto greičio palaikymas degimo kameroje, reguliuojamas automatinės pirminio ir antrinio oro padavimo sistemomis. | Atitinka GPGB |  |
| 15 | Aplinkos oras | BREFBATC WI Europos Komisijos 2019.12 (įskaitant 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/2010, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo) sprendimas dėl Atliekų deginimo (ang. Waste Incineration) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC | Dulkių išmetimų sumažinimui gali būti naudojami šie būdai: Dulkių valymo sistemų (ciklonų ir multiciklonų, elektrostatinių nusodintuvų, rankovinių filtrų) naudojimas prieš galutinį išmetamųjų dujų valymą. Svarbus faktorius yra tinkamos filtro medžiagos parinkimas priklausomai nuo temperatūros, dujų drėgmės, atsparumo rūgštims bei šarmams ir lankstumo valant rankoves. Be dulkių išvalomos ir sunkiųjų metalų dalelės, gyvsidabris ir polichloruoti dibenzo-dioksinai ir polichloruoti dibenzofuranai (PCDD/F) (kaip absorbentu rankoviniuose filtruose naudojama anglis su šarminiu reagentu), rūgščios dujos (kaip rankovinių filtrų apsaugai naudojami šarminiai reagentai). PCDD/F išmetimų mažinimas: - Polichloruotų dibenzo-dioksinų ir polichloruotų dibenzofuranų susiformavimo išmetamųjų dujų valymo sistemoje prevencija; - PCDD/F naikinimas naudojant atrankinę katalitinę redukciją; - PSDD/F naikinimas naudojant katalitinius rankovinius filtrus; - PCDD/F naikinimas sudeginant absorbentus. | Dujų išvalymui nuo kietųjų dalelių Jėgainėje naudojamas rankovinis filtras. Ant filtro paviršiaus susidaręs dulkių sluoksnis taip pat papildomai sulaikys rūgštinius komponentus bei smulkesnes daleles. Rankovinio filtro medžiaga reguliariai valoma suspausto oro impulsais. Jėgainėje rūgštinių dujų (HCI, HF, SO2) valymas vyksta naudojant neregenaricinė pusiau sauso valymo technologiją, naudojant šarminį reagentą – gesintas kalkes ir aktyviąją anglį. Aktyvioji anglis sorbuoja gyvsidabrį, dioksinus, furanus ir kitas sunkias organines molekules, dalis kalkių reaguoja su anglies dioksidu. Vykdomas monitoringas. Jėgainėje įdiegtas azoto oksidų mažinimo metodas - SNKV, kurio metu naudojamas amoniako vandeninis tirpalas. Įrenginiuose įdiegta aktyvuotos anglies įpurškimo sistema, kurios dėka aktyvioji anglis absorbuoja dioksinus ir furanus rankoviniuose filtruose. | Atitinka GPGB |  |
| GPGB biokurą deginančiam įrenginiui |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Energijos efektyvumo didinimas | BREFBATC LCP Europos Komisijos 2021.12 sprendimas dėl Didelių kurą deginančių įrenginių (ang. Large Combustion Plants) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2326 | Efektyvumo didinimo techninės priemonės: - Degimo proceso optimizavimas; - Energijos regeneravimo įrangos didinimas ir išmetamų dujų temperatūros reguliavimas. - Tinkamas kuro paruošimas. | VKJ biokurą deginančio kogeneracinio įrenginio katilo darbo efektyvumas bus užtikrintas automatizuojant valdymą. Maksimaliam dūmų šilumos išnaudojimui įrengiamas dūmų kondensacinis ekonomaizeris, kuriame termofikacinio vandens šildymui panaudojama dūmuose esanti garo kondensacijos šiluma. Biokuras bus atvežamas skiedrų ir medienos rąstų pavidalu. Deginančio kogeneracinio įrenginio aptarnavimui numatoma biokuro tiekimo ir sandėliavimo zona, kurioje bus įrengta biokuro svarstyklės, kuro iškrovimo patalpa su mėginių paėmimu, kuro separavimo įranga užtikrinanti, kad degimui bus tiekiamas tinkamai paruošas biokuras, kuro transporteriai, sandėliavimo silosai, rastų smulkinimo įranga, rastų ir arba sandėliavimo aikštelė. | Atitinka GPGB |  |
| 17 | Gamybos būdai biomasės deginimui | BREFBATC LCP Europos Komisijos 2021.12 sprendimas dėl Didelių kurą deginančių įrenginių (ang. Large Combustion Plants) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2326 | Biomasės transportavimas, priežiūra ir saugojimas siekiant kuo įmanoma sumažinti arba apriboti neigiamą poveikį aplinkai, visų pirma oro, dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens taršą, triukšmą ir tiesioginį pavojų žmonių sveikatai. Kuro iškrovimas, saugojimas, smulkinimas vykdomas uždarose patalpose. Turi būti numatytas pakankamas saugojimo pajėgumas. | Biomasė (smulkinta mediena, medienos žievė, ligninas ir šiaudų granulės/briketai) laikoma trijuose betoniniuose sandėliuose (silosuose) su plieniniu kūgio formos stogu, kiekvieno sandėlio talpa apie 8 000 m3. Sandėliai pritaikyti laikyti biomasę. Sunkvežimiais atvežta skiedra iškraunama uždarame kuro iškrovimo pastate iš kurio nukreipiama į kuro saugojimo silosus. Taip pat numatomas skiedros sandėliavimas atviru būdu Jėgainės žemės sklypo dalies teritorijoje. Sunkvežimiais atvežta rąstinė mediena sandėliuojama biokuro iškrovimo ir sandėliavimo zonoje. Numatoma, kad sandėliuojama nemažiau kaip 10 parų biokuro atsarga. Numatoma įrengti rąstų smulkinimo (skiedros gaminimo) įrangą. Numatoma įrengti iki dviejų rąstų smulkinimo linijų. Numatytos rąstų smulkinimo linijos našumas bus parinktas užtikrinantis kuro tiekimą Jėgainės darbui maksimalia galia. Kuro smulkinimas vyks uždarose patalpose apsaugančiose nuo dulkių ir triukšmo sklidimo į aplinką. Rastų smulkinimas vyks pilnai automatizuotai be papildomo rankinio rastų ar medienos skiedros perkrovimo tarp smulkinimo grandžių. Rastų iškrovimui ir pervežimui iš sandėliavimo vietos į smulkinimo grandį įmonėje numatoma naudoti autokrautuvus. | Atitinka GPGB |  |
| 18 | Deginimo būdai | BREFBATC LCP Europos Komisijos 2021.12 sprendimas dėl Didelių kurą deginančių įrenginių (ang. Large Combustion Plants) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2326 | Rekomenduojami biokuro deginimo būdai: - Kogeneracija; - Mechanizuota kūrykla su judinamomis ardelėmis; - Verdančio sluoksnio deginimas. | Planuojama, kad kogeneracinį biokuro deginimo įrenginį sudarys du cirkuliacinio verdančio sluoksnio gariniai katilai su biomasės transportavimo ir saugojimo agregatais, dūmų valymo ir kondensavimo įrenginiais, dirbančiais kartu su priešslėgine garo turbina. Verdančio sluoksnio katilai pasižymi aukštu efektyvumu, mažesniais gabaritais, didesniu lankstumu kuro pokyčiams, geresniais gamtosauginiais rodikliais (mažesni CO ir NOx išmetimai), paprastu valdymu, greitesniu reagavimu į apkrovos pokyčius, aukštu patikimumu. | Atitinka GPGB |  |
| 19 | Aplinkos oras, teršalų prevencija | BREFBATC LCP Europos Komisijos 2021.12 sprendimas dėl Didelių kurą deginančių įrenginių (ang. Large Combustion Plants) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2326 | KD mažinimas: - Rankovinis filtras; - Elektrostatinis filtras; - Šlapi skruberiai. NOx mažinimas: - Mažas perteklinis oro kiekis, mažinant anglies ir azoto oksidų išmetimus, pasiekiant didesnį efektyvumą; - Degimo laipsniavimas; - Oro laispniavimas; - Išmetamų dūmų recirkuliacija; - Oro pašildymo sumažinimas. Antrinis NOx išdeginimas; - Antrinių priemonių taikymas: - Selektyvinis nekatalitinis valymas; - Selektyvinis katalitinis valymas. | Dūmų išvalymui nuo kietųjų dalelių Jėgainėjebiokuro deginimo įrenginiuose naudojami rankoviniai filtrai. Ant filtro paviršiaus susidaręs dulkių sluoksnis taip pat papildomai sulaiko rūgštinius komponentus bei smulkesnes daleles. Kietųjų dalelių valymo efektyvumas sudarys apie 99 %. Deginant biokurą, vienas dažniausiai taikomų būdų, leidžiančių išvalyti dūmus nuo kietųjų dalelių ir papildomai išgauti vandens garų pavidalu išnešamą energiją, yra dūmų kondensacinis ekonomaizeris. Dūmų kondensacinis ekonomaizeris montuojamas po dūmų valymo įrenginio nuo kietųjų dalelių. Deginimo įrenginiuose SNKV sistema dažnai naudojama išmetamų dūmų nuo azoto oksidų valymui. SNKV sistemoje kaip redukuojanti medžiaga naudojamas 25 % amoniako ) vandeninis tirpalas (NH4OH), įpurškiamas į pakurą, kurioje susimaišys su susidarančiomis dujomis. | Atitinka GPGB |  |
| 20 | Paviršinis vanduo, požeminis vanduo | BREFBATC LCP Europos Komisijos 2021.12 sprendimas dėl Didelių kurą deginančių įrenginių (ang. Large Combustion Plants) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2326 | Išmetamųjų dujų valymo sistemoje susidariusių nuotekų valymas. Įvairiuose gamybos šaltiniuose susidariusių nuotekų valymas. Kitų nuotekų valymas. | Dūmai valomi pusiau sauso tipo dūmų valymo įrenginyje, jame nuotekos nesusidaro. Gamybinės nuotekos susidarys demineralizuojant vandenį vandens paruošimo ūkyje ir iš kondensacinio ekonomaizerio. Vandens paruošimo ūkyje susidarančios gamybinės nuotekos be valymo išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos nuo asfaltuotų aikštelių ir kietų dangų surenkamos ir nukreipiamos į vietinius paviršinių nuotekų valymo įrenginius - smėlio ir naftos gaudyklę, o vėliau išleidžiamos į UAB „Grinda“ eksploatuojamus nuotekų tinklus. | Atitinka GPGB |  |
| 21 | Atliekų tvarkymas | BREFBATC LCP Europos Komisijos 2021.12 sprendimas dėl Didelių kurą deginančių įrenginių (ang. Large Combustion Plants) Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2326 | Dugno pelenų ir lakiųjų pelenų saugojimas skirtingose vietose ir uždarose talpyklose, transportavimas dideliuose maišuose. | Dugno pelenai ir lakieji pelenai laikomi atskiruose hermetiškuose silosuose. Pavojingos atliekos perduotos licencijuotiems atliekų tvarkytojams. | Atitinka GPGB |  |

4.1 lentelė. Atliekų deginimo įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Parametras | Specifikacija | Tikslai |
| --- | --- | --- |
| Minimali degimo temperatūra dujų išbuvimo katile | Mažiausiai 850 °C | Oksidacijai pakankama temperatūra |
| Minimalus dujų išbuvimo katile laikas | 2s paskutinio degimo ore įpurškimo | Tinkamas išbuvimo laikas pakankamai aukštoje temperatūroje, esant reakcijai ir oksidavimuisi pakankamam O2 kiekiui |
| Turbulencija | Pakankama užtikrinti efektyvų dujų maišymąsi ir degimo reakciją | Dujų maišymąsi suteikiant galimybę reakcijai vykti visoje dujų srovėje |
| O2 Koncentracija (perteklius) | Didesnė nei 6 %. | Pakankamas O2 kiekis turi būti tiekiamas kad vyktų oksidacija. |

42 lentelė. Atliekų deginimo įrenginio (technologija – rankovinis filtras) atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Technologija | Parametrai, vienetai | Numatoma tarša (standartinėmis sąlygomis) |  | Pasiekiamos vertės pagal GPGB dokumentą* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vidutinė ½ val. | Vidutinė paros | Vidutinė paros |
| Rankovinis filtras | Bendras dulkių kiekis, mg/Nm3 | 30 | 5 | < 2–5 |

* Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2019 11 12, kuriame pagal direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo, 5.1.5.2.1 skyrius, lentelė 5.3/Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration 2019, Section 5.1.5.2.1 Table 5.3

43 lentelė. Atliekų deginimo įrenginio (technologija – pusiau sausas metodas naudojant aktyviąją anglį ir gesintas kalkes Ca(OH)2) atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Technologija | Parametrai, vienetai | Numatoma tarša (standartinėmis sąlygomis) |  | Pasiekiamos vertės pagal GPGB dokumentą*1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vidutinė ½ val. | Vidutinė paros | Vidutinė paros |
| Pusiau sausas metodas naudojant aktyviąją anglį ir gesintas kalkes Ca(OH)2 | SO2, mg/Nm3 | 200 | 30 | 5–30 |
|  | HCl, mg/Nm3 | 60 | 6 | < 2–6 |
|  | HF, mg/Nm3 | 4 | 1 | < 1 |
|  | CO, mg/Nm3 | 100 | 50 | 10–50 |
|  | Hg, mg/Nm3 | - | - | < 5–20 x 10-3 |
|  | Cd, Tl, mg/Nm3 | - | - | 0,005–0,02** |
|  | Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, mg/Nm3 | - | - | 0,01–0,3** |
|  | BOA, mg/Nm3 | 20 | 10 | < 3–10 |

* Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2019 11 12, kuriame pagal direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo, 5.1.5.2.2-5.1.5.2.5 skyriai, lentelės 5.5-5.8/Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration 2019, Sections 5.1.5.2.2-5.1.5.2.5  Tables 5.5-5.8

** Vidurkinimo laikotarpis – ėminių ėmimo laikotarpis

44 lentelė. Atliekų deginimo įrenginio (technologija – SNKV) atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Technologija | Parametrai, vienetai | Numatoma tarša (standartinėmis sąlygomis) |  | Pasiekiamos vertės pagal GPGB dokumentą*1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vidutinė ½ val. | Vidutinė paros | Vidutinė paros |
| SNKV | NOx, mg/Nm3 | 120 | 100 | 50–120 |

* Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2019 11 12, kuriame pagal direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo, 5.1.5.2.3 skyrius, lentelė 5.6/Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration 2019, Section 5.1.5.2.3 Table 5.6

45 lentelė. Atliekų deginimo įrenginio (technologija – aktyviosios anglies įpurškimas) atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Technologija | Parametrai, vienetai | Numatoma tarša (standartinėmis sąlygomis) | Pasiekiamos vertės pagal GPGB dokumentą*1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis | Ilgalaikis mėginių ėmimo laikotarpio vidurkis |
| Aktyviosios anglies įpurškimas | PCDD/F ir dioksinų tipo PCB | 0,06 ng PSO-TEQ/Nm3 | < 0,01–0,06 ng PSO-TEQ/Nm3 |

* Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2019 11 12, kuriame pagal direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo, 5.1.5.2.4 skyrius, lentelė 5.7/Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration 2019, Section 5.1.5.2.4 Table 5.7

46 lentelė. Biokuro deginimo įrenginių atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Technologija | Parametrai, vienetai | Numatoma tarša (standartinėmis sąlygomis) | Pasiekiamos vertės pagal galiojantį GPGB dokumentą* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vidutinė ½ val. | Vidutinė paros arba per vidutinį matavimo periodą |
| SNKV sistema su pusiau sauso valymo sistema, panaudojant kalkes ir aktyvintą anglį, rankoviniu filtru ir kondensaciniu ekonomaizeriu | CO, mg/Nm3 | 160 | 13–373 |
|  | NOx, mg/Nm3 | 160 | 120–200 |
|  | KD, mg/Nm3 | 20 | 2-10 |
|  | SO2, mg/Nm3 | 200 | 30–175 |

* Europos Komisijos 2021.12 sprendimas dėl Didelių kurą deginančių įrenginių, skyrus 5.2.2.2 5.40 lentelė, skyrus 10.2.2.2 10.9 lentelė, skyrus 10.2.2.3 10.10, skyrus 10.2.2.4 10.12 lentelė / Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants (2021.12), Section 5.2.2.2 Table 5.40, Section 10.2.2.2 Table 10.9, Section 10.2.2.3 Table 10.10, Section 10.2.2.4 Table 10.12.

14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami paraiškoje).

Patvirtintas Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas pateiktas priede Nr. 5.

Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje prie potencialiai pavojingų įrenginių priskiriami šie įrenginiai:

- natūralios cirkuliacijos vertikalių vandens vamzdžių garo katilas;

- perkaitinto garo vamzdynas;

- katilo paleidimo - prapūtimo vamzdynas;

- sotaus garo oro pašildymo vamzdynas;

- garo vamzdynas iš RS-3;

- biomasės turbinos pirmo numetimo garo vamzdynas;

- technologinis vamzdynas, 3 vnt.;

- šviežio garo vamzdynai į biomasės turbiną;

- oro rinktuvas, 6 vnt.;

- aukšto slėgio šildytuvas HPH1, 2 vnt.;

- tiltinis kranas, 8 vnt.;

- strėlinis kranas;

- pakabinama talė;

- keleivinis liftas, 2 vnt.;

- aukšto slėgio maitinimo vamzdynas;

- feed water pressure side biofuel-fired unit;

- glikolio vamzdynas įrenginių aušinimui;

- termofikacinio vandens vamzdynas apšildymui;

- kondensato vamzdynas po siurblių biokuro katilams;

- kondensato vamzdynas po siurblių atliekų katilui;

- kondensato vamzdynas po aukšto slėgio šildytuvų;

- kondensato vamzdynas RS-5 ir RS-6 biokuro katilams;

- įpurškimų vamzdynas RS-3 ir RS-4;

- maitinimo vandens vamzdynas biokuro katilams;

- šilumos tiekimo tinklai;

- tinklo vandens vamzdynas pagalbinės įrangos aušinimui;

- tinklo vandens vamzdynas į katilo pelenų filtrą aušinimui;

- maitinimo vandens indas;

- tinklo vandens glikolio šilumokaitis, 2 vnt.;

- glikolio išsiplėtimo indas, 2 vnt.;

- vandens šildytuvas DHE1 (XA);

- vandens šildytuvas DHE2 (XB);

- vandens šildytuvas DHE3 (XC);

- vandens šildytuvas DHE1;

- vandens šildytuvas DHE2;

- maitinimo vandens talpykla deaeratorius;

- amoniakinio vandens talpykla Nr. 2;

- amoniakinio vandens talpykla Nr. 1.

UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės Technikos direktoriaus eksploatacijai sprendimu (pridedamas priede Nr. 1) yra paskirti darbuotojai, atsakingi už potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę priežiūrą pagal potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų ir gamintojo pateiktų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų reikalavimus: Technologinių įrenginių priežiūros skyriaus mechanikos įrenginių vyresnysis inžinierius ir Technologinių įrenginių priežiūros skyriaus mechanikos inžinierius.

IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS

15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.

5 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos

| Eil. Nr. | Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius) | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Procesas, kuriame naudojamos žaliavos/medžiagos, ir jų naudojimo tikslas | Transportavimo būdas | Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Saugojimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Deginamos atliekos | 200 000 t | Energijos gamyba | Transporteris iš Vilniaus MBA, autovežiai | 5000 t | Kuro saugojimo uždaras bunkeris |
| 2 | Biokuras | 620 000 t | Energijos gamyba | Autovežiai | 41 000 t | Biokuro silosai ir rąstų arba skiedros pavidalu (atviroje sandėliavimo zonoje) |
| Papildomos cheminės medžiagos ir priemonės atliekų deginimui |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vandenilio chloridas (HCl) | 0,3 m3 | Dūmų valymas | Autovežiai | 0,1 m3 | Rezervuaras |
| 4 | Natrio hipochloritas (NaOCl) | 3,0 m3 | Dūmų valymas | Autovežiai | 0,1 m3 | Rezervuaras |
| Papildomos cheminės medžiagos ir priemonės biokuro deginimui |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vandenilio chloridas (HCl) | 0,5 m3 | Dūmų valymas | Autovežiai | 0,500 m3 | Rezervuaras |
| 6 | Natrio hipochloritas (NaOCl) | 3,0 m3 | Dūmų valymas | Autovežiai | 0,500 m3 | Rezervuaras |
| Bendros cheminės medžiagos ir priemonės |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Amoniako NH3 25 % tirpalas | 6 060,0 m3 | Teršalų mažinimas (NOx), Katilų vandens kokybės užtikrinimas | Autovežiai | 2x50 m3, 1x1,5 m3 | Rezervuaras |
| 8 | Gesintos kalkės | 3000 m3 | Dūmų valymas | Autovežiai | 3x220 m3 | Rezervuaras |
| 9 | Natrio hidroksidas (NaOH) 49% tirpalas | 4392,55 m3 | Dūmų valymas | Autovežiai | 30 m3, 0,2 m3, 1 m3 | Rezervuaras |
| 10 | Aktyvuota anglis | 101,3 m3 | Dūmų valymas | Autovežiai | 60 m3 | Rezervuaras |
| 11 | Natrio fosfatas (Na3PO4), druska | 5,4 m3 | Katilo vandens kokybės užtikrinimas | Autovežiai | 1 m3 | Rezervuaras |
| 12 | Etilenglikolis (HO-CH2CH2-OH) | iki 200 m3 vienkartiniam sistemų užpildymui | Aušinimo sistema | Autovežiai | nesaugoma | Nesaugoma |
| 13 | Sieros rūgštis (H2SO4) | 2,5 m3 | Technologinio vandens ruošimas | Autovežiai | 0,1 m3 | Rezervuaras |
| 14 | Natrio hipochloritas (NaOCl), tirpalas | 5,0 m3 | Technologinio vandens ruošimas | Autovežiai | 0,1 m3 | Rezervuaras |
| 15 | Natrio chloridas (NaCl), tabletės | 5,0 m3 | Technologinio vandens ruošimas | Autovežiai | 2x0,5 m3 | Rezervuaras |
| 16 | Antiskalantas SCI 0206 | 6,5 m3 | Technologinio vandens ruošimas, aušinimo kontūro parametrų palaikymas | Autovežiai | 0,2 m3 | Rezervuaras |
| 17 | CSI 1120 | 2,5 m3 | Technologinio vandens ruošimas, aušinimo kontūro parametrų palaikymas | Autovežiai | 1 m3 | Rezervuaras |
| 18 | CSCI 1600 | 10,0 m3 | Technologinio vandens ruošimas, aušinimo kontūro parametrų palaikymas | Autovežiai | 1 m3 | Rezervuaras |
| 19 | BCI 3330 | 2,5 m3 | Technologinio vandens ruošimas, aušinimo kontūro parametrų palaikymas | Autovežiai | 1 m3 | Rezervuaras |
| 20 | BOS 3220 | 1,5 m3 | Technologinio vandens ruošimas, aušinimo kontūro parametrų palaikymas | Autovežiai | 1 m3 | Rezervuaras |
| 21 | INCO515 | 2,5 m3 | Technologinio vandens ruošimas, aušinimo kontūro parametrų palaikymas | Autovežiai | 0,1 m3 | Rezervuaras |

Naudojamų medžiagų saugos duomenų lapai pateikiami priede Nr. 9.

6 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas

Tirpiklių turinčios cheminės medžiagos ir preparatai veiklos metu nenumatomi naudoti, todėl lentelė nepildoma.

V. VANDENS IŠGAVIMAS

16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).

Veiklos metu vandens išgavimas nevykdomas, vandenį tiekia UAB „Vilniaus vandenys“.

Vilniaus kogeneracinės jėgainės veikloje vanduo naudojamas jėgainės technologiniuose procesuose (gamybinėms reikmėms), gaisrinės įrangos testavimui, darbuotojų ūkio-buities reikmėms ir patalpų priežiūrai. Jėgainės technologiniams procesams reikalingas vanduo demineralizuojamas. Vandenį numatoma imti iš Vilniaus miesto centralizuoto vandentiekio tinklų. Viso kogeneracinės jėgainės veikloje numatoma suvartoti iki 213071,8 m3/metus vandens:

- dirbančiųjų buities poreikiams ir patalpų priežiūrai 28,0 m3/h; 100,0 m3/dieną; 16424,5 m3/metus;

- technologinėms reikmėms 21,4 m3/h; 511,3 m3/dieną; 186647,3 m3/metus;

- gaisrinės įrangos bandymui 1,14 m3/h; 27,4 m3/dieną; 10000,0 m3/metus;

- bendras suvartojimas: 50,54 m3/h; 638,7 m3/dieną 213071,8 m3/metus.

Vandens paėmimo šaltinis yra d 300 mm vamzdis, esantis 147–D–14 planšete, pagal prisijungimo sąlygas. Vandentiekio įvadas – dvigubas žiedinis iš PE100 RC D315 vamzdžių į abi Atliekų ir Biokuro jėgainių teritorijas.

Gaisrinis vandentiekis – žiedinis, PE vamzdžiais, nuo priešgaisrinio 922 m3 naudingo tūrio rezervuaro, kuris padalintas į dvi lygias dalis.

Vandentiekio apskaita įrengta sklypo ribose kameroje VAM-1. Priešgaisrinio rezervuaro apskaita VAM-2 yra priešgaisrinėje siurblinėje. Pagrindinei apskaitai naudojami du flanšiniai DN 150 skaitikliai. Geriamo vandentiekio įvadai su vandens apskaitos mazgais įrengti apsaugos pastate, garaže su laboratorijos patalpomis, biokuro iškrovimo ir smulkinimo pastate, trijuose silosų pastatuose, transporterių sujungimo pastate ir smulkinimo linijos operatoriaus pastate.

Vidaus šalto ir karšto vandens magistraliniai vamzdynai projektuojami iš cinkuotų plieninių vamzdžių, atšakos buitinėse patalpose iš plastikinių klojamų pakabinamose lubose arba grindyse, ar sienų pertvarose vamzdžių. Šalto vandentiekio vamzdžiai yra izoliuoti nuo rasojimo, o karšto vandentiekio sistemos vamzdynai izoliuoti šilumine izoliacija, siekiant sumažinti šilumos nuostolius. Karštas vanduo atskiriems san. Mazgams ruošiamas tūriniuose vandens šildytuvuose. Karšto vandens poreikis: maks. 7,56 m³/h; 20,25 m³/d; 7,39 tūkst. m³/metus.

7 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį

Paviršinio vandens išgavimas nenumatomas, todėl lentelė nepildoma.

8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes (telkinius)

Požeminio vandens vandenvietės neplanuojamos naudoti, todėl lentelė nepildoma.

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

VKJ oro taršos sklaidos modeliavimo rezultatai su priedais pridedami priede Nr. 8.

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

Atliekų ir biokuro deginimo proceso metu (energijos gamyba) bei dūmų valymo proceso metu susidarantys teršalai: amoniakas, anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), chloro vandenilis (druskos rūgštis, HCl), fluoro vandenilis, gyvsidabris ir jo junginiai (kaip gyvsidabris), kadmis ir jo junginiai, talis ir jo junginiai, kietosios dalelės (A), LOJ (BOA), dioksinai, furanai, sieros dioksidas (A), sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas , sieros vandenilis (vandenilio sulfidas), kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas).

Įmonės pagalbinio ūkio procese susidarantys teršalai: anglies monoksidas (B), anglies monoksidas (C), azoto oksidai (B), azoto oksidai (C), kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) , kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) , lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius), geležis ir jos junginiai (kaip geležis), manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas

Veiklos metu į aplinkos orą numatomi išsiskirti teršalai pateikiami 9 lentelėje. Įrenginio išmetami teršalai neviršija ribinių verčių, nustatytų Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 5 priede, bei GPGB nustatytų ribinių verčių.

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | 571,7304 |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | 0,8297 |
| Azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | 5,40x10-6 |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | 64,6814 |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | 9,69x10-3 |
| Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | 7,8578 |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | 120,1392 |
| Amoniakas (NH3) | 134 | 12,1487 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | 13,3204 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 562,0752 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | 0,3284 |
| Anglies monoksidas (C) | 6069 | 2,16x10-5 |
| Sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas | 004 | 0,3593 |
| Dioksinai ir furanai | 003 | 1,1975x10-7 |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | 3113 | 9,72x10-5 |
| Gyvsidabris ir jo junginiai (kaip gyvsidabris) | 1024 | 0,00599 |
| Kadmis ir jo junginiai (kaip kadmis) | 3211 | 0,0060 |
| Talis ir jo junginiai (kaip talis) | 7911 |  |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | 3516 | 1,08x10-5 |
| Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | 0,0455 |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | 1778 | 2,86x10-3 |
| Chloro vandenilis (druskos rūgštis, HCl) | 440 | 11,9750 |
| Fluoro vandenilis | 862 | 1,1975 |
| Iš viso: |  | 1366,7670 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas Vilniaus kogeneracinė jėgainė

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės |  | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, ºC | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001 | 6059612,94 | 574331,65 | 80 | 2,1 | 18,9 | 60 | 41,58 | 8000 |
| 002-01 | 6059593,69 | 574331,65 | 80 | 2,5 | 15,9 | 60 | 44,91 | 8150 |
| 002-02 | 6059588,19 | 574331,65 | 80 | 2,5 | 15,9 | 60 | 44,91 | 8150 |
| 004 | 6059618,28 | 574203,67 | 36,00 | 1,5x0,8 | 2,38 | 26 | 2,256 | 760 |
| 005 | 6059616,44 | 574203,67 | 36,00 | 1,5x0,8 | 2,31 | 26 | 2,190 | 760 |
| 006 | 6059633,94 | 574258,45 | 6,0 | 0,5 | 11,05 | 156 | 1,380 | 12 |
| 007 | 6059644,64 | 574303,65 | 31,35 | 0,30 × 0,30 | 1,2 | 17 | 0,080 | 4000 |
| 008 | 6059644,64 | 574308,55 | 31,35 | 0,30 × 0,30 | 1,1 | 17 | 0,073 | 4000 |
| 009 | 6059638,59 | 574304,05 | 13,0 | 0,30 × 0,30 | 2,8 | 17 | 0,186 | 350 |
| 010 | 6062087,94 | 574293,25 | 25,0 | 0,30 × 0,30 | 3,85 | 19 | 0,254 | 3555 |
| 011 | 6059648,02 | 574245,122 | 12,50 | 1,55 × 1,15 | 2,0 | 24 | 2,630 | 8000 |
| 014 | 6059418,67 | 574230,41 | 13,66 | 0,9 | 17,8 | aplinkos | 11,3 | 3024 |
| 015 | 6059418,67 | 574238,46 | 13,66 | 0,9 | 17,8 | aplinkos | 11,3 | 3024 |
| 016 | 6059493,87 | 574230,44 | 13,66 | 0,9 | 17,1 | aplinkos | 10,85 | 3024 |
| 017 | 6059493,13 | 574235,62 | 13,66 | 0,9 | 17,1 | aplinkos | 10,85 | 3024 |
| 018 | 6059485,03 | 574142,73 | 13,7 | 1,12 | 17,37 | aplinkos | 17,1 | 8400 |
| 020 | 6059546,79 | 574265,6 | 28 | 0,3 | 8,4 | 50 | 0,5 | 8400 |
| 021 | 6059539,24 | 574236,75 | 17 | 0,3x0,3 | 1,8 | 20 | 0,15 | 8400 |
| 022 | 6059553,89 | 574286,37 | 20 | 0,3 | 5,1 | 25 | 0,33 | 195 |
| 023 | 6059491,1 | 574292,92 | 0,8 | 0,021 | 3,8 | 5 | 0,0013 | 10 |
| 024 | 6059507,0 | 574007,00 | 2,8 | 0,2 | 21,3 | 432 | 0,259 | 12 |
| 603 | 6059631,0 | 574206,0 | 10,0 | 0,50 | 5,0 | 0 | 0,98 | 300 |
| 602 | 574038 574067 574070 574153 574153 574043 | 6059491 6059491 6059421 6059421 6059390 6059389 | 2 | 5464 m2 | 5 | aplinkos | 0,98 | 8760 |
| 601 | 574077 574041 574041 574031 574033 574040 574040 574160 574160 574077 | 6059507 6059507 6059499 6059499 6059394 6059394 6059384 6059384 6059430 6059434 | 2 | 9367 m2 | 5 | aplinkos | 10,98 | 4380 |

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas Vilniaus kogeneracinė jėgainė

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  | Numatoma (prašoma leisti) tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienkartinis dydis |  | metinė, t/metus |
|  | Nr. | Pavadinimas | Kodas | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Atliekų deginimo jėgainės kaminas | 001 | amoniakas (NH3) | 134 | mg/Nm3 | 10 | 11,9750 |
|  |  | anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 100 | 59,87520 |
|  |  | azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 100 | 119,75040 |
|  |  | chloro vandenilis (druskos rūgštis, HCl) | 440 | mg/Nm3 | 60 | 11,9750 |
|  |  | fluoro vandenilis | 862 | mg/Nm3 | 4 | 1,19750 |
|  |  | gyvsidabris ir jo junginiai (kaip gyvsidabris) | 1024 | mg/Nm3 | 0,02 | 0,00599 |
|  |  | kadmis ir jo junginiai (kaip kadmis) | 3211 | mg/Nm3 | 0,002 | 0,0060 |
|  |  | talis ir jo junginiai (kaip talis) | 7911 | mg/Nm3 |  |  |
|  |  | kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | mg/Nm3 | 30 | 11,9750 |
|  |  | lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | mg/Nm3 | 20 | 11,9750 |
|  |  | dioksinai ir furanai PCDD/F ir dioksinų tipo PCB | 003 | ng PSO-TEQ/Nm3 | 0,06 | 1,1975x10-7 |
|  |  | sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | mg/Nm3 | 200 | 59,8752 |
|  |  | sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas | 004 | mg/Nm3 | 0,3 | 0,3593 |
| Biokuro jėgainės kaminas | 002-01 | anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 160 | 251,1000 |
|  |  | azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 160 | 225,9900 |
|  |  | kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 26,3532 |
|  |  | sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | mg/Nm3 | 200 | 30,1320 |
| Biokuro jėgainės kaminas | 002-02 | anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 160 | 251,1000 |
|  |  | azoto oksidai (NOx) (A) | 250 | mg/Nm3 | 160 | 225,9900 |
|  |  | kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 26,3532 |
|  |  | sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | mg/Nm3 | 200 | 30,1320 |
| Atliekų deginimo jėgainės kuro bunkeris | 004 | amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,01737 | 0,0938 |
|  |  | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00113 | 6,102x10-3 |
|  |  | lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,15163 | 0,8188 |
|  |  | sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | 1778 | g/s | 0,00027 | 1,458x10-3 |
| Atliekų deginimo jėgainės kuro bunkeris | 005 | amoniakas (NH3) | 134 | g/s | 0,01478 | 0,0798 |
|  |  | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,00110 | 5,94x10-3 |
|  |  | lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,09752 | 0,5266 |
|  |  | sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | 1778 | g/s | 0,00026 | 1,40x10-3 |
| Dyzelinis elektros generatorius | 006 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 3,5509 | 0,30680 |
|  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 9,0590 | 0,78270 |
|  |  | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,0802 | 0,00693 |
| Lakiųjų pelenų silosas | 007 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,0015 | 0,02160 |
| Lakiųjų pelenų silosas | 008 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,0015 | 0,02160 |
| Aktyvuotos anglies silosas | 009 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 3,96 x10-5 | 0,00005 |
| Gesintų kalkių silosas | 010 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 8,20x10-5 | 0,00105 |
| Dugno pelenų patalpa | 011 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,0272 | 0,7920 |
|  |  | natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1501 | g/s | 0,00158 | 0,0455 |
| Filtras nr.1 | 014 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | mg/Nm3 | 1 | 0,1230 |
|  | 015 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | mg/Nm3 | 1 | 0,1230 |
| Filtras nr.2 | 016 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | mg/Nm3 | 1 | 0,1181 |
|  | 017 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | mg/Nm3 | 1 | 0,1181 |
| Filtras nr.3 | 018 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | mg/Nm3 | 1 | 0,5171 |
| Lakiųjų pelenų silosas | 020 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | mg/Nm3 | 5 | 0,0756 |
| Dugno pelenų silosas | 021 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | mg/Nm3 | 10 | 0,0454 |
| Gesintų kalkių silosas | 022 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | mg/Nm3 | 5 | 1,1x10-3 |
| Alsuoklis | 023 | lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | mg/Nm3 | 145,98 | 6,83 x10-6 |
| Dyzelinis priešgaisrinis siurblys | 024 | anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,24962 | 0,0216 |
|  |  | azoto oksidai (NOx) (B) | 5872 | g/s | 0,54369 | 0,0470 |
|  |  | kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas) (dulkės) | 6486 | g/s | 0,03199 | 2,76x10-3 |
| Skiedrų krova | 603 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,0409 | 0,6449 |
| Skiedrų sandėliavimas | 602 | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,160093 | 5,0487 |
| Suvirinimo aparatai | 601 | anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,00002 | 2,16x10-5 |
|  |  | azoto oksidai (NOx) (C) | 6044 | g/s | 0,000005 | 5,40x10-6 |
|  |  | geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | 3113 | g/s | 0,00009 | 9,72x10-5 |
|  |  | kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | g/s | 0,0000001 | 1,08x10-7 |
|  |  | manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | 3516 | g/s | 0,00001 | 1,08x10-5 |
| Iš viso įrenginiui: |  |  |  |  |  | 1366,7670 |

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

Įrenginio pavadinimas  Vilniaus kogeneracinė jėgainė

| Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr. | Valymo įrenginiai |  | Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas | kodas | pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | Neregeneracinis pusiau sauso valymo įrenginys, kaip reagentus naudojantis gesintas kalkes ir aktyviąją anglį, ir rankovinis filtras | 90, 54 | Kietosios dalelės (A) deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 |
|  |  |  | Chloro vandenilis (druskos rūgštis, HCl) | 440 |
|  |  |  | Fluoro vandenilis | 862 |
|  |  |  | Sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 |
|  |  |  | Azoto oksidai (A) | 250 |
|  |  |  | Amoniakas (NH3) | 134 |
|  |  |  | Kadmis ir jo junginiai (ksip kadmis) | 3211 |
|  |  |  | Talis ir jo junginiai (kaip talis) | 7911 |
|  |  |  | Gyvsidabris ir jo junginiai (kaip gyvsidabris) | 1024 |
|  |  |  | Sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas | 004 |
|  |  |  | Dioksinai ir furanai | 003 |
|  | Selektyvus nekatilitinis NOX valymas įpurškiant amoniako tirpalą katile | 90 | Azoto oksidai (A) | 250 |
| 002-01 002-02 | Neregeneracinis pusiau sauso valymo įrenginys, kaip reagentus naudojantis gesintas kalkes ir aktyviąją anglį, ir rankovinis filtras | 90, 54 | Sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 |
|  |  |  | Azoto oksidai (A) | 250 |
|  |  |  | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 |
|  | Selektyvus nekatilitinis NOX valymas įpurškiant amoniako tirpalą katile | 90 | Azoto oksidai (A) | 250 |
| 007 | Filtras (atliekų dūmų valymas) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 008 | Filtras (atliekų dūmų valymas) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 009 | Filtras (atliekų dūmų valymas) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 010 | Filtras (atliekų dūmų valymas) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 014 | Filtras (pagalbinis ūkis (biokuro iškrovimas)) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 015 | Filtras (pagalbinis ūkis (biokuro iškrovimas)) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 016 | Filtras (pagalbinis ūkis (biokuro iškrovimas)) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 017 | Filtras (pagalbinis ūkis (biokuro iškrovimas)) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 018 | Filtras (pagalbinis ūkis (biokuro sandėliavimo silosai)) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 020 | Filtras (pagalbinis ūkis (biokuro katilinė/šlako patalpa)) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 021 | Filtras (pagalbinis ūkis (biokuro katilinė/šlako patalpa)) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |
| 022 | Filtras (pagalbinis ūkis (biokuro dūmų valymas)) | 56 | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 |

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas Vilniaus kogeneracinė jėgainė

| Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės** |  |  |  | Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmetimų trukmė, val., min. (kas reikalinga, pabraukti) | teršalas |  | teršalų koncentracija* išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |  |
|  |  |  | pavadinimas | kodas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | Atliekant rėžiminius bei technologinius bandymus ir derinimo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. | Iki 72 val. | Anglies monoksidas (A) | 177 | 400 |  |
|  |  |  | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | 150 |  |
|  |  |  | lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | 20 |  |
|  |  |  | Chloro vandenilis (druskos rūgštis, HCl) | 440 | 60 |  |
|  |  |  | Fluoro vandenilis | 862 | 4 |  |
|  |  |  | Sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | 200 |  |
|  |  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | 400 |  |
| 001 | katilo normalios eksploatacijos sutrikimo metu | neilgiau kaip 4 valandas iš eilės ir ne daugiau kaip 60 valandų per metus | Anglies monoksidas (A) | 177 | 400 |  |
|  |  |  | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | 150 |  |
|  |  |  | lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | 20 |  |
|  |  |  | Chloro vandenilis (druskos rūgštis, HCl) | 440 | 60 |  |
|  |  |  | Fluoro vandenilis | 862 | 4 |  |
|  |  |  | Sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | 200 |  |
|  |  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | 400 |  |
| 002-01 | Atliekant rėžiminius bei technologinius bandymus ir derinimo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. | Iki 18 kartų/metus ir ne daugiau kaip 120 val per metus | anglies monoksidas (A) | 177 | 800 |  |
|  |  |  | azoto oksidai (A) | 250 | 750 |  |
|  |  |  | kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | 800 |  |
|  |  |  | sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | 400 |  |
| 002-01 | Katilo paleidimo / stabdymo metu, katilo normalios eksploatacijos sutrikimo metu | neilgiau kaip 4 valandas iš eilės ir ne daugiau kaip 60 valandų per metus | anglies monoksidas (A) | 177 | 800 |  |
|  |  |  | azoto oksidai (A) | 250 | 900 |  |
|  |  |  | kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | 300 |  |
|  |  |  | sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | 400 |  |
| 002-02 | Atliekant rėžiminius bei technologinius bandymus ir derinimo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. | Iki 18 kartų/metus ir ne daugiau kaip 120 val per metus | anglies monoksidas (A) | 177 | 800 |  |
|  |  |  | azoto oksidai (A) | 250 | 750 |  |
|  |  |  | kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | 800 |  |
|  |  |  | sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | 400 |  |
| 002-02 | Katilo paleidimo / stabdymo metu, katilo normalios eksploatacijos sutrikimo metu | neilgiau kaip 4 valandas iš eilės ir ne daugiau kaip 60 valandų per metus | anglies monoksidas (A) | 177 | 800 |  |
|  |  |  | azoto oksidai (A) | 250 | 900 |  |
|  |  |  | kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | 300 |  |
|  |  |  | sieros dioksidas (SO2) (A) | 1753 | 400 |  |

* – vidutinė pusės valandos vertė, mg/Nm3 (O2 11,0 %);

** – 001 taršos šaltinio lentelėje pateikta informacija parengta vadovaujantis „Atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ X skyriaus 67 punkto bei 5 priedo reikalavimais.

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

Lentelė nepildoma, nes ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytų veiklų sąrašą.

VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ

19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.

Eksploatuojant jėgainę susidaro šios nuotekos:

Gamybinės ir buitinės nuotekos 338494,7* m3/metus:

- buitinės nuotekos – 16 424,5 m3/metus;

- gamybinės nuotekos iš ekonomaizerių 460 000 m3/metus;

- gamybinės nuotekos iš vandens paruošimo ūkio 75142 m3/metus;

* Iš gauto 551566,5 m3/metus atimamas pernaudojamo kondensato ir vandens iš vandentiekio kiekis 213071,8 m3/metus, gaunama 551566,5-213071,8 = 338494,7 m3/metus ir šis kiekis neviršija metinės priimtuvo hidraulinės apkrovos.

Paviršinės ir po gairinės sistemos testavimo nuotekos:

- paviršinės nuotekos – 43 316 m3/metus*.

*Nuo stogų paviršinių nuotekų kiekis – 9.900,0 m3/metus, nuo kietų dangų (31881,4 m3) įskaitant ir žalias zonas paviršinių (1534,4 m3) nuotekų kiekis – 33416 m3/metus. Priede Nr.7 pateikemi paviršinių nuotekų skaičiavimai.

Dėl kondensato susidarymo ir numatomo jo panaudojimo jėgainės poreikiams, paimamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekiai nesutampa.

Jėgainės gamybinės ir buitinės nuotekos išleidžiamos į Vilniaus miesto buitinių nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Vilniaus vandenys“. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į UAB „Grinda” eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus. Sutartys su nuotekų tvarkytojais pateiktos 7 priede.

Buitinės nuotekos

VKJ dirbs iki 100 darbuotojų. Numatoma, kad susidarys: 28 m3/h, 100,0 m3/d, 16 424,5 m3/m. buitinių nuotekų. Buitinės nuotekos pagal sutartį išleidžiamos į viešojo paviršinių nuotekų tvarkytojo UAB „Vilniaus vandenys“ buitinių nuotekų tinklus. Su buitinėmis nuotekomis į UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tinklus išleista iki 4,1 t/m. teršalų pagal BDS7 rodiklį.

Gamybinės nuotekos

Vandens paruošimo nuotekos: gamybinės nuotekos susidarys demineralizuojant vandenį vandens paruošimo ūkyje, iš kondensacinio ekonomaizerio ir turbinų pastate. Vandens paruošimo ūkyje susidarančios gamybinės nuotekos be papildomo valymo, išskyrus neutralizaciją, turbinų pastate – naftos gaudyklę, išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus. Gamybinių nuotekų užterštumas neviršys šių didžiausių leistinų koncentracijų: BDS7 neviršys - 250,00 mg/l, SM neviršys - 350,00 mg/l, CI neviršys - 2000,00 mg/l, ChDS neviršys - 1050,00 mg/l, Hg neviršys - 0,001 mg/l, Cd neviršys - 0,10 mg/l, Tl nėra didžiausių leistinų koncentracijų, As neviršys - 0,03 mg/l, Pb neviršys – 0,10 mg/l, PB neviršys - 10,00 mg/l, Nb  neviršys - 50,00 mg/l, NP neviršys - 5,00 mg/l, Cr neviršys - 0,40 mg/l, Cu neviršys - 0,40 mg/l, Ni neviršys - 0,10 mg/l, Zn neviršys - 0,60 mg/l, dioksinai ir furanai – nėra didžiausių leistinų koncentracijų, ChDS/BDS7  <3, ph nuo  6,5 iki 9,5, temperatūra <45.

Kondensatas: iš vandens paruošimo ūkio susidarys 21 307,8 m3/metus, o iš kondensacinių ekonomaizerių – 460 000 m3/metus gamybinių nuotekų.

Numatoma, kad maždaug 80 % kondensato susidarys iš biokuro katilų ir 20 % – iš atliekų deginimo įrenginio.

Visas kondensatas iš kondensacinių ekonomaizerių nukreipiamas į Jėgainės valymo įrenginius, kur dalis jo (nemažiau kaip 200 000 m3/metus) išvalyta iki technologiniam vandeniui taikomų parametrų ir pakartotiniai panaudota visuose Jėgainės technologiniuose procesuose nuo garo gamybos iki oro valymo įrenginių. Nepanaudotas kondensatas 260 000 m3/metus be valymo išleidžiamos į viešojo nuotekų tvarkytojo UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus tinklus.

Visų Jėgainėje susidarančių nuotekų užterštumo lygis atitiks joms keliamus reikalavimus.

Nuotekos  išleidžiamos pagal pasirašytą sutartį su nuotekų tvarkytoju UAB „Vilniaus vandenys“ į jo eksploatuojamus komunalinių nuotekų tinklus (žr. 7 priedą).

Paviršinės (lietaus) nuotekos

Paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų (9 900 m3/metus), asfaltuotų aikštelių ir kietų dangų (33 416 m3/metus) surenkamos ir nukreipiamos į vietinius paviršinių nuotekų valymo įrenginius – smėliagaudę (žvyro gaudyklę) ir naftos gaudyklę. Paviršinės nuotekos valomos tipiniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Vykdoma paviršinių (lietaus) nuotekų užterštumo kontrolė.

Paviršinių nuotekų užterštumas neviršys šių didžiausių leistinų koncentracijų: BDS7 momentinė teršalų koncentracija – 34 mg/l (vidutinė metinė teršalų koncentracija – 23 mg/l); naftos produktų (NP) momentinė teršalų koncentracija – 7 mg/l (vidutinė metinė teršalų koncentracija – 5 mg/l); skendinčių medžiagų (SM) momentinė teršalų koncentracija – 50 mg/l (vidutinė metinė teršalų koncentracija – 30 mg/l).

Nuo visos teritorijos surinktas kritulių vanduo po valymo smėliagaudėje (žvyro gaudyklėje) ir naftos gaudyklėje iki į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms nustatytų normų išleidžiamas į viešojo paviršinių nuotekų tvarkytojo UAB „Grinda“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus (žr. 7 priedą).

Įvykus avarijai užterštos paviršinės nuotekos yra sukaupiamos 2 136 m3 tūrio rezervuare, saugomos iki kol ištirtos ir esant būtinybei išvalytos prieš išleidžiant.

Vandens tvarkymo planas pateiktas priede Nr. 7.

15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

Lentelė nepildoma, nes vanduo neplanuojamas išleisti į paviršinį vandens telkinį.

16 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eil. Nr. | Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo aprašymas | Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas | Leistina priimtuvo apkrova |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hidraulinė |  | teršalais |  |  |
|  |  |  | m3/d | m3/metus | parametras | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | UAB „Vilniaus vandenys“ buitinių nuotekų tinklai Prisijungimo vieta yra Jočionių g. | Buities ir gamybinės nuotekos yra tvarkomos vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys” sutartimi 2020-05-22 Nr.21583 | 1200,0 | 438000,0 | BDS7 | t/m. | 109,5 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 250,00 |
|  |  |  |  |  | SM | t/m. | 153,3 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 350,00 |
|  |  |  |  |  | CI | t/m. | 876,0 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 2000,00 |
|  |  |  |  |  | ChDS | t/m. | 459,9 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 1050,00 |
|  |  |  |  |  | Hg | t/m. | 0,000438 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 0,001 |
|  |  |  |  |  | Cd | t/m. | 0,0438 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 0,10 |
|  |  |  |  |  | As | t/m. | 0,01314 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 0,03 |
|  |  |  |  |  | Pb | t/m. | 0,0438 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 0,100 |
|  |  |  |  |  | PB | t/m. | 4,38 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 10,0000 |
|  |  |  |  |  | Nb | t/m. | 21,9 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 50,00 |
|  |  |  |  |  | NP | t/m. | 2,19 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 5,00 |
|  |  |  |  |  | Cr | t/m. | 0,1752 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 0,40 |
|  |  |  |  |  | Cu | t/m. | 0,1752 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 0,400 |
|  |  |  |  |  | Ni | t/m. | 0,0438 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 0,10 |
|  |  |  |  |  | Zn | t/m. | 0,2628 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 0,60 |
|  |  |  |  |  | ChDS/BDS7 | - | <3 |
|  |  |  |  |  | ph | - | 6,5 -9,5 |
|  |  |  |  |  | temperatūra | ºC | <45 |
| 2 | UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tinklai Prisijungimo vieta yra Jočionių g. | Paviršinės ir po gairinės sistemos testavimo nuotekos yra tvarkomos vadovaujantis UAB „Grinda” sutartimi 2019-12-18 d. Nr.19/PNA-1043/VKJ.S.2020-42 | 4 359,0 | 533 316,0 | SM | t/m. | 13,3329 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 30 |
|  |  |  |  |  | NP | t/m. | 2,66658 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 5 |
|  |  |  |  |  | BDS7 | t/m. | 13,3329 |
|  |  |  |  |  |  | mg/l | 23 |

Gamybinės nuotekos išvalomos iki normų, nustatytų LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakyme Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

17 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus

| Eil. Nr. | Koordinatės | Priimtuvo numeris | Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas | Išleistuvo tipas / techniniai duomenys | Išleistuvo vietos aprašymas | Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/d. | m3/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | X1 = 6059356.88; Y1 = 573756.11 | E-162 | Paviršinės nuotekos nuo stogų, teritorijos ir gaisrinės įrangos testavimo. | UAB „Grinda” paviršiniųnuotekų tinklai. PP/HDPE D900 mm. Pasijungimas į esamą paviršinių nuotekų šulinį | Išleistuvas į paviršinių nuotekų tinklus Jočionių g. Nuotekų išleidimo šulinys už jėgainės teritorijos ribų, pietvakarinėje sklypo dalyje. | 4 359,0 | 43 316 |
| 2 | X1 = 6059352.11; Y1 = 573751.60 | F-12 | Ūkio - buities (dirbančiųjų poreikiai ir po patalpų grindų plovimo), gamybinės (po demineralizuoto vandens gamybos), gamybinės (nuotekos iš kondensacinio ekonomaizerio) | UAB „Vilniaus vandenys” nuotekų tvarkymo tinklai. PP/HDPE D500 mm. Pasijungimas į esamą vamzdyną suprojektuojant naują šulinį Nr. F-12. Leistina priimtuvo apkrova 43800,0 m3/metus | Išleistuvas į buitinių nuotekų tinklus Jočionių g. Nuotekų išleidimo šulinys už jėgainės teritorijos ribų, pietvakarinėje sklypo dalyje. | 928,00 | 338494,7 |
| VISO: |  |  |  |  |  | 5 287,0 | 381810,7 |

18 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

Nuotekų neplanuojama išleisti į gamtinę aplinką, todėl lentelė nepildoma.

Paviršinės (lietaus) nuotekos išvalomos iki LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nustatytų leistino užterštumo verčių.

19 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės ir jos paskirties aprašymas | Įdiegimo data | Priemonės projektinės savybės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rodiklis | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Atliekų jėgainės teritorijos paviršinės nuotekos | Paviršinių nuotekų valymo įrenginys 49,5 l/s, kuris pašalina skendinčias medžiagas ir naftos produktus. | 2020 | Išvalymo intensyvumas* | % | Naftos produktai – 85 % Skendinčios medžiagos - 90 % |
| 2 | Biokuro jėgainės teritorijos paviršinės nuotekos | Paviršinių nuotekų valymo įrenginys 90,0 l/s, kuris pašalina skendinčias medžiagas ir naftos produktus | 2020 | Išvalymo intensyvumas* | % | Naftos produktai – 85 % Skendinčios medžiagos - 90 % |
| 3 | Ūkio-buities nuotekos | Garažo grindų plovimo metu susidariusių nuotekų valymo įrenginys 1,5 l/s našumo, kuris pašalina naftos produktus. Naftos separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų sėsdintuvas. Separatorius komplektuojamas su davikliais ir signalizatoriumi. | 2020 | Išvalymo intensyvumas* | % | Naftos produktai – 85 % Skendinčios medžiagos - 90 % |

* Sumontuotų valymo įrenginių gamintojų užtikrinama, kad pasiekiamas nurodomas išvalymo efektvyvumas ir neviršijamos Paviršnių nuotekų tvarkymo reglamento nustatyos leistinos užterštumo vertės.

20 lentelė. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės

Papildomos priemonės nenumatomos, todėl lentelė nepildoma.

21 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

Lentelė nepildoma, nes priimti nuotekas iš kitų pramonės įmonių ir abonentų neplanuojama.

22 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai

| Eil. Nr. | Išleistuvo Nr. | Apskaitos prietaiso vieta | Apskaitos prietaiso registracijos duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | E-162 | Paviršinių nuotekų apskaita nenumatoma | Paviršinių nuotekų apskaita nenumatoma |
| 2 | F-12 | Ultragarsinė savitakinių buitinių ir gamybinių* nuotekų apskaita įrengta šulinyje Nr. F–10 , turinti nuolatinį arba autonominį elektros maitinimą, valdymo išorinį skydą su vaizdavimo, duomenų perdavimo funkcija, tvirtinamą prie artimiausio statinio sienos arba ant atramos. | Vandens apskaitos mazgas įrengtas šulinyje F-10 Skaitiklio registracijos numerio nėra |

* Apskaitomas bendras buitinių ir gamybinių nuotekų kiekis

IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenų suvestinė apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens taršą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita. Galima žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti.

Vilniaus kogeneracinės jėgainės teritorijoje nenumatoma entomologinė, parazitologinė, mikrobiologinė, radiacinė ir pan. dirvožemio tarša. Teršiamų paviršinių nuotekų bei lietaus nuo stogų patekimas į gruntą negalimas. Vilniaus kogeneracinė jėgainė neturės fizinio ryšio su gretimų teritorijų dirvožemiais.

Pastatais neužstatytas zonos apželdintos, želdinių auginimui numatytose vietose suformuotas reikalingas dirvožemio sluoksnis.

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita pateikta priede Nr. 12.

Dirvožemio ir požeminio vandens apsauga

Pastačius ir pradėjus eksploatuoti jėgainės pastatus ir įrenginius bei jiems dirbant normaliu eksploatacijos režimu, poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms mažai tikėtinas, nes jėgainėje įrengtos reikalingos apsaugos priemonės nuo pavojingų medžiagų patekimo į dirvožemį bei gruntinį vandenį:

- aplink visus jėgainės pastatus ir aikšteles danga yra asfaltuota danga;

- jėgainės teritorijoje paviršinės nuotekos nuo teritorijos surenkamos ir prieš išleidžamos į tinklus yra išvalomos valymo įrenginiuose;

- kuras (nepavojingos komunalinės atliekos ) yra laikomos vandeniui nelaidžiose patalpose – kuro bunkeryje;

- jėgainėje yra įdiegta dūmų valymo sistema, kuri efektyviai išvalo ir užtikrina išmetamų dūmų oro kokybę, taip apsaugant ir šalia esantį dirvožemį;

- požeminiam vandeniui  vykdomas monitoringas. Monitoringo programa pateikiama priede Nr. 6.

X. TRĘŠIMAS

Skyrius nepildomas, nes tokia veikla nevykdoma

21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje.

22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠTĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

23. Atliekų susidarymas. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų (atliekos pavadinimas, kodas) tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos.

VKJ eksploatacijos metu susidarys pavojingos ir nepavojingos atliekos. Susidariusios pavojingos atliekos  objekte bus sandėliuojamos ne ilgiau nei šešis mėnesius, o nepavojingos – ne ilgiau nei vienerius metus iki jų perdavimo licencijuotiems atliekų tvarkymo įmonėms.

Atliekų susidarymą galima išskirti pagal atskirus technologinius procesus:

- atliekų ir biokuro deginimo procesas. Atliekų deginimo metu susidaro nepavojingosios atliekos – dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11, (kodas 19 01 12) ir garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15, (kodas 19 01 16), kurie sandėliuojami atskirame dugno pelenų pakrovimo pastate. Atliekas perduodant atliekų tvarkytojams jos nėra apdorojamos;

- dūmų valymo procesas. Atliekų deginimo jėgainės dūmų valymo proceso metu susidaro pavojingosios atliekos: dujų valymo kietosios atliekos (kodas 19 01 07*), lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, (kodas 19 01 13*) ir dujų valymo filtrų papločiai (kodas 19 01 05*)  Atliekas perduodant atliekų tvarkytojams jos nėra apdorojamos;

- lietaus (paviršinių) nuotekų valymo proceso metu susidaro pavojingosios atliekos – žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios atliekos (kodas 13 05 01*);

- įmonės pagalbiniame ūkyje susidaro šios pavojingosios atliekos: lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva (kodas 13 02 07*), absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis (15 02 02*), dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio, (kodas 20 01 21*), baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijos, (20 01 33*), pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos, (kodas 15 01 10*), laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius (kodas 16 05 06*), nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos (kodas 16 05 07*) ir nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos (kodas 16 05 08*). Taip pat susidaro nepavojingosios atliekos: popieriaus ir kartono pakuotės (kodas 15 01 01), plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės (kodas 15 01 02), stiklo pakuotės (kodas 15 01 07), nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08 (kodas 16 05 19) ir mišrios komunalinės atliekos (kodas 20 03 01).

221 lentelė. Susidariusios atliekos veiklos vykdymo metu

| Technologinis procesas | Atliekos |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatomi atliekų laikymo būdai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kiekis |  | Agregatinis būvis | Kodas pagal Atliekų sąrašą | Pavojingumas | Susidarymo vieta (žr. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento priedą Nr. 1) | Laikymo sąlygos (žr. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento priedą Nr. 1) | Didžiausias vienu metu laikomas kiekis |  |
|  |  | t/dieną | t/metus |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Atliekų apdorojimo procese susidarančios atliekos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deginimo procesas | Atliekų kogeneracinis įrenginys: Dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11; Garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15 | 207,66 | 69220 | Kietas | 19 01 12; 19 01 16 | Nepavojinga | Atliekų deginimo įrenginys Nr. 1-0 | Saugojimas atskirame dugno pelenų pakrovimo pastate (Nr. 1-1) | 700 t | Atliekos perduodamos pagal atskiras sutartis atliekų tvarkytojams |
| Dūmų valymas | Atliekų kogeneracinis įrenginys: Dujų valymo kietosios atliekos; Lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | 52,88 | 17626,25 | Kietas | 19 01 07*; 19 01 13* | Pavojinga | Atliekų deginimo įrenginys Nr. 1-0 | Saugojimas uždarame lakiųjų pelenų silose (Nr. 1-2) | 350 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
| Dūmų valymas | Atliekų kogeneracinis įrenginys: | 0,004 | 1,46 | Kietas | 19 01 05* | Pavojinga | Atliekų deginimo įrenginys Nr. 1-0 | Konteineris/didmaišiai (Nr. 4-2) | 1 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
| Biokuro deginimo procese susidarančios atliekos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deginimo procesas | Biokuro kogeneracinis įrenginys: Dugno pelenai ir šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04) | 56,80 | 11 823 | Kietas | 10 01 01 | Nepavojinga | Biokuro deginimo įrenginiai (katilai) Nr. 2-0-1 ir 2-0-2 | Saugojimas silose (Nr. 2-1) | 400 t | Atliekos perduodamos pagal atskiras sutartis atliekų tvarkytojams |
| Dūmų valymas | Biokuro kogeneracinis įrenginys: Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai | 56,80 | 11 833 | Kietas | 10 01 03 | Nepavojinga | Biokuro deginimo įrenginiai (katilai) Nr. 2-0-1 ir 2-0-2 | Saugojimas uždarame lakiųjų pelenų silose (Nr. 2-2) | 350 t | Atliekos perduodamos pagal atskiras sutartis atliekų tvarkytojams |
| Atliekos, susidarančios pagalbiniame ūkyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietaus (paviršinių) nuotekų valymo procesas | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios atliekos | 0,103 | 35,70 | Kietas/pasta | 13 05 01* | Pavojinga | Visi teritorijos paviršiai (įskaitant stogus) | Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (Nr. 3-1) | 0,48 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |

| Technologinis procesas | Atliekos |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatomi atliekų laikymo būdai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kiekis |  | Agregatinis būvis | Kodas pagal Atliekų sąrašą | Pavojingumas | Susidarymo vieta (žr. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento priedą Nr. 1) | Laikymo sąlygos (žr. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento priedą Nr. 1) | Didžiausias vienu metu laikomas kiekis |  |
|  |  | t/dieną | t/metus |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Atliekos, susidarančios pagalbiniame ūkyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | 0,014 | 5,0 | Skystas | 13 02 07* | Pavojinga | Visa technologinė įranga | Statinės (Nr. 4-1) | 0,30 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
|  | Popieriaus ir kartono pakuotės | 0,004 | 1,5 | Kietas | 15 01 01 | Nepavojinga | Įmonės administracinės patalpos Nr. 5-0-1, laboratorija Nr. 5-0-2 ir sandėlis Nr.5-0-3, kuro laboratorija ir garažai Nr. 5-0-4 | Konteineris (Nr. 5-1) | 0,30 t | Atliekos perduodamos pagal atskiras sutartis atliekų tvarkytojams |
|  | Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | 0,004 | 1,5 | Kietas | 15 01 02 | Nepavojinga | Įmonės administracinės patalpos ir sandėlis Nr. 5-0-1, kuro laboratorija ir garažai Nr. 5-0-4 | Konteineris (Nr. 5-2) | 0,30 t | Atliekos perduodamos pagal atskiras sutartis atliekų tvarkytojams |
|  | Stiklo pakuotės | 0,004 | 1,5 | Kietas | 15 01 07 | Nepavojinga | Įmonės administracinės patalpos Nr. 5-0-1, laboratorija Nr. 5-0-2 ir sandėlis Nr.5-0-3, kuro laboratorija ir garažai Nr. 5-0-4 | Konteineris (Nr. 5-3) | 0,30 t | Atliekos perduodamos pagal atskiras sutartis atliekų tvarkytojams |
|  | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | 0,007 | 2,56 | Kietas | 15 02 02* | Pavojinga | Visa technologinė įranga | Konteineris/didmaišiai (Nr. 4-2) | 1,15 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
|  | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | - | 0,45 | Kietas | 20 01 21* | Pavojinga | Visi technologiniai ir administraciniai pastatai | Konteineris (Nr. 4-3) | 0,05 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
| Technologinis procesas | Atliekos |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatomi atliekų laikymo būdai |
|  | Pavadinimas | Kiekis |  | Agregatinis būvis | Kodas pagal Atliekų sąrašą | Pavojingumas | Susidarymo vieta (žr. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento priedą Nr. 1) | Laikymo sąlygos (žr. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento priedą Nr. 1) | Didžiausias vienu metu laikomas kiekis |  |
|  |  | t/dieną | t/metus |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Atliekos, susidarančios pagalbiniame ūkyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijos | - | 0,45 | Kietas | 20 01 33* | Pavojinga | Visi technologiniai ir administraciniai pastatai | Konteineris (Nr. 4-4) | 0,05 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
|  | Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | - | 0,15 | Kietas | 15 01 10* | Pavojinga | Laboratorija Nr. 5-0-2, kuro laboratorija Nr. 5-0-4, vandens paruošimo pastatas Nr. 6-0 | Konteineris (Nr. 5-4) | 0,15 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
|  | Laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius | - | 0,15 | Kietas/skystas | 16 05 06* | Pavojinga | Laboratorija Nr. 5-0-2, kuro laboratorija Nr. 5-0-4 | Konteineris (Nr. 5-5) | 0,15 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
|  | Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos | - | 0,15 | Kietas/skystas | 16 05 07* | Pavojinga | Laboratorija Nr. 5-0-2, kuro laboratorija Nr. 5-0-4 | Konteineris (Nr. 5-6) | 0,15 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
|  | Nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos | - | 0,15 | Kietas/skystas | 16 05 08* | Pavojinga | Laboratorija Nr. 5-0-2, kuro laboratorija Nr. 5-0-4 | Konteineris (Nr. 5-7) | 0,15 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
|  | Nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08 | - | 0,05 | Kietas/skystas | 16 05 09 | Nepavojinga | Laboratorija Nr. 5-0-2, kuro laboratorija Nr. 5-0-4 | Konteineris (Nr. 5-8) | 0,05 t | Atliekos perduodamos licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams |
| Technologinis procesas | Atliekos |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatomi atliekų laikymo būdai |
|  | Pavadinimas | Kiekis |  | Agregatinis būvis | Kodas pagal Atliekų sąrašą | Pavojingumas | Susidarymo vieta (žr. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento priedą Nr. 1) | Laikymo sąlygos (žr. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento priedą Nr. 1) | Didžiausias vienu metu laikomas kiekis |  |
|  |  | t/dieną | t/metus |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Atliekos, susidarančios pagalbiniame ūkyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mišrios komunalinės atliekos | 0,082 | 30 | Kietas | 20 03 01 | Nepavojinga | Įmonės administracinės patalpos Nr. 5-0-1, laboratorija Nr. 5-0-2 ir sandėlis Nr.5-0-3, kuro laboratorija ir garažai Nr. 5-0-4 | Konteineris (Nr. 5-9) | 0,3 t | Atliekos perduodamos pagal atskiras sutartis atliekų tvarkytojams |

24. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas

24.1. Nepavojingosios atliekos

23 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Vilniaus kogeneracinė jėgainė

| Eil. Nr. | Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos |  |  | Atliekų naudojimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1-R11) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui | R1 (iš esmės naudojamas kurui arba kitais būdais energijai gauti) | 200 000 t/m. |
| 2 | 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 3 | 15 01 03 | medinės pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 4 | 15 01 05 | kombinuotosios pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 5 | 15 01 06 | mišrios pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 6 | 15 01 09 | pakuotės iš tekstilės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 7 | 19 02 03 | iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų | specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis |  |  |
| 8 | 19 02 10 | degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 | specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis |  |  |
| 9 | 19 05 01 | nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos | aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis |  |  |
| 10 | 19 12 01 | popierius ir kartonas | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 11 | 19 12 04 | plastikai ir guma | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 12 | 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 13 | 19 12 08 | tekstilės gaminiai | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 14 | 19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 15 | 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |

24 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingos atliekos

Lentelę pildo atliekas šalinančios įmonės. Įmonė neplanuoja šalinti atliekų, todėl lentelė nepildoma.

25 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingos atliekos.

Įrenginio pavadinimas: Vilniaus kogeneracinė jėgainė

| Eil. Nr. | Numatomas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos |  |  | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinamos tolimesniam perdirbimui | R12 (atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant u jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų), | 200 000 t/m. |
| 2 | 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 3 | 15 01 03 | medinės pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 4 | 15 01 05 | kombinuotosios pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 5 | 15 01 06 | mišrios pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 6 | 15 01 09 | pakuotės iš tekstilės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 7 | 19 02 03 | iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų | specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis |  |  |
| 8 | 19 02 10 | degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 | specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis |  |  |
| 9 | 19 05 01 | nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos | aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis |  |  |
| 10 | 19 12 01 | popierius ir kartonas | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 11 | 19 12 04 | plastikai ir guma | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 12 | 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 13 | 19 12 08 | tekstilės gaminiai | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 14 | 19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 15 | 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |

26 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Vilniaus kogeneracinė jėgainė_

| Eil. Nr. | Atliekos |  |  | Atliekų laikymas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui | R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas) | 50 |
| 2 | 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  | 200 |
| 3 | 15 01 03 | medinės pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  | 50 |
| 4 | 15 01 05 | kombinuotosios pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  | 125 |
| 5 | 15 01 06 | mišrios pakuotės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  |  |
| 6 | 15 01 09 | pakuotės iš tekstilės | išrūšiuotos, neužterštos pavojingomis atliekomis pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) netinkamos tolimesniam perdirbimui |  | 125 |
| 7 | 19 12 08 | tekstilės gaminiai | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  |  |
| 8 | 19 02 03 | iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų | specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis |  | 50 |
| 9 | 19 02 10 | degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 | specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis |  | 50 |
| 10 | 19 05 01 | nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos | aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis |  | 50 |
| 11 | 19 12 01 | popierius ir kartonas | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  | 50 |
| 12 | 19 12 04 | plastikai ir guma | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  | 50 |
| 14 | 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  | 50 |
| 15 | 19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  | 3650 |
| 16 | 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos, neužterštos pavojingomis atliekomis ir netinkamos tolimesniam perdirbimui atliekos |  | 500 |
| 17 | 19 01 12 19 01 16 | dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11 garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15 | sudegus nepavojingoms atliekoms likę pelenai |  | 700 |

Proceso metu susidaro atliekų, tačiau jos veiklos metu nelaikomos (nepavojingas atliekas įmonė laiko ne ilgiau nei vienerius metus), o perduodamos atliekų tvarkytojams.

27 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, 27 lentelė nepildoma.

24.2. Pavojingosios atliekos

Šis skyrius nepildomas, nes įmonėje nenumatoma naudoti ar šalinti pavojingas atliekas. Todėl 28, 29 ir 30 lentelės nepildomos.

VKJ veiklos metu susidarys šios pavojingos atliekos Lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų (19 01 13*) ir išlakų valymo dumblo filtro papločiai (19 01 05*)

31 lentelė. Didžiausiais numatomas laikyti pavojingų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Vilniaus kogeneracinė jėgainė

| Eil. Nr. | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų laikymas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | TS-30 | Pavojingi pelenai ir šlakai | 19 01 13* | Lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | pelenai likę po dūmų valymo | D15 | 350,00 |
| 2 | TS-28 | Atliekų deginimo ar pirolizės atliekos | 19 01 05* | Dujų valymo filtrų papločiai | rankovinio filtro atliekos | D15 | 1,00 |

32 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Pavojingosios atliekos nelaikomos ilgiau negu 6 mėn., todėl 32 lentelė nepildoma.

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ 8, 81 punktuose nustatytus reikalavimus.

Informacija pagal Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus:

8.1. įrenginys suprojektuotas, įrengtas, prižiūrimas ir bus eksploatuojamas atsižvelgiant į Reikalavimų laikymąsi deginant atitinkamų kategorijų atliekas

Įrenginys suprojektuotas, įrengtas, prižiūrimas ir bus eksploatuojamas atsižvelgiant į Reikalavimų laikymąsi deginant atitinkamų kategorijų atliekas, t. y.

- neviršys Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimų 5 priede nustatytų į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinių verčių;

- išmetamųjų dujų valymo nuotekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais, kitos nuotekos – Nuotekų tvarkymo reglamentu.

Informacija apie numatomas teršalų ribines vertes, kurios neviršija nustatytų ribinių verčių pateikta atitinkamai VI (Tarša į aplinkos orą) ir VIII (Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką) skyriaus lentelėse.

8.2. deginimo ar bendro deginimo procese gauta šiluma bus panaudota, kiek tai praktiškai įmanoma, gaminant šilumą ir elektrą, panaudojant garą technologiniuose procesuose ar tiekiant šilumą šilumos tinklams

VKJ veiklos metu deginamos po rūšiavimo likusios, netinkamos perdirbti, energetinę vertę turinčios nepavojingos komunalinės atliekos, įskaitant kietąjį atgautąjį kurą (KAK), biokuras. Gauta elektros energija bei šiluma panaudojama kiek tai įmanoma. Elektros energija perduodama į elektros energijos tinklą, šiluma naudojama patalpų šildymui šaltojo sezono metu bei tieks centralizuotiems šilumos vartotojams.

8.3. bus, kiek įmanoma, sumažintas deginimo arba bendro deginimo įrenginyje susidariusių atliekų kiekis ir kenksmingumas, o susidariusios atliekos, jei įmanoma, perdirbtos

Veiklos metu susidariusios nepavojingos ir pavojingos atliekos jėgainėje nėra papildomai apdorojamos, o perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams. Nepavojingas atliekas atliekų tvarkytojai naudos ir (ar) perdirbs (veiklos kodai R), pavojingos atliekos bus šalinamos (veiklos kodai D).

8.4. deginimo arba bendro deginimo įrenginyje susidariusios atliekos, kurių neįmanoma išvengti, sumažinti arba perdirbti, bus šalinamos laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų

Susidariusios degimo liekanos (atliekos) tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka, atliekos perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams, kurie atliekas naudos arba šalins. Degimo liekanos yra pelenai ir valymo įrenginių sukaupti teršalai. Šios atliekos ir jų kiekis nurodytos 21.1 lentelėje.

8.5. leidžiamų deginti atliekų sąrašas, parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, ir bendras leidžiamas deginti atliekų kiekis

Leidžiamų deginti atliekų sąrašas pateiktas 25 ir 26 lentelėse, bendras deginamas atliekų kiekis – iki 200 000 t/metus.

8.6. deginimo arba bendro deginimo įrenginio atliekų deginimo nominalus galingumas, išreikštas MWth

Atliekų deginimo įrenginio nominalus galingumas – 85 MWth.

8.7. į orą ir vandenį išmetamų teršalų ribinės vertės

Veiklos metu į orą ir vandenį išmetamų teršalų ribinės vertės nustatytos vadovaujantis Atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 ir šios:

- neviršys Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimų VI priede nustatytų į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinių verčių;

- išmetamųjų dujų valymo nuotekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais, kitos nuotekos – Nuotekų tvarkymo reglamentu.

Informacija apie numatomas teršalų ribines vertes ir jų atitikimą nustatytoms ribinėms vertėms pateikta atitinkamai VI (Tarša į aplinkos orą) ir VIII (Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką) skyriaus lentelėse.

8.8. ėminių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną

Įrenginio eksploatacijos metu vykdomas technologinių procesų monitoringas, taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų ir poveikio požeminiam ir vandeniui monitoringas.

Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas vykdomas nuolatinio ar nenuolatinio matavimų būdu. Jėgainės įrenginys, vadovaujantis Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų VIII ir IX skyriuose nustatytais reikalavimais, vykdo nuolatinį šių į aplinkos orą išmetamų teršalų monitoringą.

Monitoringo programa pateikta priede Nr. 6.

8.9. didžiausias leistinas valymo arba matavimo prietaisų techniškai neišvengiamo sustabdymo, sutrikimų arba gedimų laikotarpis, per kurį į orą išmetamų teršalų ir nuotekų kiekis gali viršyti nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes

Pateikiama Paraiškos 13 lentelėje.

8.10 veiklos vykdytojo taikoma technologija, veiklos metodai, taršos prevencijos ir monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka geriausių prieinamų gamybos būdų išvadose nurodytus geriausius prieinamus gamybos būdus

Informacija pateikta Paraiškos 4 lentelėje.

81.1. skirtingų pavojingųjų atliekų, kurios gali būti deginamos, kiekiai

Informacija pateikta 81.2. punkte.

81.2. didžiausi ir mažiausi leidžiami deginti pavojingųjų atliekų srautai, išreikšti masės vienetais, jų didžiausia ir mažiausia šiluminė vertė ir didžiausias leidžiamas šių atliekų užterštumas PCB, PCP, chloru, fluoru, siera, sunkiaisiais metalais ir kitais teršalais

Leidžiamų deginti atliekų sąrašas parengtas pagal atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą (Paraiškos 25, 26 lentelės). Informacija apie į orą išmetamų teršalų ribines vertes pateikta Paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“. Informacija apie į vandenį išmetamų teršalų ribines vertes pateikta Paraiškos 18 lentelėje.

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

Veikla nevykdoma, todėl informacija neteikiama.

XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.

VKJ teritorijoje veikia stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai. Jų keliami triukšmo lygiai ties artimiausia gyvenamąja aplinka visais paros laikotarpiais neviršija HN 33:2011 gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje nustatytų ribinių verčių.

VKJ veiksiančių įrenginių bei aptarnaujančio transporto priemonių sukeliamas triukšmas vertintas rengiant PAV.

Bendrovės Atliekų deginimo dalis pastatyta ir eksploatuojama nuo 2021 m, biokuro deginimo jėgainei gautas statybos leidimas ir atlikta didžioji dalis statybos darbų. Biokuro jėgainės statybos metu, jokie nauji statiniai, kurie nėra numatyti esamame statybos leidime nebus statomi. Reikiama infrastruktūra teritorijoje yra įrengta ir patogi vystyti ŪV. Todėl jokių papildomų naujų triukšmo taršos šaltinių nenumatoma.

VKJ ŪV bei su ja susijusio autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA. VKJ ŪV sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.

Atsižvelgiant į tai, kad triukšmo sklaidos modeliavimas (žr. 10 priedą) buvo atliktas 2018 m., o 2022 m. atliktame PAV planuojamas triukšmo šaltinių pokytis galimai koreguos 2018 m. triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatus, kadangi:

- vagonų atvykimas į ŪV teritoriją nebeplanuojamas;

- dėl ŪV padidėsiantis sunkiasvorių automobilių transportas sieks iki 16 aut. (dienos metu į abi puses)

Buvo atliekamas papildomas ūkinės veiklos sklype veiksiančių triukšmo šaltinių sklaidos modeliavimas, siekiat nustatyti ŪV įtaką triukšmo sklaidai ties UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės SAZ ribomis ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka.

Dėl ŪV plėtros padidėsiantis sunkiasvorių automobilių transporto srautas pasiskirstys taip:

- + 2 aut./dieną arba + 4 aut./dieną į abi puses, skirtų dugno pelenų išvežimui iš dugno pelenų saugojimo siloso;

- + 1 aut./dieną arba + 2 aut./dieną į abi puses, skirtų lakiųjų pelenų išvežimui iš lakiųjų pelenų saugojimo siloso;

- + 1 aut./dieną arba + 2 aut./dieną į abi puses, skirtų amoniako atvežimui į amoniakinio vandens iškrovimo aikštelę;

- + 4 aut./dieną arba + 8 aut./dieną į abi puses, skirtų atliekų atvežimui į atliekų iškrovimo patalpą.

Vilniaus kogeneracinės jėgainės Vilniaus m. sav., Jočionių g. 13 ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. Didžiausias triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu siekia 24 dB(A), tačiau triukšmo ribinių dydžių neviršija. Didžiausias suskaičiuotas triukšmo lygis ties ŪV sklypo/SAZ ribomis dienos metu siekia 53 dB(A), vakaro metu 50 dB(A), o nakties metu 45 dB(A) ir taip pat neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 10 priedo priede Nr. 10: „ Triukšmo sklaidos vertinimas.“.

Atliekant mobilių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertinti objekto teritorijoje judėsiantys mobilūs triukšmo šaltiniai: lengvieji automobiliai, sunkiosios autotransporto priemonės. Triukšmo sklaidos modeliavimo metu buvo įvertinta, kad iš viso į teritoriją per parą atvyks ir iš jos išvyks 362 sunkiosios autotransporto priemonės, iš kurių 322 dienos ir 40 vakaro metu, 56 lengvosios autotransporto priemonės, iš kurių 40 dienos ir 16 vakaro metu bei 5 vagonų sąstatai (iš viso 75 vagonai) per parą, dienos metu – 4 sąstatai, o vakaro metu 1 sąstatas (svarbu akcentuoti, kad šiuo metu vagonų atvykimas į ŪV teritoriją nebeplanuojamas). Pažymėtina, kad dėl ŪV plėtros padidėsiantis sunkiasvorių automobilių transportas (iš viso iki 378 sunkiasvorių aut./parą (dienos ir vakaro metu) į abi puses) yra nežymus – iki 16 aut./dieną arba iki 1 aut./val. Toks mažas pokytis neturės jokios neigiamos įtakos viršnorminei triukšmo sklaidai aplinkinėje teritorijoje.

Svarbu akcentuoti, kad į Bendrovės teritoriją automobiliai šiuo metu atvyksta ir atvyks  per Gariūnų-Paneriškių ir Paneriškių-Kuro g. sankryža (žr. 7 pav.).

7 pav. Transporto judėjimo schema

Įvertinus esamą situacija, nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų Gariūnų aklg. Nr. 3, Neskučių g. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 9, Nr. 13, Nr. 23, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 43, Nr. 45 ir Jočionių g. Nr. 6 aplinkoje dienos ir vakaro metu neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. Gyvenamosios paskirties pastatų Neskučių g. Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 ir Nr. 20 aplinkoje triukšmo lygis dienos metu taip pat neviršija triukšmo ribinio dydžio, tačiau vakaro metu triukšmo lygis viršija nustatytą ribinį dydį 2-3 dB(A).

Veikiant Vilniaus kogeneracinei jėgainei Vilniaus m. sav., Jočionių g. 13, triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje Gariūnų aklg. Nr. 3 ir Neskučių g. Nr. 2 dienos ir vakaro metu padidės 1 dB(A), gyvenamojoje aplinkoje Neskučių g. Nr. 1 triukšmo lygis 1 dB(A) padidės tik vakaro metu, o gyvenamojoje aplinkoje Neskučių g.  Nr. 23 ir Nr. 25 triukšmo lygis 1 dB(A) padidės tik dienos metu, tačiau neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. Įvertinus situaciją, nustatyta, kad su Vilniaus kogeneracinės jėgainės plėtra susijęs autotransporto srautas, pravažiuosiantis viešojo naudojimo gatvėmis, gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, kurioje triukšmo ribinis dydis vakaro metu yra viršijamas, triukšmo lygio padidėjimui įtakos neturės.

28. Triukšmo mažinimo priemonės.

Triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos, kadangi triukšmo sukeliama tarša šalia artimiausios gyvenamosios aplinkos nėra viršijama.

29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.

Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (toliau HN 121:2010) nustatyta didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3).

Pagrindinis kvapų susidarymo šaltinis kogeneracinės jėgainės teritorijoje yra kuro (atliekų) iškrovimo patalpa ir bunkeris. Atliekų iškrovimas bei laikymas vyks uždaroje patalpoje, kurioje naudojama efektyvi priemonė, užkertantį kelią kvapų patekimui į aplinkos orą: oras iš patalpų išsiurbiamas ir paduodamas į deginimo katilą.

Planinio jėgainės stabdymo metu, atliekant įrengimų profilaktinius ir/arba remonto darbus, kuro priėmimas nutraukiamas, o kuro bunkeris maksimaliai ištuštinamas. Jėgainėje stabdymo metu ant ardyno likusio kuro pilnam sudeginimui, laikinai katile deginamos gamtinės dujos, panaudojant pagalbinių degiklių sistemą. Nutraukus gamtinių dujų deginimą, oras iš kuro iškrovimo patalpos ir kuro bunkerio į aplinkos orą pateks per ant bunkerio stogo įrengtą ištraukiamąją ventiliacinę sistemą su kvapus sugeriančiais aktyvuotos anglies filtrais. Kuro iškrovimo patalpa ir kuro bunkeris yra uždari, todėl kvapai į aplinką nepateks.

Tam tikri kogeneracinės jėgainės aplinkos oro taršos šaltinių išmetami teršalai turi kvapą, todėl kvapų sklaidos aplinkos ore vertinimas buvo atliktas 2018 m. rengiant Atrankos informaciją dėl PAV, apskaičiavus stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų kvapo emisijas ir atlikus jų sklaidos matematinį modeliavimą aplinkos ore.

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas įvertinus išmetamų teršalų skleidžiamo kvapo didžiausias emisijas kiekvienam taršos šaltiniui. Naudojamas kvapo emisijos matas – OU/s. Kvapų emisijos (OU/s) apskaičiuojamas pagal kiekvieno teršalo, turinčio kvapą, koncentraciją taršos šaltinio išmetamame sraute ir jo slenkstinę kvapo vertę. Išmetamų aplinkos oro teršalų kvapo slenksčio vertės skaičiavimuose buvo priimtos pagal Kvapų valdymo metodines rekomendacijas (VGTU, 2012 m.).

Kvapo sklaidos matematinis modeliavimas atliktas naudojant AERMOD View programinę įrangą. Modeliavimo įvesties duomenis ir taršos šaltinių fiziniai parametrai analogiški kaip ir teršalų sklaidos modeliavime.

33 lentelė. Stacionarių kvapų šaltinių duomenys

| Kvapo šaltinis |  |  |  |  | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s | Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per parą/savaitę/ metus, nurodant konkre-čias valandas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvapo šaltinio Nr. | Pavadinimas | Koordinatės (plotinio šaltino perimetro koordi-natės) (LKS) | Aukštis nuo žemės paviršiaus, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | Temperatūra t,º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 001 | Atliekų deginimo jėgainė | 6059612,94 574331,65 | 80,0 | 2,1 | 18,9 | 60 | 41,58 | 16082,08 | 8000 |
| 002-01 | Biokuro jėgainė | 6059593,69 574331,65 | 80 | 2,5 | 15,9 | 60 | 44,91 | 23550,94 | 8150 |
| 002-02 | Biokuro jėgainė | 6059588,19 574331,65 | 80 | 2,5 | 15,9 | 60 | 44,91 | 23550,94 | 8150 |
| 004 | Atliekų deginimo jėgainės kuro bunkeris | 6059618,28 574203,67 | 36 | 1,5x0,8 | 2,38 | 26 | 2,256 | 254,658 | 760 |
| 005 | Atliekų deginimo jėgainės kuro bunkeris | 6059616,44 574203,67 | 36 | 1,5x08 | 2,31 | 26 | 2,190 | 254,658 | 760 |
| 006 | Dyzelinis elektros generatorius | 6059633,94 574258,45 | 6,0 | 0,5 | 11,05 | 156 | 1,380 | 1018,355 | 12 |
| 024 | Dyzelinis priešgaisrinis siurblys | 6059507,0 574007,00 | 2,8 | 0,2 | 21,3 | 432 | 0,98 | 1407,401 | 12 |
| 603 | Suvirinimo aparatai | 6059631,0 574206,0 | 10 | 0,5 | 5,0 | 0 | 0,981 | 0,377 | 300 |

* Kvapo emisijos rodiklio apibrėžimas pateiktas Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

Atliktas kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas, parodė, kad kvapų koncentracija valandos vidurkio intervale nesieks ribinės 8 OUE/m3 vertės. Didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija, vertinant normatyvines emisijas, pasiekiama apie 650 m atstumu į šiaurę nuo planuojamos naudoti žemės sklypo dalies teritorijos ribos ir siekia 0,039 OU/m3, tai rodo, kad aplinkoje kvapas nebus juntamas, nes 1 OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. Prognozuojamų kvapų sklaidos žemėlapis pateikiamas priede Nr. 8.

30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

Siekiant minimizuoti į aplinkos orą išmetamų kvapų koncentraciją, Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje yra įdiegta mechaninė oro ištraukimo sistema. Mechaninė oro ištraukimo sistema orą degimui ims iš kuro priėmimo patalpos ir kuro bunkerio – ir paduos į katilo degimo kamerą. Tokiu būdu kuro priėmimo patalpoje ir kuro bunkeryje susidaro neigiamas slėgis ir nemalonus kvapai kartu su šiose patalpose esančių oru nepateks į išorę. Neveikiant atliekų deginimo katilui, oras iš kuro iškrovimo patalpos ir kuro bunkerio į aplinkos orą pateks per ant bunkerio stogo įrengtą ištraukiamąją ventiliacinę sistemą su kvapus sugeriančiais aktyvuotos anglies filtrais.

34 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės, jų efektyvumo rodikliai

| Kvapo šaltinio Nr. | Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės |  |  | Numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis OUE/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pavadinimas | įrengimo vieta, koordinatės, LKS | efektyvumas, proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 004 | Atliekų deginimo jėgainės kuro bunkeris | 6059618,28 574203,67 | -* | 254,658 |
| 005 | Atliekų deginimo jėgainės kuro bunkeris | 6059616,44 574203,67 | -* | 254,658 |

Pastaba: skaičiuojant kvapų taršą iš taršos šaltinių Nr. 004 ir 005 vadovaujamasi maksimaliomis teršalų emisijomis iš kiekvieno taršos šaltinio. Todėl TIPK paraiškos 33 lentelėje pateikti kvapo emisijos rodikliai yra analogiški TIPK paraiškos 34 lentelėje pateiktiems kvapo emisijos rodikliams.

* - Sumontuoti aktyvuotos anglies filtrai, 8140 m3/val našumo, gamintojo užtikrinama, kad pasiekiamas numatomas kvapo emisijos rodiklis.

35 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonių efektyvumas prie artimiausių jautrių receptorių

| Nustatyta kvapo koncentracija (OUE/m3) prie artimiausio jautraus receptoriaus* | Artimiausio jautraus receptoriaus adresas ir koordinatės (LKS) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 0,052 | Jočionių g. 28, Vilnius, LKS-94: X: 6059560, Y: 575007 |

* – jautrus receptorius, – tai statinys ar teritorija, kurioje gyvena, ilsisi žmonės ar laikinai būna jautrios visuomenės grupės (vaikai, pacientai ir pan.), pvz. gyvenamasis namas, vaikų darželis, mokykla, ligoninė, sanatorija, poilsio, globos namai, gyvenamosios ar rekreacinės teritorijos ir pan.

XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas

36 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

| Parametras | Vienetai | Siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB) | Esamos vertės | Veiksmai tikslui pasiekti | Laukiami rezultatai | Įgyvendinimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NH3 | mg//Nm3 | 2-10 | - | Įdiegtas nepertraukiamasis matavimas | 10 mg//Nm3 | 2023-11-19 |
| Hg | µg/Nm3 | 5-20 | < 5–20 | Įdiegtas nepertraukiamasis matavimas | 20 µg/Nm3 | 2023-11-19 |
| PCDD/F ir dioksinų tipo PCB | ng PSO-TEQ/Nm3 | < 0,01–0,08 | - | Pakeistas matavimo metodas iš trumpalaikio į ilgalaikį (arba nepertraukiamąjį), matavimų dažnis | 0,08 ng I-TEQ/Nm3 | 2023-11-19 |

XIV. PARAIŠKOS DOKUMENTAI, KITI PRIEDAI, INFORMACIJA IR DUOMENYS

Priedas 1. PAV sprendimai; Sprendimas dėl aplinkosaugos; Registrų centro išrašas; Žemės nuomos sutartis; Apmokėjimas už TIPK paraišką;

Priedas 2. Saugomos teritorijos ir artimiausios vandenvietės;

Priedas 3. Sklypo planas su pažymėtais taršos šaltiniais;

Priedas 4. Infrastruktūros objektų schema;

Priedas 5. Ekstremalių situacijų valdymo planas; sprendimas dėl atsakingų asmenų;

Priedas 6. Monitoringo programa;

Priedas 7. Vandens tvarkymo planas; sutartys su nuotekų tvarkytojais; nuotekų taršos skaičiavimai; Vilniaus vandenų prisijungimo sąlygos; paviršinių nuotekų skaičiavimai.

Priedas 8. Aplinkos oro taršos (ir kvapų) sklaidos vertinimas;

Priedas 9. Naudojamų medžiagų saugos duomenų lapai;

Priedas 10. Triukšmo sklaidos vertinimas;

Priedas 11. Deklaracija;

Priedas 12. Ekogeologinė tyrimo ataskaita su tyrimo išvada;

Priedas 13. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;

Priedas 14. Statybos leidimai;

Priedas 15. Atliekų deginimo įrenginio energetinio naudingumo koeficiento skaičiavimas;

Priedas 16. Sutartys su atliekų tvarkytojais;

Priedas 17. Atliekų deginimo katilo techninio paso ištrauka;

Priedas 18. Atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti) paslaugos teikimo sutarties šablonas (pavyzdys);

Priedas 19. Nuotekų tyrimo protokolai (2021 m. Ir 2022 m.);

Priedas 20. Functional and utility programme (atliekų parametrai).

Su duomenimis visuomenė gali susipažinti UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės internetinėje svetainėje https://vkj.lt/aplinkosauga/jegaines-emisijos/141.

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration. Final Draft (2018), Table 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 / Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2019 11 12, kuriame pagal direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų deginimo.

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants (2017), Table 5.40, 10.9, 10.10,  10.12.

– Dugno pelenų ir šlako nenurodytų 19 01 11, (kodas 19 01 12), ir garo katilų dulkių, nenurodytų 19 01 15, (kodas 19 01 16), mišiniui suteikiamas 19 01 12 kodas pagal dominuojančią frakciją.

Dujų valymo kietųjų atliekų (kodas 19 01 07*) ir lakiųjų pelenų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, (kodas 19 01 13*) mišiniui suteikiamas 19 01 13* kodas pagal dominuojančią frakciją.